## Foglio1
NURIA CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO EN54 ANALOGICA PER PROTOCOLLO APOLLO COREPROTOCOL
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UANU-NNR1 | NNR1 | NURIA centrale analogica incendio protocollo Apollo Coreprotocol max 254 indirizzi per loop. 1 loop espandibile a 4 max. Interfaccia Modbus inclusa | 2550
Centrale antincendio ad 1 loop espandibile a 4, facile da installare ed estremamente robusto, composto da una cassa modulare in metallo che consente la rimozione della porta per un facile accesso all'interno. L'elettronica è rimovibile, permettendo di installare la cassa in loco prima della fase di connessione elettrica. L'installazione può essere incassata o a superficie e il pannello può funzionare in rete con un massimo di 32 unità. Il sistema supporta fino a 4 loop e può essere configurato in rete con un massimo di 32 pannelli. È compatibile con i protocolli Apollo XP95 / Discovery, consentendo la gestione di fino a 126 dispositivi per loop, e con il protocollo Apollo CoreProtocol (Soteria), che supporta fino a 254 dispositivi per loop. Offre 120 zone personalizzabili e configurabili, con comunicazione di rete ridondante tramite Ethernet e CAN. Il sistema dispone di: 4 uscite monitorate per la tensione (2 per l’incendio e 2 per le sirene); 1 uscita per guasti; 3 uscite a relè; 2 uscite di tensione ausiliarie; Alimentazione da 12 W per loop con un alimentatore integrato da 150 W. Il sistema può ospitare fino a 2 batterie al piombo da 12 V e 12 Ah, con un’opzione per un box esterno che può ospitare fino a 6 batterie al piombo da 12 V e 18 Ah. Supporta la programmazione logica degli eventi, l’aggiornamento del firmware tramite chiavetta USB, e dispone di uno slot per scheda MicroSD per la registrazione degli eventi. Scheda di rete integrata con funzione modbus.
#VALUE! | UANU-NNRMINIREP | NNR-MINIREP | NURIA Mini Tastiera remota | 1950
Tastiera remota dotato di schermo touchscreen resistivo da 7 pollici con un’interfaccia utente accattivante e intuitiva, che consente agli utenti di visualizzare e interagire con l’intero sistema di rilevazione incendio. Questo dispositivo è adatto a spazi pubblici come hotel, reception o ristoranti, dove design ed eleganza sono caratteristiche fondamentali. Dimensioni: 280 x 170 x 60 mm Schermo: Touchscreen resistivo da 7” (800x480) Alimentazione: 24VDC 150W Ambiente operativo: Per uso interno Temperatura: -5 a 45ºC Umidità relativa: <95% (senza condensa) Uscite a relè: 2x 250VAC 5A Rete: CAN + Ethernet Caratteristiche aggiuntive: Indicatori di stato LED, connessione in fibra ottica e supporto fino a 32 centrali e ripetitori in rete
#VALUE! | UANU-NNRLOOP | NNR-LOOP | NURIA modulo 1 Loop aggiuntivo | 495
#VALUE! | UANU-NNRFO | NNR-FO | NURIA Modulo Fibra Ottica Multimode | 695
| UANU-NNRFOMONO | NNR-FOmono | NURIA Modulo Fibra Ottica Monomode | 850
#VALUE! | UANU-NNRTC | NNR-TC | NURIA Modulo per cavo Termosensibile | 535
#VALUE! | UANU-NNRBC | NNR-BC | NURIA Armadio aggiuntivo per batterie supplementari | 950
Case metallico con capacità fino a 6 batterie, include sensore di temperatura, cinghie per il fissaggio delle batterie e terminali per il collegamento alla centrale Nuria
XFP CENTRALI INCENDIO ANALOGICHE PROTOCOLLO APOLLO
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UACT-XFP501X | XFP501X-IT | Centrale di rivelazione incendio ad 1 loop indirizzabile non espandibile, a 32 zone serie XFP. Compatibilità protocollo Apollo XP95/Discovery. | 1647.5
Centrale di rivelazione incendio ad 1 loop indirizzabile non espandibile, a 32 zone serie XFP. Contenitore in plastica per montaggio a parete o ad incasso con tastiera e display retroilluminato a 2 righe x 40 caratteri. Possibilità di collegare fino a 8 centrali XFP o 8 tastiere remote su una rete RS485 tramite scheda di rete opzionale. Dotata di 2 circuiti per sirene prog. in modo indipendente, 2 ingressi prog., relè di uscita guasto e tre uscite relè prog. Possibilità di selezione delle funzioni di dipendenza e coincidenza di zona, funzione giorno e notte, possibilità di ritardo allarme e funzione di evacuazione graduale. Potenti driver di loop protetti da cortocircuito, può supportare fino a 40 sirene da 10 mA per loop, alimentatore switching EN54-2/4. Certificazione LPCB EN54-2/4. Compatibilità con il protocollo apollo XP95 / Discovery. Alimentazione: 230V 50 / 60Hz. Corrente nominale rete massima: 680mA. Alimentazione interna: 27 Vcc nominale. Corrente di uscita totale limitata a: 3A a 230 Vca. Corrente di riposo: 80 mA. Dimensione massima della batteria e tipo: 2 X 12V 7Ah. Corrente di uscita loop 500mA. Max. dispositivi indirizzabili per loop: 126. Numero di circuiti di sirene 2. uscita sirene convenzionali: 400mA. Relè ausiliari: 3 relè prog. 1 relè di guasto. Relè a scambio libero da potenziale, 1A 30Vcc max. Altre uscite: 24V aux. Ingressi ausiliari: 2 Ingressi prog. Collegare a 0V per attivare ingresso. Tensione di ingresso: 27 V (senza ritenuta). Dim. 380 L x 235 H x 96 P mm; IP30. Peso: 4,5 Kg. Temperatura: Da -5ºC a + 40ºC. Umidità relativa massima: 95%.
#VALUE! | UACT-XFP502X | XFP502X-IT | Centrale di rivelazione incendio a 2 loop indirizzabile non espandibile, a 32 zone serie XFP. Compatibilità protocollo Apollo XP95/Discovery. | 2011.5
Centrale di rivelazione incendio ad 2 loop indirizzabile non espandibile, a 32 zone serie XFP. Contenitore in plastica per montaggio a parete o ad incasso con tastiera e display retroilluminato a 2 righe x 40 caratteri. Possibilità di collegare fino a 8 centrali XFP o 8 tastiere remote su una rete RS485 tramite scheda di rete opzionale. Dotata di 2 circuiti per sirene prog. in modo indipendente, 2 ingressi prog., relè di uscita guasto e tre uscite relè prog. Possibilità di selezione delle funzioni di dipendenza e coincidenza di zona, funzione giorno e notte, possibilità di ritardo allarme e funzione di evacuazione graduale. Potenti driver di loop protetti da cortocircuito, può supportare fino a 40 sirene da 10 mA per loop, alimentatore switching EN54-2/4. Certificazione LPCB EN54-2/4. Compatibilità con il protocollo apollo XP95 / Discovery. Alimentazione: 230V 50 / 60Hz. Corrente nominale rete massima: 680mA. Alimentazione interna: 27 Vcc nominale. Corrente di uscita totale limitata a: 3A a 230 Vca. Corrente di riposo: 80 mA. Dimensione massima della batteria e tipo: 2 X 12V 7Ah. Corrente di uscita loop 500mA. Max. dispositivi indirizzabili per loop: 126. Numero di circuiti di sirene 2. uscita sirene convenzionali: 400mA. Relè ausiliari: 3 relè prog. 1 relè di guasto. Relè a scambio libero da potenziale, 1A 30Vcc max. Altre uscite: 24V aux. Ingressi ausiliari: 2 Ingressi prog. Collegare a 0V per attivare ingresso. Tensione di ingresso: 27 V (senza ritenuta). Dim. 380 L x 235 H x 96 P mm; IP30. Peso: 4,5 Kg. Temperatura: Da -5ºC a + 40ºC. Umidità relativa massima: 95%.
ACCESSORI PER CENTRALI INCENDIO ANALOGICHE SERIE XFP
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UACT-XFP51032 | XFP51032 | Pannello ripetitore a 32 zone per centrali serie XFP | 1100
Pannello ripetitore a 32 zone per centrali serie XFP, offre tutte le funzioni e i controlli della centrale Master XFP (livelli di accesso 1, 2 e 3). Include un relè di guasto a bordo. Necessità di alimentazione di rete dedicata e due batterie di back up. Ad ogni centrale, possono essere collegati un massimo di otto ripetitori. La comunicazione tra il pannello principale XFP e il ripetitore richiede una scheda driver di rete AFP711
#VALUE! | UACT-AFP711 | AFP711 | Scheda driver di rete per XFP a 1 o 2 Loop 32 Zone. Max 8 ripetitori o 8 centrali XFP su rete RS485. Alimentazione 24V da centrale | 306.5
| UACT-BF395 | BF395 | USB-RS232 Cavo 1.8m di programmazione per centrali XFP | 310
| UACT-BF3593CL | BF3593CL | Blocchetto chiave per chiusura del BF359/3S | 144.5
#VALUE! | UACT-BF3593S | BF3593S | Contenitore in acciaio inossidabile satinato, da incasso per centrali serie XFP | 1878.5
#VALUE! | UACT-SKEY | SKEY | Chiave S-KEY in plastica di ricambio per l’utilizzo delle centrali antincendio CFP, XFP e ZFP di C-TEC. | 5.5
#VALUE! | UACT-XFP385 | XFP385 | Cornice montaggio incasso centrale e ripetitori XFP 32 Zone | 87
| UACT-XFP507 | XFP507 | Software di programmazione per XFP con connettore e cavo SAF 7070000 | 245
ZFP CENTRALI INCENDIO ANALOGICHE PROTOCOLLO APOLLO XP95 DISCOVERY
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UACT-ZFP1XIT | ZFP1X-IT | Centrale incendio ZFP 1 loop indirizzabile. Armadio metallo a parete o incasso display touchscreen retroill. Protocollo Apollo XP95/Discovery. certif EN54-2/4 LPCB (0832-CPD-0758) | 3088.5
Centrale di rivelazione incendio a 1 loop non espandibile indirizzabile serie ZFP. Contenitore in metallo per montaggio a parete o ad incasso con display touchscreen retroilluminato. Compatibile con i protocolli apollo XP95/Discovery. Funzione uscite causa-effetto e diagnostica avanzata per risoluzione di eventuali problematiche presenti sul loop come ad esempio l’individuazione della posizione esatta di un eventuale corto sul cavo. Il collegamento opzionale di rete RS485 hi-integrity, consente il collegamento fino a 128 dispositivi in rete (64 centrali e 64 tastiere). La centrale e’ certificata EN54-2/4 dal LPCB. Connessione pc; tramite una presa usb isolata. Possibilità di connessione tramite cercapersone/dect; rs232; espa compatibile. Display touchscreen a colori 480 x 272 pixel interattivo, indicazioni a led conformi alle normative EN54, un blocco chiave che consente l’accesso diretto al livello 2 e controlli aggiuntivi dipendenti dal modulo opzionale montato. Il collegamento del ‘ A-BUS ‘, tramite RS485 permette il collegamento fino a 15 moduli. Alimentazione: 230V 50/60Hz. Corrente ingresso: 1,35A max. Alimentatore interna: 27Vcc. Corrente max uscita: 5A @ 230Vca (Imax 4A; Imin 12mA). Batteria: min 7Ah max 18Ah Dimensioni batteria: 2 X 12V 18Ah VRLA in serie. Corrente /Loop: 500mA Dispositivi/Loop: 126. Circuiti Sirene: 2 Corrente uscita per sirene: 2 x 1A. Dim.: 450 L X 462 H X 127 P mm. IP30. Temperatura: da -5 º C a + 40 º C. Umidita massima relativa: 95%. Altre uscite: Alimentazione 24V aux. (19.5 V min, 28V max). 2 Ingressi ausiliari programmabili.
#VALUE! | UACT-ZFP2XIT | ZFP2X-IT | Centrale di rivelazione incendio ZFP a 2 loop espand a 4 .Protocollo Apollo XP95/Discovery.Cert EN54-2/4 LPCB (0832-CPD-0758)Armadio metallo a parete o incasso display touchscreen retroill. | 4293
Centrale di rivelazione incendio a 2 loop espandibile a 4 loop indirizzabile serie ZFP. Contenitore in metallo per montaggio a parete o ad incasso con display touchscreen retroilluminato. Compatibile con i protocolli apollo XP95/Discovery. Funzione uscite causa-effetto e diagnostica avanzata per risoluzione di eventuali problematiche presenti sul loop come ad esempio l’individuazione della posizione esatta di un eventuale corto sul cavo. Il collegamento opzionale di rete RS485 hi-integrity, consente il collegamento fino a 128 dispositivi in rete (64 centrali e 64 tastiere). La centrale e’ certificata EN54-2/4 dal LPCB. Connessione pc; tramite una presa usb isolata. Possibilità di connessione tramite cercapersone/dect; rs232; espa compatibile. Display touchscreen a colori 480 x 272 pixel interattivo, indicazioni a led conformi alle normative EN54, un blocco chiave che consente l’accesso diretto al livello 2 e controlli aggiuntivi dipendenti dal modulo opzionale montato. Il collegamento del ‘ A-BUS ‘, tramite RS485 permette il collegamento fino a 15 moduli. Alimentazione: 230V 50/60Hz. Corrente ingresso: 1,35A max. Alimentatore interna: 27Vcc. Corrente max uscita: 5A @ 230Vca (Imax 4A; Imin 12mA). Batteria: min 7Ah max 18Ah Dimensioni batteria: 2 X 12V 18Ah VRLA in serie. Corrente /Loop: 500mA Dispositivi/Loop: 126. Circuiti Sirene: 2 Corrente uscita per sirene: 2 x 1A. Dim.: 450 L X 462 H X 127 P mm. IP30. Temperatura: da -5 º C a + 40 º C. Umidita massima relativa: 95%. Altre uscite: Alimentazione 24V aux. (19.5 V min, 28V max). 2 Ingressi ausiliari programmabili.
#VALUE! | UACT-ZFP4XIT | ZFP4X-IT | Centrale di rivelazione incendio ZFP a 4 loop non espandibile indirizzabile. Contenitore in metallo per montaggio a parete o ad incasso con display touchscreen retroilluminato. Compatibile con i protocolli apollo XP95/Discovery. certificata EN54-2/4 dal LPCB (0832-CPD-0758) | 5546
#VALUE! | UACT-ZFP4MXIT | ZFP4MX-IT | Centrale di rivelazione incendio ZFP a 4 loop indirizzabile espand a 8 loop con case medio. Protocollo Apollo XP95/Discovery.Cert EN54-2/4 LPCB (0832-CPD-0758)Armadio metallo a parete o incasso display touchscreen retroill. | 6433
Centrale di rivelazione incendio ZFP a 4 loop indirizzabile espand a 8 loop con case medio. Protocollo Apollo XP95/Discovery.Cert EN54-2/4 LPCB (0832-CPD-0758)Armadio metallo a parete o incasso display touchscreen retroill.
Centrale di rivelazione incendio ZFP a 4 loop indirizzabile espand a 8 loop con case medio. Protocollo Apollo XP95/Discovery.Cert EN54-2/4 LPCB (0832-CPD-0758)Armadio metallo a parete o incasso display touchscreen retroill.
#VALUE! | UACT-ZFP6MXIT | ZFP6MX-IT | Centrale di rivelazione incendio ZFP a 6 loop indirizzabile espand a 8 loop con case medio. Protocollo Apollo XP95/Discovery.Cert EN54-2/4 LPCB (0832-CPD-0758)Armadio metallo a parete o incasso display touchscreen retroill. | 8546.5
Centrale di rivelazione incendio ZFP a 6 loop indirizzabile espand a 8 loop con case medio. Protocollo Apollo XP95/Discovery.Cert EN54-2/4 LPCB (0832-CPD-0758)Armadio metallo a parete o incasso display touchscreen retroill.
#VALUE! | UACT-ZFP8MXIT | ZFP8MX-IT | Centrale di rivelazione incendio ZFP a 8 loop indirizzabile non espandibile con case medio. Protocollo Apollo XP95/Discovery.Cert EN54-2/4 LPCB (0832-CPD-0758)Armadio metallo a parete o incasso display touchscreen retroill. | 9749
Centrale di rivelazione incendio a 8 loop non espandibile indirizzabile serie ZFP con case medio. Contenitore in metallo per montaggio a parete o ad incasso con display touchscreen retroilluminato. Compatibile con i protocolli apollo XP95/Discovery. Funzione uscite causa-effetto e diagnostica avanzata per risoluzione di eventuali problematiche presenti sul loop come l’individuazione della posizione esatta di un eventuale corto sul cavo. Il collegamento opzionale di rete RS485 hi-integrity, consente il collegamento fino a 128 dispositivi in rete (64 centrali e 64 tastiere). La centrale e’ certificata EN54-2/4 dal LPCB. Connessione pc; tramite una presa usb isolata. Possibilità di connessione tramite cercapersone/dect; rs232; espa compatibile. Display touchscreen a colori 480 x 272 pixel interattivo, indicazioni a led conformi alle normative EN54, un blocco chiave che consente l’accesso diretto al livello 2 e controlli aggiuntivi dipendenti dal modulo opzionale montato. Il collegamento del ‘ A-BUS ‘, tramite RS485 permette il collegamento fino a 15 moduli. Alimentazione: 230V 50/60Hz. Corrente ingresso: 1,35A max. Alimentatore interna: 27Vcc. Corrente max uscita: 5A @ 230Vca (Imax 4A; Imin 12mA). Batteria: min 7Ah max 18Ah Dimensioni batteria: 2 X 12V 18Ah VRLA in serie. Corrente /Loop: 500mA Dispositivi/Loop: 126. Circuiti Sirene: 2 Corrente uscita per sirene: 2 x 1A. Dim.: 450 L X 462 H X 127 P mm. IP30. Temperatura: da -5 º C a + 40 º C. Umidita massima relativa: 95%. Altre uscite: Alimentazione 24V aux. (19.5 V min, 28V max). 2 Ingressi ausiliari programmabili.
ZFP TASTIERE REMOTE PROTOCOLLO APOLLO XP95 DISCOVERY
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UACT-ZREP1F | ZREP1F | Tastiera remota per centrali incendio ZFP touchscreen Full-Colour 480 x 272 pixel installazione ad incasso. | 1964
Tastiera remota per centrali incendio ZFP touchscreen Full-Colour 480 x 272 pixel; 16 LED con modulo di controllo touchscreen e ZHN ‘ Hi-net ‘. Accesso completo livello 2 (tacita, disabilita, reset, ecc.) Richiede un’alimentazione separata, max 64 tastiere sulla stessa rete ZFP, possibilità di installazione con cornici in acciaio inox satinato (ZBEZDC/SS) e piastre di allineamento verticali e orizzontali (ZMBOXAL & ZMBOXAS). Touchscreen interattivo, pulsanti touch per i menu; 1 interruttore che consente l’accesso diretto al livello di accesso 2.
#VALUE! | UACT-ZREP1S | ZREP1S | Tastiera remota per centrali incendio ZFP touchscreen Full-Colour 480 x 272 pixel installazione a superficie. | 1964
Tastiera remota touchscreen Full-Colour 480 x 272 pixel; 16 LED collegabile tramite modulo di controllo touchscreen e ZHN ‘ Hi-net ‘. Elegante involucro di plastica montaggio a muro con dimensioni di solo 214mm x 178mm x 70mm. Accesso completo livello 2 (tacita, disabilita, reset, ecc.). Richiede un’alimentazione separata, possono essere collegati fino a 64 tastiere sulla stessa rete ZFP, . Touchscreen interattivo, pulsanti touch per i menu; 1 interruttore che consente l’accesso diretto al livello di accesso 2.
ZFP MODULI PER CENTRALI
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
| UACT-Z02LOOPX | Z02LOOPX | Modulo espansione 2 loop ZFP | 1132
Modulo di espansione 2 loop per centrali ZFP. Non compatibile con ZFP 1 loop
#VALUE! | UACT-ZHN | ZHN | Scheda di rete per la interconnessione di un massimo di 64 centrali serie ZFP e fino a 64 tastiere | 850
Scheda di rete per la interconnessione di un massimo di 64 centrali serie ZFP e fino a 64 tastiere remote su una rete a due fili RS485 ad anello cablato, multi-percorso, a tolleranza d’errore ‘ Hi-Net ‘. Viene richiesta una scheda ZHN per centrale (la tastiera remota include una scheda ZHN di default). Protocollo di comunicazione Multi-path su RS485, lunghezza massima del cavo tra i nodi 1KM, con possibilità di arrivare fino 126 nodi di rete con una lunghezza massima di rete di 128Km con collegamento ad anello. Indicatori di stato rete a LED.
#VALUE! | UACT-Z11 | Z11 | Modulo a 4 uscite relè da 1A 30V per centrali ZFP. | 589.5
Modulo a 4 uscite relè da 1A 30V. Programmabile tramite PC Tools di ZFP. Indicatori a LED attivati da relè, alimentazione e relè separati. Tipicamente installato all’interno della centrale ZFP ma può funzionare fino a 1 Km di distanza (non più conforme ad EN 54-2). Relè libero da potenziale; 1 A, 30 Vcc (max.) Indicatori LED di polling; LED di alimentazione e di relè attivato (x4). Collegamento tramite A-BUS RS485 (B, A, 0) alla scheda di centrale ZFP; Ingresso alimentazione 24 V (dalla scheda della centrale ZFP o PSU EN54-4 esterno). 4 connessioni relè NO / C / NC.
#VALUE! | UACT-Z12 | Z12 | Circuito a 8 relè per ZFP | 780
#VALUE! | UACT-Z13 | Z13 | Circuito 8 ingressi/uscite ZFP | 575
#VALUE! | UACT-Z14 | Z14 | Circuito 16 ingressi/uscite ZFP | 780
#VALUE! | UACT-Z15 | Z15 | Modulo 4 uscite sirene convenzionali 1A | 780
#VALUE! | UACT-Z16 | Z16 | Modulo 4 ingressi per ZFP | 915
#VALUE! | UACT-Z51 | Z51 | Modulo con stampante compatibile con centrali serie ZFP. Può essere installato sia nel cabinet standard che in quello medio. | 1425
#VALUE! | UACT-ZBLANK | ZBLANK | Modulo cieco ZFP | 89
#VALUE! | UACT-BF356 | BF356 | Modulo fibra ottica ZFP | 975
ZFP CORNICI DA INCASSO E PORTELLE IN ACCIAIO E VETRO
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
| UACT-ZBEZDCL | ZBEZDCL | Blocco chiave ZFP | 301
| UACT-ZBEZDCSS | ZBEZDCSS | Cornice in acciaio inox per controller compatto ZFP | 861.5
| UACT-ZBEZDSL | ZBEZDSL | Elettromagnete ZFP | 789
| UACT-ZBEZDSSS | ZBEZDSSS | Telaio inox per armadi standard ZFP | 1454
#VALUE! | UACT-ZBEZM | ZBEZM | Cornice per incasso per armadio medio ZFP | 276.5
#VALUE! | UACT-ZBEZS | ZBEZS | Cornice per incasso per armadio standard ZFP | 240
APOLLO RIVELATORI ANALOGICI SOTERIA COREPROTOCOL
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-SA5100600 | SA5100-600 | Rivelatore ottico di fumo con isolatore a basso profilo Soteria | 87
Rivelatore programmabile ottico di fumo Analogico a basso profilo in policarbonato UL94-V0 di colore bianco serie Soteria con doppio isolatore di linea con frequenza di campionamento di 1 secondo. Possibilità di 5 differenti programmazioni certificato EN54-7. Dotato di camera ottica completamente estraibile per facilitare le operazioni di manutenzione e pulizia. L’indirizzamento viene effettuato tramite Expert 8 Card fino a 254 indirizzi. Nuova tecnologia di rilevamento ottico, PureLight ™. Camera di analisi a cono, che evita contaminazioni esterne e limita drasticamente la possibilità di falsi allarmi. La camera di analisi a serpentina migliora la penetrazione del fumo all’interno della camera ottica impedendo allo stesso tempo l’infiltrazione di polvere ed eventuali insetti. Dotato di LED Tri-colore a 360° che si illumina di rosso quando in allarme, giallo per indicare un guasto e verde per indicare il polling. Soteria utilizza il nuovo Digital CoreProtocol per consentire un controllo e una configurazione più avanzati, mantenendo la compatibilità con le precedenti generazioni di prodotti. Tensione di alimentazione: 17-35Vcc. Corrente a riposo: 340μA media, picco 560μA. Frequenza di campionamento: 1 secondo. Corrente LED Remoto: 4mA a 5V. Dimensioni del rivelatore: DxH 100mm x 36mm. Peso: 83g. Livello di allarme valore analogico: 55. Valore analogico di pulizia dell’aria: 23 +4-0. Gr di protezione IP44. Temperatura di funzionamento: -40 °C a + 70 °C. Umidità: 0% al 95% di umidità relativa. Certificato EN54-7, EN 54-17 CPR LPCB.
#VALUE! | UAAP-SA5100400 | SA5100-400 | Rivelatore termico con isolatore Soteria | 91.5
Rivelatore programmabile di calore Analogico a basso profilo in policarbonato UL94-V0 di colore bianco serie Soteria con doppio isolatore di linea, basato sul rilevamento del calore tramite un doppio termistore con frequenza di campionamento una volta al secondo che fornisce una tensione in uscita proporzionale alla temperatura dell’aria esterna. Possibilità di 7 differenti modalità di lavoro, A1R, A2R, A2S, CR, CS, BR e BS, in conformità alle normative EN54-5. L’indirizzamento viene effettuato tramite Expert 8 Card fino a 254 indirizzi. Il rivelatore è insensibile alle inversioni di polarità ed è collegato al loop tramite due fili, su terminali in acciaio inox nichelati, che trasportano sia dati che alimentazione , con un tempo massimo di accensione di 10 secondi per la comunicazione. Dotato di sistema antirimozione incorporato ed Indicatore di stato LED Tri-colore a 360° che si illumina di rosso quando in allarme, giallo per indicare un guasto e verde per indicare il polling. Soteria utilizza il nuovo Digital CoreProtocol mantenendo la compatibilità con i prodotti Apollo – XP95 e Discovery. Tensione di alimentazione: 17-35Vcc. Sistema di cablaggio: 2 fili insensibili alla inversione di polarità. Corrente a riposo: 350μA media, picco 560μA. Frequenza di campionamento: 1 secondo Assorbimento in allarme con LED acceso:3,5mA Dimensioni del rivelatore: DxH 100mm x 38,5mm. Peso: 83g. Gr di protezione IP54 Temperatura di funzionamento: -40 °C a + 70 °C. Umidità: 0% al 95% di umidità relativa (Senza condensa): Certificato EN54-5, EN 54-17 CPR LPCB.
#VALUE! | UAAP-SA5100700 | SA5100-700 | Rivelatore ottico\termico con isolatore Soteria dotato di due sensori di calore | 99.5
Rivelatore programmabile Multisensore ottico/termico Analogico a basso profilo in policarbonato UL94-V0 bianco serie Soteria con doppio isolatore di linea. Utilizza la nuova tecnologia di rilevamento ottico, PureLight ™. con camera di analisi a cono, così la luce emessa dal led viene interamente assorbita dal fotodiodo, evitando inutili dispersioni della stessa e l’esposizione ad eventuali contaminazioni esterne. Il rivelatore è fornito di doppio termistore per un’accurata analisi della temperatura. Il sensore permette di selezionare 5. La camera di analisi, è stata progettata a serpentina per migliorare la penetrazione del fumo all’interno della camera ottica impedendo allo stesso tempo l’infiltrazione di polvere ed eventuali insetti. L’indirizzamento viene effettuato tramite Expert 8 Card fino a 254 indirizzi. Dotato di LED Tri-colore a 360° che si illumina di rosso quando in allarme, giallo per indicare un guasto e verde per indicare il polling. Soteria utilizza il nuovo Digital CoreProtocol per consentire un controllo e una configurazione più avanzati, pur mantenendo la compatibilità con le precedenti generazioni di prodotti Apollo. Tensione di alimentazione: 17-35Vcc. Corrente a riposo: 350μA media, picco 560μA. Frequenza di campionamento: 1 secondo. Assorbimento in allarme con LED acceso:3,5mA. Dimensioni del rivelatore: DxH 100mm x 38,5mm. Peso: 83g. Gr di protezione IP54. Temperatura di funzionamento: -40 °C a + 70 °C. Umidità: 0% al 95% di umidità relativa (Senza condensa). Certificato EN54-5, EN54-7, EN 54-17 CPR LPCB.
#VALUE! | UAAP-SA5100760 | SA5100-760APO | Rivelatore ottico\termico con isolatore Soteria colore nero due sensori di calore | 193.5
Rivelatore programmabile Multisensore ottico/termico Analogico a basso profilo in policarbonato UL94-V0 nero serie Soteria con doppio isolatore di linea. Utilizza la nuova tecnologia di rilevamento ottico, PureLight ™. con camera di analisi a cono, così la luce emessa dal led viene interamente assorbita dal fotodiodo, evitando inutili dispersioni della stessa e l’esposizione ad eventuali contaminazioni esterne. Il rivelatore è fornito di doppio termistore per un’accurata analisi della temperatura. Il sensore permette di selezionare 5. La camera di analisi, è stata progettata a serpentina per migliorare la penetrazione del fumo all’interno della camera ottica impedendo allo stesso tempo l’infiltrazione di polvere ed eventuali insetti. L’indirizzamento viene effettuato tramite Expert 8 Card fino a 254 indirizzi. Dotato di LED Tri-colore a 360° che si illumina di rosso quando in allarme, giallo per indicare un guasto e verde per indicare il polling. Soteria utilizza il nuovo Digital CoreProtocol per consentire un controllo e una configurazione più avanzati, pur mantenendo la compatibilità con le precedenti generazioni di prodotti Apollo. Tensione di alimentazione: 17-35Vcc. Corrente a riposo: 350μA media, picco 560μA. Frequenza di campionamento: 1 secondo. Assorbimento in allarme con LED acceso:3,5mA. Dimensioni del rivelatore: DxH 100mm x 38,5mm. Peso: 83g. Gr di protezione IP54. Temperatura di funzionamento: -40 °C a + 70 °C. Umidità: 0% al 95% di umidità relativa (Senza condensa). Certificato EN54-5, EN54-7, EN 54-17 CPR LPCB.
#VALUE! | UAAP-SA5100710 | SA5100-710APO | Rivelatore Multisensore Soteria (Ottico Doppio / Termico). Certificato EN54-5, EN54-7 e EN54-17 | 181
Rivelatore Multisensore Soteria (Ottico Doppio / Termico) combina due sensori ottici (a doppio angolo) e un sensore termico in un unico algoritmo, offrendo maggiore immunità ai falsi allarmi. Il rilevatore può funzionare in 5 modalità di sensibilità per adattarsi a vari ambienti applicativi. Disponibile con isolatore integrato attivabile, compensazione del drift, indicatore LED a tre colori (rosso, giallo, verde) e indirizzamento con interruttori DIL. L’indirizzamento si effettua tramite interruttori DIL o soft addressing. I rilevatori Soteria funzionano su loop Discovery e possono essere montati su basi Discovery (es. XPERT 7). Dotato di autotest e compensazione del drift, funzionalità FasTest® (con centrale compatibile). Compatibile Discovery e CoreProtocol, camera IR con doppio fotodiodo + termistore. Tensione di alimentazione; 17 V – 35 V CC Tensione di modulazione; 5 V – 13 V picco-picco Corrente a riposo; 600 µA Corrente in allarme (LED accesi); 4 mA Modalità operative; Modalità 1; Alta sensibilità – EN54-29, EN54-7, EN54-5 Modalità 2; Ambienti puliti – EN54-7 (solo ottico) Modalità 3; Uso generale – EN54-29, EN54-7, EN54-5 Modalità 4; Ambienti ostili – EN54-29, EN54-7, EN54-5 Modalità 5; Bassa sensibilità – EN54-5 (solo termico) LED di stato; Rosso: Allarme Giallo lampeggiante: Guasto Giallo fisso: Isolato Verde: Comunicazione Temperatura operativa; da –10 °C a +55 °C Umidità relativa; 0% – 90% (senza condensa o gelo) Grado di protezione (IP); IP40 Dimensioni; Ø 103 mm x 55 mm (altezza) Peso; 100 g Materiali; Corpo: ABS Certificato EN54-5, EN54-7 e EN54-17
#VALUE! | UAAP-SA5100810 | SA5100-810APO | Rilevatore Soteria Tri-Sensor (Doppio sensore ottico/calore/CO). Certificato EN54-5, EN54-7, EN54-31 e EN54-17 | 263.5
Rivelatore Tri-Sensor Soteria (Ottico Doppio / Termico/CO) di colore bianco combina due sensori ottici (a doppio angolo) , un sensore termico e di monossido di carbonio (CO) in un unico algoritmo, offrendo maggiore immunità ai falsi allarmi. Il rilevatore può funzionare in 5 modalità di sensibilità per adattarsi a vari ambienti applicativi. Disponibile con isolatore integrato attivabile, compensazione del drift, indicatore LED a tre colori (rosso, giallo, verde) e indirizzamento con interruttori DIL. L’indirizzamento si effettua tramite interruttori DIL o soft addressing. I rilevatori Soteria funzionano su loop Discovery e possono essere montati su basi Discovery (es. XPERT 7). Dotato di autotest e compensazione del drift, funzionalità FasTest® (con centrale compatibile). Compatibile Discovery e CoreProtocol, camera IR con doppio fotodiodo + termistore. Tensione di alimentazione; 17 V – 35 V CC Tensione di modulazione; 5 V – 13 V picco-picco Corrente a riposo; 600 µA Corrente in allarme (LED accesi); 4 mA Modalità operative; Alta sensibilità Conforme a: EN54-31 NT, EN54-7, EN54-5 Ambienti puliti Conforme a: EN54-31 NT, EN54-7, EN54-5 Uso generale Conforme a: EN54-31 MT Ambienti difficili Conforme a: EN54-31 MT Bassa sensibilità Conforme a: EN54-31 MT LED di stato: Rosso Allarme; Giallo lampeggiante; Guasto Giallo fisso; Verde Comunicazione Temperatura operativa; da –10 °C a +55 °C Umidità relativa; 0% – 90% (senza condensa o gelo) Grado di protezione (IP); IP40 Dimensioni; Ø 103 mm x 55 mm (altezza) Peso; 100 g Materiali; Corpo: ABS Certificato EN54-5, EN54-7, EN54-31 e EN54-17
APOLLO RIVELATORI ANALOGICI SOTERIA DIMENSION
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-FL5100600 | FL5100-600 | Rivelatore ottico di fumo con isolatore a basso profilo Soteria Dimension | 807
Rivelatore programmabile ottico di fumo Analogico con design innovativo a bassissimo profilo per controsoffitti, in policarbonato ignifugo di colore bianco serie Soteria Dimensioni. Nuovo sensore ottico a tre raggi infrarossi LED con differenti posizioni ed inclinazioni che permettono la rilevazione in maniera tempestiva in quanto l’individuazione delle particelle di fumo avviene al di fuori dal sensore. Microprocessore per l’elaborazione del valore analogico e della temporizzazione del segnale, dei guasti e dell’allarme. Possibilità di 5 differenti temporizzazioni, certificato EN54-7. L’indirizzamento viene effettuato tramite DIP Switch fino a 254 indirizzi. Chip sviluppato appositamente per sensori di fumo ad alta immunità alle interferenze elettromagnetiche con sistema drift compensation. Dotato di LED Tri-colore a 360° che si illumina di rosso quando in allarme, giallo per indicare un guasto e verde per indicare il polling. Tensione di alimentazione: 17-35Vcc. Corrente di riposo: 1mA media, picco 1mA. Assorbimento in allarme con LED acceso: 4,5mA. Dimensioni del rivelatore senza backbox: DxH 140mm x 38,2mm. Dimensioni del rivelatore con backbox: DxH 140mm x 71mm. Dimensioni visibile con montaggio in controsoffitto: DxH 140mm x 4,5mm. Peso senza backbox: 148g Peso con backbox: 273g. IP55. Temperatura di funzionamento: -20 °C a + 55 °C. Umidità: 0% al 95% di umidità relativa. Certificato: EN54-7, EN 54-17, CPR, LPCB, VdS, BOSEC, FG e SBSC.
#VALUE! | UAAP-FL5100660 | FL5100-660APO | Rivelatore ottico di fumo con isolatore a basso profilo Soteria Dimension colore nero | 884
Rivelatore programmabile ottico di fumo Analogico con design innovativo a bassissimo profilo per controsoffitti, in policarbonato ignifugo di colore nero serie Soteria Dimension. Nuovo sensore ottico a tre raggi infrarossi LED con differenti posizioni ed inclinazioni che permettono la rilevazione in maniera tempestiva in quanto l’individuazione delle particelle di fumo avviene al di fuori dal sensore. Microprocessore per l’elaborazione del valore analogico e della temporizzazione del segnale, dei guasti e dell’allarme. Possibilità di 5 differenti temporizzazioni, certificato EN54-7. L’indirizzamento viene effettuato tramite DIP Switch fino a 254 indirizzi. Chip sviluppato appositamente per sensori di fumo ad alta immunità alle interferenze elettromagnetiche con sistema drift compensation. Dotato di LED Tri-colore a 360° che si illumina di rosso quando in allarme, giallo per indicare un guasto e verde per indicare il polling. Tensione di alimentazione: 17-35Vcc. Corrente di riposo: 1mA media, picco 1mA. Assorbimento in allarme con LED acceso: 4,5mA. Dimensioni del rivelatore senza backbox: DxH 140mm x 38,2mm. Dimensioni del rivelatore con backbox: DxH 140mm x 71mm. Dimensioni visibile con montaggio in controsoffitto: DxH 140mm x 4,5mm. Peso senza backbox: 148g Peso con backbox: 273g. IP55. Temperatura di funzionamento: -20 °C a + 55 °C. Umidità: 0% al 95% di umidità relativa. Certificato: EN54-7, EN 54-17, CPR, LPCB, VdS, BOSEC, FG e SBSC.
#VALUE! | UAAP-FL6100600 | FL6100-600 | Rivelatore ottico di fumo con isolatore acciaio basso profilo Soteria Dimension | 1402
Rivelatore programmabile ottico di fumo Analogico con design innovativo a bassissimo profilo per controsoffitti, in policarbonato ignifugo con coperchio in acciaio inossidabile con fissaggio con viti anti-tamper serie Soteria Dimension. Nuovo sensore ottico a tre raggi infrarossi LED con differenti posizioni ed inclinazioni che permettono la rilevazione in maniera tempestiva in quanto l’individuazione delle particelle di fumo avviene al di fuori dal sensore. Microprocessore per l’elaborazione del valore analogico e della temporizzazione del segnale, dei guasti e dell’allarme. Possibilità di 5 differenti temporizzazioni, certificato EN54-7. L’indirizzamento viene effettuato tramite DIP Switch fino a 254 indirizzi. Chip sviluppato appositamente per sensori di fumo ad alta immunità alle interferenze elettromagnetiche con sistema drift compensation. Dotato LED Tri-colore a 360° che si illumina di rosso quando in allarme, giallo per indicare un guasto e verde per indicare il polling. Tensione di alimentazione: 17-35Vcc. Sistema di cablaggio: 2 fili insensibili alla inversione di polarità. Corrente di riposo: 1mA media, picco 1mA. Assorbimento in allarme con LED acceso: 4,5mA. Dimensioni del rivelatore senza backbox: DxH 170mm x 36,45mm. Dimensioni del rivelatore con backbox: DxH 170mm x 71mm. Dimensioni visibile con montaggio in controsoffitto: DxH 170mm x 4,5mm. Peso senza backbox: 321g Peso con backbox: 445g: IP55. Temperatura di funzionamento: -20 °C a + 55 °C. Umidità: 0% al 95% di umidità relativa Certificato: EN54-7, EN 54-17, CPR, LPCB, VdS, BOSEC, FG e SBSC.
#VALUE! | UAAP-FL5000200 | FL5000-200 | Box da controsoffitti per rivelatori Soteria Dimension | 66
Box di montaggio per rivelatori serie Soteria Dimension in policarbonato ignifugo di colore bianco. Ingresso cavi laterale o superiore contrassegnati sulla parte esterna della scatola di montaggio per assicurare il corretto posizionamento dei cavi. Una freccia è stata posizionata sul bordo per facilitare l’orientamento corretto del rivelatore. Dimensioni della scatola di montaggio: DxH 170mm x 70mm. Dimensioni del foro nel controsoffitto: D 114mm.
APOLLO RIVELATORI ANALOGICI XP95
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-55000620 | 55000-620 | Rivelatore ottico di fumo XP95 | 81.5
Rivelatore ottico di fumo Analogico in policarbonato V-0 bianco serie XP95 basato sul rilevamento delle particelle di fumo tramite foto-diodo con frequenza di campionamento di 1 secondo e una sensibilità nominale di risposta di 0,12 dB/m in conformità alle normative EN54-7. Dotato di camera ottica completamente estraibile per facilitare le operazioni di manutenzione e pulizia. L’indirizzamento viene effettuato tramite Expert Card. Insensibile alle inversioni di polarità ed è collegato tramite due fili, su terminali nichelati in acciaio inox, che trasportano sia dati che alimentazione , con un tempo massimo di accensione di 4 secondi, 10 secondi per superare la verifica del loop e 35 secondi per verifica il valore di pulizia dell’ aria. Dotato di anti rimozione e un indicatore a led che evidenzia lo stato di allarme e il polling con la centrale. Tensione di alimentazione: 17-28Vcc. Sistema di cablaggio: 2 fili insensibili alla inversione di polarità. Corrente a riposo: 340μA media, picco 600μA. Frequenza di campionamento: 1 secondo. Uscita +R -R: 2.2kΩ. Corrente LED Remoto: 4mA a 5V. Dimensioni del rivelatore: DxH 100mm x 42mm. Peso: 105g. Rivelatore in base: DxH 100mm x 50mm Peso: 157g. Livello di allarme valore analogico: 55. Valore analogico di pulizia dell’aria: 25 ± 7. Temperatura di funzionamento: -20 ° C a +60 °C. Umidità: 0% al 95% di umidità relativa (Senza condensa). Velocità del vento: Non influenzato dal vento. Pressione atmosferica: Insensibile alla pressione. Certificato EN54-7 CPD VDS/LPCB.
#VALUE! | UAAP-55000660 | 55000-660 | Rivelatore ottico di fumo Analogico in policarbonato V-0 nero serie XP95 | 192
Rivelatore ottico di fumo Analogico in policarbonato V-0 nero serie XP95 basato sul rilevamento delle particelle di fumo tramite foto-diodo con frequenza di campionamento di 1 secondo e una sensibilità nominale di risposta di 0,12 dB / m in conformità alle normative EN54-7. Dotato di camera ottica completamente estraibile per facilitare le operazioni di manutenzione e pulizia. L’indirizzamento viene effettuato tramite Expert Card. Insensibile alle inversioni di polarità ed è collegato tramite due fili, su terminali nichelati in acciaio inox, che trasportano sia dati che alimentazione , con un tempo massimo di accensione di 4 secondi, 10 secondi per superare la verifica del loop e 35 secondi per verifica il valore di pulizia dell’ aria. Dotato di anti rimozione incorporato e un indicatore a led che evidenzia lo stato di allarme e il polling con la centrale. Tensione di alimentazione: 17-28Vcc. Sistema di cablaggio: 2 fili insensibili alla inversione di polarità. Corrente a riposo: 340μA media, picco 600μA Frequenza di campionamento: 1 secondo. Uscita +R -R: 2.2kΩ. Corrente LED Remoto: 4mA a 5V. Dimensioni del rivelatore: DxH 100mm x 42mm. Peso: 105g. Rivelatore in base: DxH 100mm x 50mm. Peso: 157g. Livello di allarme valore analogico: 55. Valore analogico di pulizia dell’aria: 25 ± 7. Temperatura di funzionamento: -20 ° C a +60 °C. Umidità: 0% al 95% di umidità relativa (Senza condensa). Velocità del vento: Non influenzato dal vento. Pressione atmosferica: Insensibile alla pressione. Certificato EN54-7 CPD VDS/LPCB.
#VALUE! | UAAP-55000401 | 55000-401 | Rivelatore di temperatura CS XP95 | 98
Rivelatore di calore Analogico in policarbonato V-0 bianco autoestinguente serie XP95 basato sul rilevamento del calore tramite un termistore con frequenza di campionamento continua che fornisce una tensione in uscita proporzionale alla temperatura dell’aria esterna. Il rivelatore corrisponde alla classificazione CS, quindi può essere installato in ambienti in cui c’è la necessità di rilevare una temperatura di 90° assoluta in conformità alle normative EN54-5. Il rivelatore e insensibile alle inversioni di polarità ed è collegato tramite due fili, su terminali nichelati in acciaio inox, che trasportano sia dati che alimentazione con un tempo massimo di accensione di 4 secondi. Dotato di sistema anti rimozione incorporato e un indicatore a led che evidenzia lo stato di allarme e il polling con la centrale. Tensione di alimentazione: 17-28Vcc. Sistema di cablaggio: 2 fili insensibili all’inversione di polarità. Corrente a riposo: 250μA media, picco 500μA. Frequenza di campionamento: continua. Uscita +R -R: 2.2kΩ. Corrente LED Remote: 4mA a 5V. Dimensioni del rivelatore: DxH 100mm x 42mm. Peso: 105g. Rivelatore in base: DxH 100mm x 50mm. Peso: 157g. Taratura del valore analogico a 55 ° C: 25 ± 5. Livello di allarme valore analogico: 90°C misurato in condizioni statiche. Temperatura di funzionamento: -20 ° C a +70 °C. Umidità: 0% al 95% di umidità relativa (Senza condensa). Velocità del vento: Non influenzato dal vento. Pressione atmosferica: Insensibile alla pressione. Certificato: EN54-5 CPD VDS/LPCB.
#VALUE! | UAAP-55000420 | 55000-420 | Rivelatore di temperatura A2S XP95 | 96.5
Rivelatore di calore Analogico in policarbonato V-0 bianco autoestinguente serie XP95 basato sul rilevamento del calore tramite un termistore con frequenza di campionamento continua che fornisce una tensione in uscita proporzionale alla temperatura dell’aria esterna. Il rivelatore corrisponde alla classificazione A2S, quindi può essere installato in ambienti in cui c’è la necessità di rilevare una temperatura di 55° assoluta in conformità alle normative EN54-5. Il rivelatore è insensibile alle inversioni di polarità ed è collegato tramite due fili, su terminali nichelati in acciaio inox, che trasportano sia dati che alimentazione con un tempo massimo di accensione di 4 secondi. Dotato di sistema anti rimozione incorporato e un indicatore a led che evidenzia lo stato di allarme e il polling con la centrale. Tensione di alimentazione: 17-28Vcc. Sistema di cablaggio: 2 fili insensibili all’inversione di polarità Corrente a riposo: 250μA media, picco 500μA. Frequenza di campionamento: continua. Uscita +R -R: 2.2kΩ. Corrente LED Remoto: 4mA a 5V. Dimensioni del rivelatore: DxH 100mm x 42mm. Peso: 105g. Rivelatore in base: DxH 100mm x 50mm. Peso: 157g. Taratura del valore analogico a 25 ° C: 25 ± 5. Livello di allarme valore analogico: 55 ° C misurato in condizioni statiche. Temperatura di funzionamento: -20 ° C a +70 °C. Umidità: 0% al 95% di umidità relativa (Senza condensa). Velocità del vento: Non influenzato dal vento. Pressione atmosferica: Insensibile alla pressione. Certificato: EN54-5 CPD VDS/LPCB.
#VALUE! | UAAP-55000885 | 55000-885 | Rivelatore ottico termico XP95 | 115.5
Rivelatore Multisensore ottico/termico Analogico in policarbonato V-0 bianco autoestinguente serie XP95 basato sia sul rilevamento delle particelle di fumo, tramite foto-diodo con frequenza di campionamento di 1 secondo, che sul rilevamento del calore, tramite un termistore. Entrambe lavorano in maniera indipendente. Dotato di camera ottica completamente estraibile per facilitare le operazioni di manutenzione e pulizia. L’indirizzamento viene effettuato tramite Expert Card. Il rivelatore insensibile alle inversioni di polarità è collegato tramite due fili, su terminali nichelati in acciaio inox, che trasportano sia dati che alimentazione con un tempo massimo di accensione di 4 secondi. Dotato di sistema anti rimozione incorporato e due indicatori a led che evidenziano lo stato di allarme e il polling con la centrale. Tensione di alimentazione: 17-28Vcc. Sistema di cablaggio: 2 fili insensibili all’inversione di polarità. Corrente di riposo: 500μA media, picco 750μA. Frequenza di campionamento: 1 secondo. Uscita +R -R: 2.2kΩ. Corrente LED Remoto: 4mA a 5V. Dimensioni del rivelatore: DxH 100mm x 50mm. Peso: 105g. Rivelatore in base: DxH 100mm x 58mm Peso: 160g. Livello di allarme valore analogico: 55. Valore analogico di pulizia dell’aria: 25 ± 4/-0. Temperatura di funzionamento: -20 ° C a +60 ° C. Umidità: 0% al 95% di umidità relativa (Senza condensa). Velocità del vento: Non influenzato dal vento. Pressione atmosferica: Insensibile alla pressione. Certificato EN54-7 + A1 CPD VDS/LPCB.
APOLLO BASI PER RIVELATORI ANALOGICI
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-SA5000200 | SA5000-200 | Base indirizzata, per rivelatori della serie Soteria, termoplastico colore bianco | 10.5
#VALUE! | UAAP-SA5000204 | SA5000-204 | Base indirizzata, per rivelatori della serie Soteria, termoplastico colore nero | 16.5
#VALUE! | UAAP-45681284 | 45681-284 | Base indirizzata con isolatore per rivelatori XP95 e Discovery | 22
#VALUE! | UAAP-45681361 | 45681-361 | Base indirizzata, per rivelatori della serie XP95 e Discovery, in materiale termoplastico di colore nero | 24.5
#VALUE! | UAAP-45681204 | 45681-204 | Box in policarbonato bianco per il montaggio delle basi Apollo, con pressacavi PG16 o M20. | 13
#VALUE! | UAAP-45681217 | 45681-217 | Box di montaggio per basi Apollo in plastica. | 48
#VALUE! | UAAP-45681218 | 45681-218 | Kit di accessori per scatola di montaggio serie 45681-217 | 18.5
#VALUE! | UAAP-45681233 | 45681-233 | Box di protezione basi Apollo | 10.5
#VALUE! | UAAP-45681309 | 45681-309 | Kit di montaggio a controsoffitto per rivevatori Apollo. | 29.5
#VALUE! | UAAP-45682800 | 45682-800 | Universal XPERT 7 e 8 Card colore bianco ( Confezione 25 pz ) | 25.5
Le schede Universal XPERT sono fornite con tutte le basi di montaggio XPERT 7 e 8. Usando una guida di codifica n. Art. 39214-481, i punti preformati vengono rimossi per impostare l'indirizzo del rilevatore inserito. ( Confezione 25 pz )
#VALUE! | UAAP-45682860 | 45682-860 | Universal XPERT 7 e 8 Card colore nero ( Confezione 10 pz ) | 25.5
Scheda Universal nera XPERT sono fornite con tutte le basi di montaggio XPERT 7 e 8. Usando una guida di codifica n. Art. 39214-481, i punti preformati vengono rimossi per impostare l'indirizzo del rilevatore inserito. ( Confezione 10 pz )
APOLLO PULSANTI ANALOGICI
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-SA5900908 | SA5900-908 | Pulsante rosso ripristinabile con isolatore Soteria. Certificato: EN54-11 EN54-17 CPD VDS/LPCB. | 138
Pulsante manuale incendio serie Soteria completo d’isolatore, costruito in materiale termoplastico di colore rosso. Il pulsante è dotato di dip-switch per l’indirizzamento ed è riarmabile tramite apposita chiavetta in dotazione. Il pulsante è insensibile alle inversioni di polarità ed è collegato tramite due fili, su terminali nichelati in acciaio inox, che trasportano sia dati che alimentazione. Dotato di led di allarme a 3 colori per segnalazione corto circuito, allarme e polling. Tensione di alimentazione: 17-28Vcc. Sistema di cablaggio: 2 fili insensibili all’inversione di polarità. Corrente a riposo: 100µA media. Dimensioni: L 93 x H 89 x P 26,5 mm. Peso: 180g. Valore nominale analogico: 16. Temperatura di funzionamento: -40 ° C a +70 °C. Umidità: 0% al 95% di umidità relativa (Senza condensa). Gr di protezione: IP 44. Certificato: EN54-11 EN54-17 CPD VDS/LPCB.
Pulsante manuale incendio serie Discovery da esterno completo d’isolatore, meccanismo di riarmo frontale tramite chiave in dotazione, costruito in materiale termoplastico di colore rosso. Led visibile a 170°. Descrizione tecnica: Alimentazione 17-28V cc Compatibilità con protocollo XP95, Scoperta e Protocollo Core Consumo di corrente (max) a 24 V cc Sovratensione all'accensione (1s tipico) 1mA Quiescente 100µA Corrente di allarme (LED acceso) 4mA Temperatura di esercizio da -30°C a +70°C Umidità da 0% a 95% RH (senza condensa o ghiaccio) Colore Rosso Peso 325 g Dimensioni (HxLxP) 114x114x74 mm Grado di protezione IP56 (con custodia dell'elettronica classificata IP67). Certificato EN 54-11 e EN54-17.
#VALUE! | UAAP-SA5900904 | SA5900-904 | Pulsante giallo ripristinabile con isolatore Soteria | 198
Pulsante manuale incendio serie Soteria completo d’isolatore, costruito in materiale termoplastico di colore giallo. Il pulsante e dotato di dip-switch per l’indirizzamento ed è riarmabile tramite apposita chiavetta in dotazione. Il pulsante è insensibile alle inversioni di polarità ed è collegato tramite due fili, su terminali nichelati in acciaio inox, che trasportano sia dati che alimentazione. Dotato di led di allarme a 3 colori per segnalazione corto circuito, allarme e polling. Tensione di alimentazione: 17-28Vcc. Sistema di cablaggio: 2 fili insensibili all’inversione di polarità. Corrente a riposo: 100µA media. Dimensioni: L 93 x H 89 x P 26,5 mm. Peso: 180g. Valore nominale analogico: 16. Temperatura di funzionamento: -40 ° C a +70 °C. Umidità: 0% al 95% di umidità relativa (Senza condensa). Gr di protezione: IP 44.
#VALUE! | UAAP-SA5900905 | SA5900-905 | Pulsante blu ripristinabile con isolatore Soteria | 198
Pulsante manuale incendio serie Soteria completo d’isolatore, costruito in materiale termoplastico di colore blu. Il pulsante e dotato di dip-switch per l’indirizzamento ed è riarmabile tramite apposita chiavetta in dotazione. Il pulsante è insensibile alle inversioni di polarità ed è collegato tramite due fili, su terminali nichelati in acciaio inox, che trasportano sia dati che alimentazione. Dotato di led di allarme a 3 colori per segnalazione corto circuito, allarme e polling. Tensione di alimentazione: 17-28Vcc. Sistema di cablaggio: 2 fili insensibili all’inversione di polarità. Corrente a riposo: 100µA media. Dimensioni: L 93 x H 89 x P 26,5 mm. Peso: 180g. Valore nominale analogico: 16. Temperatura di funzionamento: -40°C a +70°C. Umidità: 0% al 95% di umidità relativa (Senza condensa). Gr di protezione: IP 44.
#VALUE! | UAAP-58200951 | 58200-951 | Pulsante manuale analogico Discovery IP67. Certificato EN 54-11 e EN54-17. | 421
APOLLO ACCESSORI PER PULSANTI ANALOGICI
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-26729152 | 26729-152 | Coperchio trasparente di protezione per pulsanti XP95 e Discovery Apollo | 27
#VALUE! | UAAP-44251175 | 44251-175 | Coperchio incernierato trasparente di protezione per pulsanti Apollo serie Soteria. (Confezione 10 pz) | 90
#VALUE! | UAAP-44251176 | 44251-176 | Set chiavi ripristino pulsante ( Confezione 10 pz ) | 26
APOLLO MODULI PER SISTEMI ANALOGICI
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-55000760 | 55000-760 | Mini modulo analogico d’ingresso bilanciato compatibile con protocollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria | 90
Mini modulo analogico per la gestione di un ingresso bilanciato compatibile con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria, in policarbonato bianco ignifugo. Alimentato direttamente dal loop, ideale per la connessione di sensori gas, barriere o altri dispositivi con contatti N/A. Il dispositivo è completo d’isolatore ed è dotato di un Led rosso d’indicazione d’allarme, un LED verde per il polling e un LED giallo in caso di guasto. Il dispositivo può essere installato anche su guida DIN standard da 35 mm. Il modulo può monitorare uno o più contatti unipolari liberi da potenziale, fornendo lo stato di "normale", "guasto", "preallarme" e "allarme" tramite dei valori resistivi, accetta una resistenza di linea massima di 50Ω e richiede una resistenza di fine linea da 20kΩ. Temperatura da -20ºC a +60ºC. umidità massima 95% UR (senza condensa). Tensione di alimentazione 17 V-28 V dc Consumo di corrente massimo a 24 V: Sovratensione di alimentazione 0,8 mA Quiescente (20kΩ di fine linea montato) 0,2 mA LED acceso 3.4mA + quiescente LED remoto su 2,8 mA + quiescente LED giallo di guasto acceso 2.8mA + quiescente Dimensioni 20 mm di profondità x 39 mm di altezza x 39 mm di larghezza Certificato: EN54-17 EN54-18 da CPR, LPCB, VdS, FG, CCMG, VNIIPO. Peso 30g Garanzia 10 anni.
#VALUE! | UAAP-SA4700100 | SA4700-100 | Modulo analogico d’ingresso bilanciato compatibile con protocollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. | 193
Modulo analogico d’ingresso bilanciato compatibile con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria, in policarbonato bianco ignifugo. Alimentato direttamente dal loop, ideale per monitorare uno o più contatti unipolari privi di tensione collegati su una singola coppia di cavi. Il dispositivo è completo d’isolatore ed è dotato di un Led rosso d’indicazione d’allarme, un LED verde per il polling e un LED giallo in caso di guasto. Temperatura da -20ºC a +60ºC. umidità massima 95% UR (senza condensa). Tensione di alimentazione 17 V-28 V dc Consumo di corrente massimo a 24 V (5,1 kΩ EOL): Assorbimento in allarme 900 µA Assorbimento in cortocircuito 500 µA Dimensioni 150 mm di larghezza x 60 mm di altezza x 90 mm di profondità Peso 273 g Grado di protezione IP52 Certificato: EN54-17 EN54-18 da CPR, LPCB, VdS, FG, CCMG, VNIIPO. Garanzia 10 anni.
#VALUE! | UAAP-SA4700102 | SA4700-102 | Modulo analogico d’ingresso e uscita compatibile con protocollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. | 127.5
Modulo analogico d’ingresso e uscita compatibile con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria, in policarbonato bianco ignifugo. Alimentato direttamente dal loop. Modulo analogico un ingresso supervisionato di uno o più contatti normalmente aperti ed un’uscita relè. Completo di led di segnalazione, viene alimentato direttamente dal loop. compatibile con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria, in policarbonato bianco ignifugo. Alimentato direttamente dal loop, ideale per monitorare uno o più contatti unipolari privi di tensione collegati su una singola coppia di cavi e una uscita a relè in scambio. Il dispositivo è completo d’isolatore ed è dotato di un Led rosso d’indicazione d’allarme, un LED verde per il polling e un LED giallo in caso di guasto. Temperatura da -20ºC a +60ºC. umidità massima 95% UR (senza condensa). Tensione di alimentazione 17 V-28 V dc Consumo di corrente massimo a 24 V (5,1 kΩ EOL): Assorbimento in allarme 900 µA Assorbimento in cortocircuito 500 µA Corrente massima LED accesi 3,5 mA Corrente massima con LED spento 500 µA Portata contatti uscita relè 1 A a 30 Vcc. oppure Vca. Dimensioni 150 mm di larghezza x 60 mm di altezza x 90 mm di profondità Peso 244 g Grado di protezione IP52 Certificato EN 54-17, EN 54-18, CPR, LPCB, VdS, BOSEC, SBSC, FG. Garanzia 10 anni.
#VALUE! | UAAP-SA4700103 | SA4700-103 | Modulo analogico con ingresso supervisionato protocollo Apollo | 282
Modulo analogico un ingresso con supervisione di uno o più contatti normalmente aperti ed un’ uscita relè in Grado di pilotare 5A a 30Vcc o 250Vca. Completo di led di segnalazione, viene alimentato direttamente dal loop. Completo di isolatore di linea, indirizzabile tramite dip switch fino a 254 indirizzi, configurabile in nove modalità, inclusa la modalità di compatibilità da XP95/Discovery a sistemi CoreProtocol, configurazione tipo di ingresso e monitoraggio guasto terra. Tensione di alimentazione: 17 – 35 Vcc. Protocollo 5 – 13 V picco-picco. Tensione di accensione corrente: 900 µA. Corrente a riposo: 500 µA. Assorbimento massimo con led acceso: 3,5 mA. Assorbimento massimo con led spento: 500 µA. Uscita relè a contatto: 1 a 220Vca. Temperatura: da – 40 ° C a + 70 ° C. Umidità: 0% a 95% RH (nessuna condensazione). Certificato: EN 54-17, EN 54-18, CPR, LPCB, VdS e BOSEC. Dimensioni HXLXP 60 mm x 150 mm x 90 mm. Peso: 244 g.
#VALUE! | UAAP-SA4700104 | SA4700-104 | Modulo analogico doppio ingresso\uscita per dispositivi Apollo | 258
Modulo analogico a doppio ingresso e doppia uscita relè. Supervisione in ingresso di uno o più contatti normalmente aperti. Completo di led di segnalazione, viene alimentato direttamente dal loop. Completo di isolatore di linea, indirizzabile tramite dip switch fino a 254 indirizzi, pre-configurato in nove modalità, inclusa la modalità di compatibilità da XP95/Discovery a sistemi CoreProtocol, tipo di input configurabili e monitoraggio guasto terra. Tensione di alimentazione: 17 – 35 Vcc. Protocollo 5 – 13 V picco-picco. Corrente di spunto in accensione: 900 µA per modulo ingresso/uscita. Corrente a riposo: 500 µA per modulo ingresso/uscita. Assorbimento massimo con led acceso: 3,5 mA per modulo ingresso/uscita. Assorbimento massimo con led spento: 500 µA per modulo ingresso/uscita. Uscita contatto relè: 1 A a 30 V CC/AC. Temperatura di funzionamento: da – 40°C a + 70°C. Umidità: 0% a 95% RH (no condensa). Certificato: EN 54-17, EN 54-18, CPR, LPCB, VdS e BOSEC. Dimensioni: HXLXP 60 mm x 150 mm x 90 mm . Peso: 281 g.
#VALUE! | UAAP-55000845 | 55000-845 | Modulo analogico d’ingresso per rilevatori convenzionali compatibile con protocollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. | 237.5
Modulo analogico d’ingresso per rilevatori convenzionali compatibile con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria, in policarbonato bianco ignifugo. Alimentato direttamente dal loop, ideale per la connessione di dispositivi convenzionali. Il dispositivo è completo d’isolatore ed è dotato di un Led rosso d’indicazione d’allarme, un LED verde per il polling e un LED giallo in caso di guasto. Temperatura da -20ºC a +60ºC. umidità massima 95% UR (senza condensa). Tensione di alimentazione 17 V-28 V dc Consumo di corrente massimo a 24 V (5,1 kΩ EOL): Assorbimento in allarme 11 mA Assorbimento in cortocircuito 11 mA Valore resistenza di fine linea 5,1 k ± 5% 1/3 W Dimensioni 150 mm di larghezza x 90 mm di altezza x 48 mm di profondità Peso 230 g Grado di protezione IP54 Certificato: EN54-17 EN54-18 da CPR, LPCB, VdS, FG, CCMG, VNIIPO. Garanzia 10 anni.
#VALUE! | UAAP-55000852 | 55000-852 | Modulo analogico d’uscita supervisionata 1A per XP95 e Discovery | 224
Modulo analogico per la gestione di un’uscita da 1A supervisionata contro il corto circuito e il taglio loop. Il dispositivo è completo d’isolatore, richiede un alimentatore supplementare per la gestione dell’uscita, l’alimentatore può essere controllato da un ingresso NO/NC. Completo di contenitore box e morsettiera di collegamento. Certificato: EN54-17 EN54-18 CPD VDS/LPCB.
#VALUE! | UAAP-55000590 | 55000-590APO | Modulo analogico isolato con tre ingressi monitorati e tre uscite a relè per serie XP95 e Discovery EN54-17 EN54-18 | 509
Il modulo fornisce tre uscite a relè a contatto pulito, a commutazione, a polo singolo e senza tensione, con terminali comune, normalmente aperto e normalmente chiuso per il cablaggio sul campo, oltre a tre ingressi monitorati. Utilizza un singolo indirizzo, Isolatore di cortocircuito integrato fissaggio a muro o su guida DIN, LED diagnostici per segnalazione di stato, alimentato direttamente dal loop, isolatore bidirezionale integrato e DIP switch per l'indirizzo del dispositivo e il controllo LED. Specifiche Tecniche • Tensione di alimentazione: 17 V – 28 V CC • Protocollo di comunicazione digitale: Compatibile con XP95, Discovery e CoreProtocol • Corrente massima a 27 V DC con LED attivi: 6,10 mA • Corrente di spunto all’accensione: 5,97 mA • Corrente in quiescenza a 27 V DC: 0,66 mA • Corrente massima con LED disattivati: 3,07 mA Condizioni ambientali e materiali • Temperatura operativa: da -40 °C a +40 °C • Umidità relativa: 0% – 95% (senza condensa) • Standard e certificazioni: EN 54-17, EN 54-18, CPR • Dimensioni: 25 mm (A) x 68 mm (L) x 95 mm (P) • Peso: 76 g • Materiale: Policarbonato autoestinguente
#VALUE! | UAAP-55000182 | 55000-182 | Modulo analogico su guida DIN per la gestione di un’uscita da 5A supervisionata contro il corto circuito e il taglio loop. | 418.5
Modulo analogico su guida DIN per la gestione di un’uscita da 5A supervisionata contro il corto circuito e il taglio loop. Il dispositivo richiede un alimentatore supplementare per la gestione dell’uscita, l’alimentatore può essere controllato da un ingresso NO/NC. Assorbimento a riposo: 500µA. Assorbimento massimo: 14mA. Certificato: EN54-18.
#VALUE! | UAAP-29600239 | 29600-239APO | Contenitore plastico con coperchio trasparente per barriere a sicurezza intrinseca (I.S.). | 402
Contenitore plastico con coperchio trasparente per barriere a sicurezza intrinseca (I.S.), interfacce XP95 o interfacce DIN-rail della serie Soteria. I contenitori, con grado di protezione IP67, sono dotati di un coperchio in policarbonato satinato attraverso il quale è possibile visualizzare i LED. È inclusa un’etichetta multiuso con una sezione dedicata ai sistemi a sicurezza intrinseca (I.S.). DIN-Rail (120mm DIN-Rail)
#VALUE! | UAAP-55000982 | 55000-982 | Fermo Elettromagnetico Indirizzabile Serie XP95 per porte tagliafuoco 20 Kg | 787.5
Fermo elettromagnetico indirizzabile serie XP95, progettato per essere installato direttamente su un loop, con isolatore integrato e tecnologia brevettata a magnete permanente. Offre un basso consumo di tensione e una forza di ritenuta nominale di 200 N. Il montaggio è possibile a parete (in superficie o a semi-incasso) o, opzionalmente, a pavimento tramite staffa standard. Grazie alla funzionalità indirizzabile, è possibile programmare cause & effetti direttamente dalla centrale. Il dispositivo è dotato di doppio LED di stato con le seguenti segnalazioni visive: • Verde lampeggiante ogni 5 s → Stato normale • Ambra lampeggiante ogni 5 s → Carica in corso • Ambra fissa → Attivazione dell’isolatore di loop • Ambra lampeggiante ogni 1 s → Stato di guasto del dispositivo Specifiche Tecniche • Tensione di alimentazione: 17 V – 28 V CC • Comunicazione digitale: Compatibile con protocollo XP95 • Tensione di modulazione: 5 V – 9 V • Assorbimento di corrente (max): o All'accensione / Quiescente: 3,7 mA • Forza di ritenuta nominale: 200 N • Tempo di inizializzazione e autodiagnosi (tipico): 45 minuti • Ciclo tipico di rilascio/mantenimento: 8 secondi o Rilascio entro 3 secondi • Temperatura di esercizio: da 0°C a +40°C • Grado di protezione: IP3X • Dimensioni: 87,9 × 87,9 × 83,5 mm (L × A × P) • Peso: 515 g • Materiale: Scocca in ABS bianco autoestinguente Standard e Certificazioni • EN 1155:1997 + A1:2002 • EN 54-17:2005 • EN 54-18:2005 • CPR (Regolamento Prodotti da Costruzione) Brevetti • Europa: EP2799944 • Regno Unito: GB2450991
AVVISATORI OTTICO ACUSTICI PER LOOP – XP95 e Discovery CERTIFICATI EN54-3, EN54-23 e EN54-17
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UACT-BF431ACXW | BF431ACXW | Base da interno indirizzata, con sirena integrata per Loop Apollo XP95 e Discovery, certificata secondo EN54-3 e 17 da LPCB. | 97
Sirena da interno indirizzata compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato rosso, compatto con base di fissaggio da soffitto/parete per la segnalazione di allarmi incendio certificata LPCB secondo EN54-3, 17 (isolatori). Potenza sonora da 103 dB(A) a 1 m. Corrente di allarme 5mA (Sirena attiva max), 7 livelli di volume selezionabili e fino a 15 coppie di toni selezionabili. Isolatore cortocircuito a bordo, corrente di riposo 550µA e corrente di allarme 5mA @24V DC. Indicatori Polling (LED verde) e isolatore di cortocircuito attivo (LED ambra) a bordo e tensione di alimentazione da 17 a 28 V CC. Dimensioni del prodotto (mm) 108mm di diametro x 99 mm di profondità. Certificato secondo EN54-3 e 17 da LPCB (0832-CPR-F0942). Grado di protezione IP21. Peso 215 g. Temperatura da -10ºC a +55ºC. massimo 95% UR (senza condensa).
#VALUE! | UACT-BF460ACXW | BF460ACXW | Base da interno indirizzata VAD con lampeggiante per Discovery, certificata secondo EN54-23 e 17 da LPCB. | 125.5
Base da interno indirizzata VAD con lampeggiante integrato compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato bianco, installazione a soffitto, con la possibilità di collegare un sensore con l’apposita base oppure i coperchi opzionali WBF330CTLIDW bianco o WBF330CTLIDR rosso. Classe di copertura della luce "C-3-8" (min 0,4 lux su un'area cilindrica di 3 x 8 m) e frequenza flash e colore 0,5 Hz / bianco. Isolatore di cortocircuito a bordo, corrente di riposo 550µA e corrente di allarme 10mA @24V DC. Indicatori Polling (LED verde) e isolatore di cortocircuito attivo (LED ambra) a bordo e tensione di alimentazione da 17 a 28 V CC. Dimensioni del prodotto (mm) 122 mm di diametro x 46 mm di profondità (esclusi il rilevatore XP95/Discovery e la base opzionali). Certificato secondo EN54-23 e 17 da LPCB (0832-CPR-F1116). Grado di protezione IP21. Peso 170 g. Temperatura da -10ºC a +55ºC. massimo 95% UR (senza condensa).
#VALUE! | UACT-BF456ACXW | BF456ACXW | Base da interno indirizzata VAD con sirena e lampeggiante integrato per Discovery, certificata secondo EN54-3, EN54-23 e 17 da LPCB. | 169.5
Base da interno indirizzata VAD con sirena integrata e lampeggiante compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato bianco, installazione a soffitto, con la possibilità di collegare un sensore con l’apposita base oppure i coperchi opzionali WBF330CTLIDW bianco o WBF330CTLIDR rosso. Potenza sonora 96 dB(A) a 1 m e classe di copertura della luce "C-3-8" (min 0,4 lux su un'area cilindrica di 3 x 8 m), frequenza flash e colore 0,5 Hz / bianco. Corrente di allarme 14mA (Sirena attiva max), 7 livelli di volume selezionabili e fino a 15 coppie di toni selezionabili. Isolatore di cortocircuito a bordo, corrente di riposo 550µA e corrente di allarme 14mA @24V DC. Indicatori Polling (LED verde) e isolatore di cortocircuito attivo (LED ambra) a bordo e tensione di alimentazione da 17 a 28 V CC. Dimensioni del prodotto (mm) 122 mm di diametro x 46 mm di profondità (esclusi il rilevatore XP95/Discovery e la base opzionali). Certificato secondo EN54-3, EN54-23 e 17 da LPCB (0832-CPR-F1115). Grado di protezione IP21. Peso 170 g. Temperatura da -10ºC a +55ºC. massimo 95% UR (senza condensa).
#VALUE! | UACT-BF450ACXSR | BF450ACXSR | Sirena da interno in ABS di colore rosso, indirizzata per allarme incendio protocollo Apollo da soffitto/parete 91dB(A) certif.EN 54-3 e 17 | 123.5
Avvisatore acustico da interno indirizzata compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato rosso, compatto con base di fissaggio da soffitto/parete per la segnalazione di allarmi incendio certificata LPCB secondo EN54-3, 17 (isolatori). Potenza sonora da 91 dB(A) a 1 m e classe di copertura della luce "C-3-8" (min 0,4 lux su un'area cilindrica di 3 x 8 m), Corrente di allarme 5mA (Sirena attiva max), 7 livelli di volume selezionabili e fino a 15 coppie di toni selezionabili. Isolatore di circuito di cortocircuito a bordo, corrente di riposo 550µA e corrente di allarme 5mA @24V DC. Indicatori Polling (LED verde) e isolatore di cortocircuito attivo (LED ambra) a bordo e tensione di alimentazione da 17 a 28 V CC. Dimensioni del prodotto (mm) 102mm di diametro x 58 mm di profondità (esclusi il rilevatore XP95/Discovery e la base opzionali). Certificato secondo EN54-3 e 17 da Intertek (0359-CPR-00446). Grado di protezione IP21. Peso 160 g. Temperatura da -10ºC a +55ºC. massimo 95% UR (senza condensa).
#VALUE! | UACT-BF450ACXSW | BF450ACXSW | Sirena da interno in ABS di colore bianco, indirizzata per allarme incendio protocollo Apollo da soffitto/parete 91dB(A) certif.EN 54-3 e 17 | 123.5
Avvisatore acustico da interno indirizzato compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato bianco, compatto con base di fissaggio da soffitto/parete per la segnalazione di allarmi incendio certificata LPCB secondo EN54-3, 17 (isolatori). Potenza sonora da 91 dB(A) a 1 m e classe di copertura della luce "C-3-8" (min 0,4 lux su un'area cilindrica di 3 x 8 m). Corrente di allarme 5mA (Sirena attiva max), 7 livelli di volume selezionabili e fino a 15 coppie di toni selezionabili. Isolatore di cortocircuito a bordo, corrente di riposo 550µA e corrente di allarme 5mA @24V DC. Indicatori Polling (LED verde) e isolatore di cortocircuito attivo (LED ambra) a bordo e tensione di alimentazione da 17 a 28 V CC. Dimensioni del prodotto (mm) 102mm di diametro x 58 mm di profondità (esclusi il rilevatore XP95/Discovery e la base opzionali). Certificato secondo EN54-3 e 17 da Intertek (0359-CPR-00446). Grado di protezione IP21. Peso 160 g. Temperatura da -10ºC a +55ºC. massimo 95% UR (senza condensa).
#VALUE! | UACT-BF458ACXSR | BF458ACXSR | Avvisatore ottico in ABS di colore rosso, indirizzato VAD incendio protocollo Apollo da soffitto/parete C-3-8/W 3-3,1sirena 91dB EN 54-3-23-17 | 154.5
Avvisatore ottico da interno indirizzata VAD di allarme incendio compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato rosso, compatta con base di fissaggio da soffitto o parete per la segnalazione di allarmi incendio certificata LPCB secondo EN54-23 e 17 (isolatori).Classe di copertura della luce con montaggio a soffitto “C-3-8" (min 0,4 lux su un'area cilindrica di 3 x 3,1m), con montaggio a parete "W-3-3,1". Frequenza flash e colore 0,5 Hz / bianco. Corrente di allarme 10mA (Sirena attiva max), isolatore di cortocircuito a bordo, corrente di riposo 550µA e corrente di allarme 10mA @24V DC. Indicatori Polling (LED verde) e isolatore ito attivo (LED ambra) a bordo e tensione di alimentazione da 17 a 28 V CC. Dimensioni del prodotto (mm) 102mm di diametro x 63 mm di profondità (esclusi il rilevatore XP95/Discovery e la base opzionali). Certificato secondo EN54-23 e 17 da Intertek (0359-CPR-00446). Grado di protezione IP21. Peso 170 g. Temperatura da -10ºC a +55ºC. massimo 95% UR (senza condensa).
#VALUE! | UACT-BF458ACXSW | BF458ACXSW | Avvisatore ottico in ABS di colore bianco, indirizzato VAD incendio protocollo Apollo da soffitto/parete C-3-8/W 3-3,1sirena 91dB EN 54-3-23-17 | 154.5
Avvisatore ottico da interno indirizzato VAD di allarme incendio compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato bianco, compatta con base di fissaggio da soffitto o parete per la segnalazione di allarmi incendio certificata LPCB secondo EN54-23 e 17 (isolatori). Classe di copertura della luce con montaggio a soffitto “C-3-8" (min 0,4 lux su un'area cilindrica di 3 x 3,1m), con montaggio a parete "W-3-3,1". Frequenza flash e colore 0,5 Hz / bianco. Corrente di allarme 10mA (Sirena attiva max), isolatore di cortocircuito a bordo, corrente di riposo 550µA e corrente di allarme 10mA @24V DC. Indicatori Polling (LED verde) e isolatore di cortocircuito attivo (LED ambra) a bordo e tensione di alimentazione da 17 a 28 V CC. Dimensioni del prodotto (mm) 102mm di diametro x 63 mm di profondità (esclusi il rilevatore XP95/Discovery e la base opzionali). Certificato secondo EN54-23 e 17 da Intertek (0359-CPR-00446). Grado di protezione IP21. Peso 170 g. Temperatura da -10ºC a +55ºC. massimo 95% UR (senza condensa).
#VALUE! | UACT-BF451ACXSR | BF451ACXSR | Avvisatore ottico acustico in ABS di colore rosso, indirizzato VAD incendio protocollo Apollo da soffitto/parete C-3-8/W 3-3,1sirena 91dB EN 54-3-23-17 | 171.5
Avvisatore ottico acustico da interno indirizzata VAD di allarme incendio ottico acustico compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato rosso, compatta con base di fissaggio da soffitto o parete per la segnalazione di allarmi incendio certificata LPCB secondo EN54-3, EN54-23, e 17 (isolatori). Potenza sonora da 91 dB(A) a 1 m e classe di copertura della luce con montaggio a soffitto “C-3-8" (min 0,4 lux su un'area cilindrica di 3 x 3,1m), con montaggio a parete "W-3-3,1". Frequenza flash e colore 0,5 Hz / bianco. Corrente di allarme 14mA (Sirena attiva max), 7 livelli di volume selezionabili e fino a 15 coppie di toni selezionabili. Isolatore di circuito di cortocircuito a bordo, corrente di riposo 550µA e corrente di allarme 14mA @24V DC. Indicatori Polling (LED verde) e isolatore di cortocircuito attivo (LED ambra) a bordo e tensione di alimentazione da 17 a 28 V CC. Dimensioni del prodotto (mm) 102mm di diametro x 63 mm di profondità (esclusi il rilevatore XP95/Discovery e la base opzionali). Certificato secondo EN54-3, EN54-23 e 17 da Intertek (0359-CPR-00446). Grado di protezione IP21. Peso 175 g. Temperatura da -10ºC a +55ºC. massimo 95% UR (senza condensa).
#VALUE! | UACT-BF451ACXSW | BF451ACXSW | Avvisatore ottico acustico in ABS di colore bianco, indirizzato VAD incendio protocollo Apollo da soffitto/parete C-3-8/W 3-3,1sirena 91dB EN 54-3-23-17 | 171.5
Avvisatore ottico acustico da interno indirizzato VAD di allarme incendio ottico acustico compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato bianco, compatta con base di fissaggio da soffitto o parete per la segnalazione di allarmi incendio certificata LPCB secondo EN54-3, EN54-23, e 17 (isolatori). Potenza sonora da 91 dB(A) a 1 m e classe di copertura della luce con montaggio a soffitto “C-3-8" (min 0,4 lux su un'area cilindrica di 3 x 3,1m), con montaggio a parete "W-3-3,1". Frequenza flash e colore 0,5 Hz / bianco. Corrente di allarme 14mA (Sirena attiva max), 7 livelli di volume selezionabili e fino a 15 coppie di toni selezionabili. Isolatore di circuito di cortocircuito a bordo, corrente di riposo 550µA e corrente di allarme 14mA @24V DC. Indicatori Polling (LED verde) e isolatore di cortocircuito attivo (LED ambra) a bordo e tensione di alimentazione da 17 a 28 V CC. Dimensioni del prodotto (mm) 102mm di diametro x 63 mm di profondità (esclusi il rilevatore XP95/Discovery e la base opzionali). Certificato secondo EN54-3, EN54-23 e 17 da Intertek (0359-CPR-00446). Grado di protezione IP21. Peso 175 g. Temperatura da -10ºC a +55ºC. massimo 95% UR (senza condensa).
#VALUE! | UACT-BF430ACXSR | BF430ACXSR | Sirena da interno indirizzata per sistemi d’allarme incendio compatibile con il protocollo Apollo da soffitto/parete 103dB(A) certificata EN 54-3 e 17. | 139
Sirena da interno indirizzata compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato rosso, compatto con base di fissaggio da soffitto/parete per la segnalazione di allarmi incendio certificata LPCB secondo EN54-3, 17 (isolatori). Potenza sonora da 103 dB(A) a 1 m. Corrente di allarme 5mA (Sirena attiva max), 7 livelli di volume selezionabili e fino a 15 coppie di toni selezionabili. Isolatore cortocircuito a bordo, corrente di riposo 550µA e corrente di allarme 5mA @24V DC. Indicatori Polling (LED verde) e isolatore di cortocircuito attivo (LED ambra) a bordo e tensione di alimentazione da 17 a 28 V CC. Dimensioni del prodotto (mm) 108mm di diametro x 99 mm di profondità. Certificato secondo EN54-3 e 17 da LPCB (0832-CPR-F0942). Grado di protezione IP21. Peso 215 g. Temperatura da -10ºC a +55ºC. massimo 95% UR (senza condensa).
#VALUE! | UACT-BF433ACXSR | BF433ACXSR | Sirena con lampeggiante da interno indirizzata per sistemi d’allarme incendio compatibile con il protocollo Apollo da parete 103dB(A) certificata EN 54-3, EN 54-23 e 17. | 198
Sirena con lampeggiante da interno indirizzata compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato rosso, compatto con base di fissaggio da soffitto/parete per la segnalazione di allarmi incendio certificata LPCB secondo EN54-3, EN54-23 e 17 (isolatori). Potenza sonora da 103 dB(A) a 1 m e classe di copertura della luce con montaggio a parete “W 2.4-8.2" (min 0,4 lux su un'area cilindrica di 2,4 x 8,2m). Frequenza flash e colore 0,5 Hz / bianco. Corrente di allarme 14,5mA (Sirena attiva max), 7 livelli di volume selezionabili e fino a 15 coppie di toni selezionabili. Isolatore cortocircuito a bordo, corrente di riposo 550µA e corrente di allarme 5mA @24V DC. Indicatori Polling (LED verde) e isolatore di cortocircuito attivo (LED ambra) a bordo e tensione di alimentazione da 17 a 28 V CC. Dimensioni del prodotto (mm) 108mm di diametro x 99 mm di profondità. Certificato secondo EN54-3, EN54-23 e 17 da LPCB (0832-CPR-F0942). Grado di protezione IP21. Peso 230 g. Temperatura da -10ºC a +55ºC. massimo 95% UR (senza condensa).
#VALUE! | UACT-BF433ACXDR65 | BF433ACXDR65 | Sirena con lampeggiante da esterno indirizzata per sistemi incendio protocollo Apollo da parete 103dB(A) certificata EN 54-3, EN 54-23 e 17. | 249
Sirena con lampeggiante da esterno indirizzata compatibile con protocollo Apollo XP95 e Discovery in policarbonato rosso, compatto con base di fissaggio da soffitto/parete per la segnalazione di allarmi incendio certificata LPCB secondo EN54-3, EN54-23 e 17 (isolatori). Potenza sonora da 103 dB(A) a 1 m e classe di copertura della luce con montaggio a parete “W 2.4-8.2" (min 0,4 lux su un'area cilindrica di 2,4 x 8,2m). Frequenza flash e colore 0,5 Hz / bianco. Corrente di allarme 14,5mA (Sirena attiva max), 7 livelli di volume selezionabili e fino a 15 coppie di toni selezionabili. Isolatore cortocircuito a bordo, corrente di riposo 550µA e corrente di allarme 5mA @24V DC. Indicatori Polling (LED verde) e isolatore di cortocircuito attivo (LED ambra) a bordo e tensione di alimentazione da 17 a 28 V CC. Dimensioni del prodotto (mm) 114mm di diametro x 131 mm di profondità. Certificato secondo EN54-3, EN54-23 e 17 da LPCB (0832-CPR-F0942). Grado di protezione IP55. Peso 315 g. Temperatura da -10ºC a +55ºC. massimo 95% UR (senza condensa). Garanzia 10 anni
AVVISATORI OTTICO ACUSTICI PER LOOP – XP95,Discovery e soteria CERTIF. EN54-3, EN54-23 e EN54-17 | Avvisatori Ottico Acustici Indirizzati per Loop – serie XP95, Discovery e Soteria certificati EN54-3, EN54-23 e EN54-17
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-45681700 | 45681-700 | Base da interno indirizzata con sirena e lampeggiante integrati, protocolli Apollo Discovery, XP95 e CoreProtocol. 15 toni evacuazione 15 secondari, conforme a frequenze UNI11744. Certificato EN 54-3 e EN 54-23, LPCB. | 298
Base da interno indirizzata con sirena e lampeggiante integrati, dispositivo ad alte prestazioni compatibile con i protocolli Apollo Discovery, XP95 e CoreProtocol. Progettata per l’installazione a soffitto, realizzata in policarbonato bianco ignifugo, pensata per offrire una soluzione compatta, efficiente e versatile nei sistemi di evacuazione e allarme incendio. Dotata di 15 toni di evacuazione e 15 toni secondari, conforme alle frequenze UNI11744 da 800 Hz a 970 Hz @ 1Hz(preallarme) e un tono continuo a 970 Hz (allarme). Il volume è regolabile su 7 livelli, con una potenza sonora compresa tra 60 e 90 dB(A) ±3 dB a 1 metro. Il lampeggiante ottico (VAD) emette un flash bianco alla frequenza di 0,5 Hz, con una copertura di classe "O", garantendo elevata visibilità in caso di emergenza anche in ambienti di grandi dimensioni. Il dispositivo integra un isolatore di cortocircuito, e indicatori LED di stato: verde per il polling e ambra per l’attivazione dell’isolatore. La corrente di riposo è di appena 500 μA, mentre quella in allarme è di 14 mA @ 24V DC. All’accensione, il dispositivo può assorbire un picco massimo di 1,2 mA. Il prodotto può essere utilizzato come base per rilevatori Apollo oppure con appositi coperchi opzionali: • WAPO45681293 (bianco) • WAPO45681292 (rosso) È certificato secondo le normative europee EN 54-3, EN 54-23, CPR, e dagli enti LPCB, VdS, FG e CCMG. IP21, con un range di temperatura operativa compreso tra -20°C e +60°C, e un’umidità relativa massima del 95% senza condensa. Il dispositivo è coperto da una garanzia di 10 anni.
#VALUE! | UAAP-45681709 | 45681-709 | Base da interno indirizzata VAD con lampeggiante compatibile con protocollo Apollo Discovery, XP95 e CoreProtocol/Soteria. Certificato secondo EN 54-23, LPCB. | 277
Base da interno indirizzata VAD con lampeggiante compatibile con protocollo Apollo Discovery, XP95 e CoreProtocol/Soteria, in policarbonato bianco ignifugo, installazione a soffitto, con la possibilità di collegare un sensore oppure i coperchi opzionali WAPO45681293 bianco o WAPO45681292 rosso. Classe di copertura della luce "O", frequenza flash e colore 0,5 Hz / bianco. Corrente di allarme 9mA, corrente di picco all'accensione 1,2 mA, isolatore di cortocircuito a bordo, corrente di riposo 350µA e corrente di allarme 9mA @24V DC. Indicatori Polling (LED verde) e isolatore di cortocircuito attivo (LED ambra) a bordo e tensione di alimentazione da 17 a 28 V CC. Dimensioni del prodotto (mm) 115 mm di diametro x 38 mm di profondità (esclusi il rilevatore XP95/Discovery). Certificato secondo EN 54-23, LPCB. Grado di protezione IP21. Peso 156 g. Temperatura da -20ºC a +60ºC. massimo 95% UR (senza condensa). Garanzia 10 anni.
#VALUE! | UAAP-SA5501321 | SA5501-321APO | VID Indirizzato led bianco per Aree Aperte, compatibile con i protocolli CoreProtocol, Discovery o XP95. Funzionalità di controllo individuale o di gruppo e segnalaz stato,configurabili da centrale incendio. Certific.EN54-17 | 163.5
VID Indirizzato per Aree Aperte, compatibile con i protocolli CoreProtocol, Discovery o XP95. Il dispositivo offre funzionalità come il controllo individuale o di gruppo e la segnalazione dello stato, tutte configurabili tramite la centrale antincendio. Certificate EN54-17 Caratteristiche principali Indirizzamento di gruppo definito via software, con fino a 16 indirizzi di gruppo Isolatore integrato e controllabile Frequenza di lampeggio variabile (0,5 Hz o 1 Hz) Disponibile con lampeggio rosso o bianco Risponde al proprio indirizzo individuale, impostato tramite scheda indirizzo XPERT L'indirizzamento di gruppo nei sistemi CoreProtocol è configurato tramite la centrale antincendio Specifiche tecniche Tensione di alimentazione: 17 V - 35 V CC Corrente a riposo: 890 μA Corrente in allarme, LED acceso: 3,10 mA Frequenza di lampeggio: 0,5 Hz o 1 Hz Flash di colore rosso Tensione di alimentazione: 17 V - 35 V CC Comunicazione digitale: CoreProtocol, Discovery e XP95 Corrente a riposo: 890 μA Corrente in allarme, LED acceso: 3,10 mA Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C Umidità: da 0% a 95% UR (senza condensa né formazione di ghiaccio) Grado di protezione (IP): IP21C Dimensioni: 100 mm di diametro x 33 mm di profondità Peso: 195 g Materiali • Involucro: policarbonato autoestinguente bianco • Terminali: acciaio inossidabile stagnato Compatibilità con le basi Cod. 45681-210APO – Base di montaggio intelligente Cod. SA5000-200APO – Base di montaggio intelligente XPERT 8, colore bianco Cod. SA5000-202APO – Base di montaggio intelligente XPERT 8, colore rosso
#VALUE! | UAAP-SA5501320 | SA5501-320APO | VID Indirizzato led rosso per Aree Aperte, compatibile con i protocolli CoreProtocol, Discovery o XP95. Funzionalità di controllo individuale o di gruppo e segnalaz stato,configurabili da centrale incendio. Certific.EN54-17 | 163.5
VID Indirizzato per Aree Aperte, compatibile con i protocolli CoreProtocol, Discovery o XP95. Il dispositivo offre funzionalità come il controllo individuale o di gruppo e la segnalazione dello stato, tutte configurabili tramite la centrale antincendio. Certificate EN54-17 Caratteristiche principali Indirizzamento di gruppo definito via software, con fino a 16 indirizzi di gruppo Isolatore integrato e controllabile Frequenza di lampeggio variabile (0,5 Hz o 1 Hz) Disponibile con lampeggio rosso o bianco Risponde al proprio indirizzo individuale, impostato tramite scheda indirizzo XPERT L'indirizzamento di gruppo nei sistemi CoreProtocol è configurato tramite la centrale antincendio Specifiche tecniche Tensione di alimentazione: 17 V - 35 V CC Corrente a riposo: 890 μA Corrente in allarme, LED acceso: 3,10 mA Frequenza di lampeggio: 0,5 Hz o 1 Hz Flash di colore bianco Tensione di alimentazione: 17 V - 35 V CC Comunicazione digitale: CoreProtocol, Discovery e XP95 Corrente a riposo: 890 μA Corrente in allarme, LED acceso: 3,10 mA Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C Umidità: da 0% a 95% UR (senza condensa né formazione di ghiaccio) Grado di protezione (IP): IP21C Dimensioni: 100 mm di diametro x 33 mm di profondità Peso: 195 g Materiali • Involucro: policarbonato autoestinguente bianco • Terminali: acciaio inossidabile stagnato Compatibilità con le basi Cod. 45681-210APO – Base di montaggio intelligente Cod. SA5000-200APO – Base di montaggio intelligente XPERT 8, colore bianco Cod. SA5000-202APO – Base di montaggio intelligente XPERT 8, colore rosso
#VALUE! | UAAP-55000741 | 55000-741 | Avvisatore ottico da interno indirizzato VAD di allarme con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. Certificato secondo EN54-23 e 17. Classe di copertura della luce con montaggio a soffitto “C-2,4-6". | 180
Avvisatore ottico da interno indirizzato VAD di allarme con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. Alimentato direttamente dal loop, in policarbonato rosso ignifugo, compatto con base di fissaggio da soffitto per la segnalazione di allarmi incendio certificato CPR, LPCB e VdS secondo EN54-23 e 17 (isolatori). Classe di copertura della luce con montaggio a soffitto “C-2,4-6". Frequenza flash e colore 0,5 Hz / bianco. Corrente di allarme 16mA (Sirena attiva max), corrente di picco all'accensione 1,5 mA, isolatore di cortocircuito a bordo, corrente di riposo 280µA e corrente di allarme 16mA @24V DC. Indicatori Polling (LED verde) e isolatore di cortocircuito attivo (LED ambra) a bordo e tensione di alimentazione da 17 a 28 V dc. Dimensioni del prodotto (mm) 100mm di diametro x 48 mm di profondità. Certificato secondo EN54-23 e 17 da CPR, LPCB e VdS. Grado di protezione IP54. Peso 105 g. Temperatura da -10ºC a +55ºC. massimo 95% UR (senza condensa). Garanzia 10 anni
#VALUE! | UAAP-55000742 | 55000-742 | Avvisatore ottico da interno indirizzato VAD di allarme con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. Certificato secondo EN54-23 e 17. Classe di copertura della luce con montaggio a soffitto “C-3-8". | 182.5
Avvisatore ottico da interno indirizzato VAD di allarme con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. Alimentato direttamente dal loop, in policarbonato rosso ignifugo, compatto con base di fissaggio da soffitto per la segnalazione di allarmi incendio certificato CPR, LPCB e VdS secondo EN54-23 e 17 (isolatori). Classe di copertura della luce con montaggio a soffitto “C-3-8". Frequenza flash e colore 0,5 Hz / bianco. Corrente di allarme 12mA (Sirena attiva max), corrente di picco all'accensione 1,5 mA, isolatore di cortocircuito a bordo, corrente di riposo 280µA e corrente di allarme 12mA @24V DC. Indicatori Polling (LED verde) e isolatore di cortocircuito attivo (LED ambra) a bordo e tensione di alimentazione da 17 a 28 V dc. Dimensioni del prodotto (mm) 100mm di diametro x 50 mm di profondità. Certificato secondo EN54-23 e 17 da CPR, LPCB e VdS. Grado di protezione IP54. Peso 105 g. Temperatura da -10ºC a +55ºC. massimo 95% UR (senza condensa). Garanzia 10 anni
#VALUE! | UAAP-55000744 | 55000-744 | Avvisatore ottico da interno indirizzato VAD di allarme con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. Certificato secondo EN54-23 e 17. Classe di copertura della luce con montaggio a soffitto “C-2,4-6". | 182.5
Avvisatore ottico da interno indirizzato VAD di allarme con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. Alimentato direttamente dal loop, in policarbonato bianco ignifugo, compatto con base di fissaggio da soffitto per la segnalazione di allarmi incendio certificato CPR, LPCB e VdS secondo EN54-23 e 17 (isolatori). Classe di copertura della luce con montaggio a soffitto “C-2,4-6". Frequenza flash e colore 0,5 Hz / bianco. Corrente di allarme 16mA (Sirena attiva max), corrente di picco all'accensione 1,5 mA, isolatore di cortocircuito a bordo, corrente di riposo 280µA e corrente di allarme 16mA @24V DC. Indicatori Polling (LED verde) e isolatore di cortocircuito attivo (LED ambra) a bordo e tensione di alimentazione da 17 a 28 V dc. Dimensioni del prodotto (mm) 100mm di diametro x 48 mm di profondità. Certificato secondo EN54-23 e 17 da CPR, LPCB e VdS. Grado di protezione IP54. Peso 105 g. Temperatura da -10ºC a +55ºC. massimo 95% UR (senza condensa). Garanzia 10 anni
#VALUE! | UAAP-55000745 | 55000-745 | Avvisatore ottico da interno indirizzato VAD di allarme con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. Certificato secondo EN54-23 e 17. montaggio a soffitto “C-3-8". | 182
Avvisatore ottico da interno indirizzato VAD di allarme con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol/Soteria. Alimentato direttamente dal loop, in policarbonato bianco ignifugo, compatto con base di fissaggio da soffitto per la segnalazione di allarmi incendio certificato CPR, LPCB e VdS secondo EN54-23 e 17 (isolatori). Classe di copertura della luce con montaggio a soffitto “C-3-8". Frequenza flash e colore 0,5 Hz / bianco. Corrente di allarme 12mA (Sirena attiva max), corrente di picco all'accensione 1,5 mA, isolatore di cortocircuito a bordo, corrente di riposo 280µA e corrente di allarme 12mA @24V DC. Indicatori Polling (LED verde) e isolatore di cortocircuito attivo (LED ambra) a bordo e tensione di alimentazione da 17 a 28 V dc. Dimensioni del prodotto (mm) 100mm di diametro x 50 mm di profondità. Certificato secondo EN54-23 e 17 da CPR, LPCB e VdS. Grado di protezione IP54. Peso 105 g. Temperatura da -10ºC a +55ºC. massimo 95% UR (senza condensa). Garanzia 10 anni
#VALUE! | UAAP-SA5500300 | SA5500-300APO | Sirena Intelligente di colore rosso per Aree Aperte, protocolli CoreProtocol® Apollo. 15 toni+15 secondari conforme a UNI11744 . Certificate EN54-3 e EN54-17 | 208.5
Sirena Intelligente per Aree Aperte di colore rosso, progettato per l’uso in spazi aperti, compatibile con i sistemi CoreProtocol®, Discovery o XP95. La Sirena include funzionalità come il controllo di gruppo e individuale, la segnalazione dello stato e l’impostazione selezionabile di tono e volume, tutte configurabili tramite la centrale antincendio.* Tono e volume regolabili, Dotata di 15 toni di evacuazione e 15 toni secondari, conforme alle frequenze UNI11744 da 800 Hz a 970 Hz @ 1Hz(preallarme) e un tono continuo a 970 Hz (allarme), sette livelli di volume. Indirizzamento di gruppo definito via software, con fino a 16 indirizzi di gruppo Attivazione dell’allarme per dispositivo individuale, per indirizzo di gruppo o per tutti i dispositivi individuali presenti sul loop Isolatore integrato e controllabile Test acustico automatico esclusivo Certificate EN54-3 e EN54-17 Tensione di alimentazione: 17 V - 35 V CC Comunicazione digitale: CoreProtocol, Discovery e XP95 Corrente a riposo: 890 μA Corrente in allarme, LED acceso: 5,95 mA (volume massimo a 24 V) Livello massimo di pressione sonora a 90º a 1 m: 101 dB(A) Temperatura di esercizio del prodotto: da -10°C a +55°C Umidità: da 0% a 95% UR Grado di protezione (IP): IP33 Dimensioni: 113 mm di diametro x 65 mm di profondità Peso: 178 g Involucro: policarbonato autoestinguente Terminali: acciaio inossidabile stagnato Compatibilità con le basi Cod. 45681-210APO – Base di montaggio intelligente Cod. SA5000-200APO – Base di montaggio intelligente XPERT 8, colore bianco Cod. SA5000-202APO – Base di montaggio intelligente XPERT 8, colore rosso
#VALUE! | UAAP-SA5501300 | SA5501-301APO | Sirena Intelligente di colore bianco per Aree Aperte, protocolli CoreProtocol® Apollo. 15 toni+15 secondari conforme a UNI11744 . Certificate EN54-3 e EN54-17 | 208.5
Sirena Intelligente per Aree Aperte di colore bianco, progettato per l’uso in spazi aperti, compatibile con i sistemi CoreProtocol®, Discovery o XP95. La Sirena include funzionalità come il controllo di gruppo e individuale, la segnalazione dello stato e l’impostazione selezionabile di tono e volume, tutte configurabili tramite la centrale antincendio.* Tono e volume regolabili, Dotata di 15 toni di evacuazione e 15 toni secondari, conforme alle frequenze UNI11744 da 800 Hz a 970 Hz @ 1Hz(preallarme) e un tono continuo a 970 Hz (allarme), sette livelli di volume. Indirizzamento di gruppo definito via software, con fino a 16 indirizzi di gruppo Attivazione dell’allarme per dispositivo individuale, per indirizzo di gruppo o per tutti i dispositivi individuali presenti sul loop Isolatore integrato e controllabile Test acustico automatico esclusivo Certificate EN54-3 e EN54-17 Tensione di alimentazione: 17 V - 35 V CC Comunicazione digitale: CoreProtocol, Discovery e XP95 Corrente a riposo: 890 μA Corrente in allarme, LED acceso: 5,95 mA (volume massimo a 24 V) Livello massimo di pressione sonora a 90º a 1 m: 101 dB(A) Temperatura di esercizio del prodotto: da -10°C a +55°C Umidità: da 0% a 95% UR Grado di protezione (IP): IP33 Dimensioni: 113 mm di diametro x 65 mm di profondità Peso: 178 g Involucro: policarbonato autoestinguente Terminali: acciaio inossidabile stagnato Compatibilità con le basi Cod. 45681-210APO – Base di montaggio intelligente Cod. SA5000-200APO – Base di montaggio intelligente XPERT 8, colore bianco Cod. SA5000-202APO – Base di montaggio intelligente XPERT 8, colore rosso
#VALUE! | UAAP-SA5500351 | SA5500-351APO | Dispositivo ottico acustico indirizzato con Flash rosso (VID) e case rosso, per Aree Aperte, protocolli CoreProtocol® Apollo. 15 toni+15 secondari conforme a UNI11744 . Certificate EN54-3 e EN54-17 | 330
Dispositivo ottico acustica indirizzata con Flash di colore rosso (VID) e case di colore rosso, progettata per l’uso in spazi aperti, compatibile con i protocolli CoreProtocol, Discovery o XP95. La Sirena include funzionalità come il controllo individuale, di gruppo e globale, la segnalazione dello stato e l’impostazione selezionabile di tono e volume, tutte configurabili tramite la centrale antincendio. Tono e volume regolabili, Dotata di 15 toni di evacuazione e 15 toni secondari, conforme alle frequenze UNI11744 da 800 Hz a 970 Hz @ 1Hz(preallarme) e un tono continuo a 970 Hz (allarme), sette livelli di volume. Indirizzamento di gruppo definito via software, con fino a 16 indirizzi di gruppo. Isolatore integrato e controllabile. Controllo indipendente della sirena e dell’indicatore visivo Certificate EN54-3/23 e 17 Tensione di alimentazione: 17V-35VCC Comunicazione digitale: CoreProtocol, Discovery e XP95 Corrente a riposo: 890 μA Corrente in allarme, LED acceso: 8,20 mA Corrente in allarme solo VID: 3,10 mA Livello massimo di pressione sonora a 90º a 1 m: 101 dB(A) Temperatura di esercizio del prodotto: da -10°C a +55°C Temperatura di stoccaggio: da -10°C a +55°C Umidità: da 0% a 95% UR Grado di protezione: IP21C Dimensioni: 113 mm di diametro x 65 mm di profondità Involucro: policarbonato autoestinguente Terminali: acciaio inossidabile stagnato Compatibilità con le basi Cod. 45681-210APO – Base di montaggio intelligente Cod. SA5000-200APO – Base di montaggio intelligente XPERT 8, colore bianco Cod. SA5000-202APO – Base di montaggio intelligente XPERT 8, colore rosso
#VALUE! | UAAP-SA5500350 | SA5500-350APO | Dispositivo ottico acustica indirizzata con Flash di colore bianco (VID) e case di colore rosso, per Aree Aperte, protocolli CoreProtocol® Apollo. 15 toni+15 secondari conforme a UNI11744 . Certificate EN54-3 e EN54-17 | 330
Dispositivo ottico acustica indirizzata con Flash di colore bianco (VID) e case di colore rosso, progettata per l’uso in spazi aperti, compatibile con i protocolli CoreProtocol, Discovery o XP95. La Sirena include funzionalità come il controllo individuale, di gruppo e globale, la segnalazione dello stato e l’impostazione selezionabile di tono e volume, tutte configurabili tramite la centrale antincendio. Tono e volume regolabili, Dotata di 15 toni di evacuazione e 15 toni secondari, conforme alle frequenze UNI11744 da 800 Hz a 970 Hz @ 1Hz(preallarme) e un tono continuo a 970 Hz (allarme), sette livelli di volume. Indirizzamento di gruppo definito via software, con fino a 16 indirizzi di gruppo. Isolatore integrato e controllabile. Controllo indipendente della sirena e dell’indicatore visivo Certificate EN54-3/23 e 17 Tensione di alimentazione: 17V-35VCC Comunicazione digitale: CoreProtocol, Discovery e XP95 Corrente a riposo: 890 μA Corrente in allarme, LED acceso: 8,20 mA Corrente in allarme solo VID: 3,10 mA Livello massimo di pressione sonora a 90º a 1 m: 101 dB(A) Temperatura di esercizio del prodotto: da -10°C a +55°C Temperatura di stoccaggio: da -10°C a +55°C Umidità: da 0% a 95% UR Grado di protezione: IP21C Dimensioni: 113 mm di diametro x 65 mm di profondità Involucro: policarbonato autoestinguente Terminali: acciaio inossidabile stagnato Compatibilità con le basi Cod. 45681-210APO – Base di montaggio intelligente Cod. SA5000-200APO – Base di montaggio intelligente XPERT 8, colore bianco Cod. SA5000-202APO – Base di montaggio intelligente XPERT 8, colore rosso
#VALUE! | UAAP-SA5501351 | SA5501-351APO | Dispositivo ottico acustica indirizzata con Flash di colore rosso (VID) e case di colore bianco, per Aree Aperte, protocolli CoreProtocol® Apollo. 15 toni+15 secondari conforme a UNI11744 . Certificate EN54-3 e EN54-17 | 324.5
Dispositivo ottico acustica indirizzata con Flash di colore rosso (VID) e case di colore bianco, progettata per l’uso in spazi aperti, compatibile con i protocolli CoreProtocol, Discovery o XP95. La Sirena include funzionalità come il controllo individuale, di gruppo e globale, la segnalazione dello stato e l’impostazione selezionabile di tono e volume, tutte configurabili tramite la centrale antincendio. Tono e volume regolabili, Dotata di 15 toni di evacuazione e 15 toni secondari, conforme alle frequenze UNI11744 da 800 Hz a 970 Hz @ 1Hz(preallarme) e un tono continuo a 970 Hz (allarme), sette livelli di volume. Indirizzamento di gruppo definito via software, con fino a 16 indirizzi di gruppo. Isolatore integrato e controllabile. Controllo indipendente della sirena e dell’indicatore visivo Certificate EN54-3/23 e 17 Tensione di alimentazione: 17V-35VCC Comunicazione digitale: CoreProtocol, Discovery e XP95 Corrente a riposo: 890 μA Corrente in allarme, LED acceso: 8,20 mA Corrente in allarme solo VID: 3,10 mA Livello massimo di pressione sonora a 90º a 1 m: 101 dB(A) Temperatura di esercizio del prodotto: da -10°C a +55°C Temperatura di stoccaggio: da -10°C a +55°C Umidità: da 0% a 95% UR Grado di protezione: IP21C Dimensioni: 113 mm di diametro x 65 mm di profondità Involucro: policarbonato autoestinguente Terminali: acciaio inossidabile stagnato Compatibilità con le basi Cod. 45681-210APO – Base di montaggio intelligente Cod. SA5000-200APO – Base di montaggio intelligente XPERT 8, colore bianco Cod. SA5000-202APO – Base di montaggio intelligente XPERT 8, colore rosso
#VALUE! | UAAP-SA5501350 | SA5501-350APO | Dispositivo ottico acustica indirizzata con Flash di colore bianco (VID) e case di colore bianco, per Aree Aperte, protocolli CoreProtocol® Apollo. 15 toni+15 secondari conforme a UNI11744 . Certificate EN54-3 e EN54-17 | 324.5
Dispositivo ottico acustica indirizzata con Flash di colore bianco (VID) e case di colore bianco, progettata per l’uso in spazi aperti, compatibile con i protocolli CoreProtocol, Discovery o XP95. La Sirena include funzionalità come il controllo individuale, di gruppo e globale, la segnalazione dello stato e l’impostazione selezionabile di tono e volume, tutte configurabili tramite la centrale antincendio. Tono e volume regolabili, Dotata di 15 toni di evacuazione e 15 toni secondari, conforme alle frequenze UNI11744 da 800 Hz a 970 Hz @ 1Hz(preallarme) e un tono continuo a 970 Hz (allarme), sette livelli di volume. Indirizzamento di gruppo definito via software, con fino a 16 indirizzi di gruppo. Isolatore integrato e controllabile. Controllo indipendente della sirena e dell’indicatore visivo Certificate EN54-3/23 e 17 Tensione di alimentazione: 17V-35VCC Comunicazione digitale: CoreProtocol, Discovery e XP95 Corrente a riposo: 890 μA Corrente in allarme, LED acceso: 8,20 mA Corrente in allarme solo VID: 3,10 mA Livello massimo di pressione sonora a 90º a 1 m: 101 dB(A) Temperatura di esercizio del prodotto: da -10°C a +55°C Temperatura di stoccaggio: da -10°C a +55°C Umidità: da 0% a 95% UR Grado di protezione: IP21C Dimensioni: 113 mm di diametro x 65 mm di profondità Involucro: policarbonato autoestinguente Terminali: acciaio inossidabile stagnato Compatibilità con le basi Cod. 45681-210APO – Base di montaggio intelligente Cod. SA5000-200APO – Base di montaggio intelligente XPERT 8, colore bianco Cod. SA5000-202APO – Base di montaggio intelligente XPERT 8, colore rosso
#VALUE! | UAAP-55000009 | 55000-009 | Lampeggiante da esterno indirizzata compatibile con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol®/Soteria, certificata secondo EN54-23 da LPCB. | 165
Lampeggiante da esterno indirizzata compatibile con protocollo Apollo XP95, Discovery e CoreProtocol®/Soteria, certificata secondo EN54-23 da LPCB, in policarbonato rosso ignifugo, installazione a parete, indirizzamento individuale e di gruppo, monitoraggio guasti autotest, sincronizzazione del flash, alimentato direttamente dal loop, lente flash di colore rosso. Dimensioni 97,5x104 mm (PXD) Peso 205 g Assorbimento all'accensione 1,2 mA Tempo massimo di accensione <1 secondo Assorbimento a riposo 333μA Tensione di alimentazione da 17V c.c 28V c.c Umidità Da 0% a 95% (senza condensa o ghiaccio) Temperatura di esercizio da -10 a 55°C Grado di protezione IP65 Garanzia 10 anni.
#VALUE! | UTKLAMPSET9A | KLAMPSET9A | Cartello per avvisatori di allarme incendio. Dimensioni: 340 x 130 x 4mm. Foro 120mm | 24
#VALUE! | UTKLAMPSET9B | KLAMPSET9B | Scritta Plexi con foro per sirena ALLARME INCENDIO | 24
#VALUE! | UAAP-45681292 | 45681-292 | Coperchio bianco per 45681-277 basi ottico acustiche Apollo. | 11.5
#VALUE! | UAAP-45681293 | 45681-293 | Coperchio rosso per 45681-277 basi ottico acustiche Apollo. | 11.5
APOLLO RIVELATORI ANALOGICI PER CONDOTTE E ACCESSORI
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-53546022 | 53546-022 | Custodia condotte d’aria XP95 Discovery | 290
Custodia per installazione su condotte d'aria in cui è possibile alloggiare un rivelatori di fumo analogico della serie XP95 o Discovery. Velocità dell'aria di 0,5 m / s fino a 20m / s, un tubo di campionamento di 360 millimetri, per canale larghe fino a 540 millimetri, viene fornito di serie. Tre lunghezze opzionali di tubo per condotte fino a 3000mm. Coperchio trasparente per vedere lo stato del Led del rivelatore.
| UAAP-53541170 | 53541-170 | Tubo di campionamento 150mm a 750mm per custodie | 41
| UAAP-53541171 | 53541-171 | Tubo di campionamento (per tubi 750-1500mm) | 81
| UAAP-53541172 | 53541-172 | Tubo di campionamento (per tubi 1500-3000 mm) | 122
APOLLO REACH SISTEMI WIRELESS ANALOGICI
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-RW1700030 | RW1700-030APO | Interfaccia Wireless di loop con protocollo Apollo XP95 per il collegamento di massimo 32 dispositivi radio REACH. | 839
Interfaccia wireless di loop con protocollo Apollo XP95 per il collegamento dei dispositivi radio REACH. Collegata e alimentata direttamente dal loop, converte la comunicazione wireless nel protocollo cablato Apollo, consentendo l’indirizzamento di fino a 32 dispositivi REACH. L’associazione è automatica tramite display LCD integrato, con possibilità di modifica manuale. L’interfaccia invia i segnali alla centrale, che identifica ogni dispositivo come se fosse cablato. L’indirizzamento tramite schede Apollo XPERT non è supportato. Il display consente programmazione e gestione, con 3 LED per stato alimentazione, configurazione e guasto. Dotata di isolatore di linea e comunicazione wireless bidirezionale con ridondanza a doppio canale. Copertura radio fino a 100 m (in spazio aperto), supporta 22 canali radio e fino a 32 dispositivi (sensori, pulsanti, sirene, moduli). Potenza irradiata 14 dBm (25 mW), frequenza flash 0,5 Hz. Tensione operativa 17–35 V (tipico 24 V), assorbimento 40 mA picco @24 V. Temperatura di esercizio da -20°C a +70°C, grado di protezione IP65. Conforme alla Direttiva EMC 2014/30/UE. Certificazioni: EN54-17, EN54-18, EN54-25. Dimensioni: 236 mm (Ø) x 100 mm (h) x 70 mm (p). Garanzia: 5 anni.
#VALUE! | UAAP-RW1000600 | RW1000-600APO | Rilevatore ottico di fumo indirizzabile wireless serie Reach. | 509.5
Rilevatore ottico di fumo indirizzabile wireless REACH con tecnologia a doppia camera ottica per un’elevata precisione e immunità ai falsi allarmi. Design avanzato con LED a 360° (rosso/verde) per segnalazione di stato. Rilevamento fotoelettrico tramite luce diffusa da particelle di fumo. L’indirizzamento avviene automaticamente tramite HUB REACH Loop Interface (RW1700-030APO) e può essere modificato manualmente. Comunicazione wireless bidirezionale su 22 canali con ridondanza a doppio canale, tradotta nel protocollo cablato Apollo per la gestione individuale da parte della centrale. Meccanismo antimanomissione integrato (tamper). Compatibile con basi opzionali con sirena o ottico-acustiche VAD: RW1300-110APO, RW1300-210APO, RW1300-211APO. Alimentazione tramite 2 batterie CR123A con commutazione automatica tra le due per massima affidabilità. Autonomia: 10 anni in condizioni normali. Segnalazione automatica di batteria scarica alla centrale. Portata: 100 m in spazio aperto. Potenza irradiata: 14 dBm (25 mW). Grado di protezione IP40. Temperatura di esercizio: -10°C ÷ +55°C. Umidità max: 95% (senza condensa). Certificazioni: EN54-7, EN54-25. Dimensioni: Ø110x70 mm. Peso (con base e batterie): 190 g. Conforme alla Direttiva EMC 2014/30/UE. Garanzia 5 anni
#VALUE! | UAAP-RW1000660 | RW1000-660APO | Rilevatore ottico di fumo indirizzabile wireless serie Reach di colore nero. | 559
Rilevatore ottico di fumo indirizzabile wireless REACH di colore nero con tecnologia a doppia camera ottica per un’elevata precisione e immunità ai falsi allarmi. Design avanzato con LED a 360° (rosso/verde) per segnalazione di stato. Rilevamento fotoelettrico tramite luce diffusa da particelle di fumo. L’indirizzamento avviene automaticamente tramite HUB REACH Loop Interface (RW1700-030APO) e può essere modificato manualmente. Comunicazione wireless bidirezionale su 22 canali con ridondanza a doppio canale, tradotta nel protocollo cablato Apollo per la gestione individuale da parte della centrale. Meccanismo antimanomissione integrato (tamper). Compatibile con basi opzionali con sirena o ottico-acustiche VAD: RW1300-110APO, RW1300-210APO, RW1300-211APO. Alimentazione tramite 2 batterie CR123A con commutazione automatica tra le due per massima affidabilità. Autonomia: 10 anni in condizioni normali. Segnalazione automatica di batteria scarica alla centrale. Portata: 100 m in spazio aperto. Potenza irradiata: 14 dBm (25 mW). Grado di protezione IP40. Temperatura di esercizio: -10°C ÷ +55°C. Umidità max: 95% (senza condensa). Certificazioni: EN54-7, EN54-25. Dimensioni: Ø110x70 mm. Peso (con base e batterie): 190 g. Conforme alla Direttiva EMC 2014/30/UE. Garanzia 5 anni
#VALUE! | UAAP-RW1000400 | RW1000-400APO | Rilevatore termico indirizzabile wireless programmabile (A1R) oppure alta temperatura (BS) | 509.5
Rilevatore termico wireless indirizzabile REACH programmabile come massimo termico con unità differenziale (A1R) o ad alta temperatura (BS) per elevate prestazioni e immunità ai falsi allarmi. Programmazione via software o interfaccia loop. Dotato di LED bicolore a 360° (rosso/verde) per segnalazione stato. L’indirizzamento è automatico tramite HUB REACH Wireless Loop Interface (RW1700-030APO) e modificabile manualmente. Comunicazione bidirezionale radio su 22 canali con ridondanza doppio canale; il protocollo wireless è convertito in Apollo cablato per gestione singola dalla centrale antincendio. Include meccanismo antimanomissione (tamper). Compatibile con basi AV: RW1300-110APO (sirena), RW1300-210APO e RW1300-211APO (ottico-acustiche VAD). Alimentazione con 2 batterie CR123A con commutazione automatica per affidabilità e durata fino a 10 anni. Segnalazione batteria scarica a centrale e display loop. Portata fino a 100 m in spazio aperto. Potenza irradiata 14 dBm (25 mW). Grado protezione IP40, temperatura esercizio -10°C ÷ +55°C, umidità max 95% senza condensa. Certificazioni EN54-5, EN54-25. Dimensioni Ø110x70 mm, peso 190 g (con base e batterie). Conforme Direttiva EMC 2014/30/UE. Garanzia 5 anni.
#VALUE! | UAAP-RW1000460 | RW1000-460APO | Rilevatore termico indirizzabile wireless programmabile (A1R) oppure alta temperatura (BS) colore Nero | 559
Rilevatore termico wireless di colore nero indirizzabile REACH programmabile come massimo termico con unità differenziale (A1R) o ad alta temperatura (BS) per elevate prestazioni e immunità ai falsi allarmi. Programmazione via software o interfaccia loop. Dotato di LED bicolore a 360° (rosso/verde) per segnalazione stato. L’indirizzamento è automatico tramite HUB REACH Wireless Loop Interface (RW1700-030APO) e modificabile manualmente. Comunicazione bidirezionale radio su 22 canali con ridondanza doppio canale; il protocollo wireless è convertito in Apollo cablato per gestione singola dalla centrale antincendio. Include meccanismo antimanomissione (tamper). Compatibile con basi AV: RW1300-110APO (sirena), RW1300-210APO e RW1300-211APO (ottico-acustiche VAD). Alimentazione con 2 batterie CR123A con commutazione automatica per affidabilità e durata fino a 10 anni. Segnalazione batteria scarica a centrale e display loop. Portata fino a 100 m in spazio aperto. Potenza irradiata 14 dBm (25 mW). Grado protezione IP40, temperatura esercizio -10°C ÷ +55°C, umidità max 95% senza condensa. Certificazioni EN54-5, EN54-25. Dimensioni Ø110x70 mm, peso 190 g (con base e batterie). Conforme Direttiva EMC 2014/30/UE. Garanzia 5 anni.
#VALUE! | UAAP-RW1000700 | RW1000-700APO | Rilevatore ottico/termico indirizzabile wireless serie Reach. | 578.5
Rilevatore multicriterio wireless indirizzabile REACH con doppia ottica e sensore termico programmabile in classe A1R o BS per prestazioni elevate e massima immunità ai falsi allarmi. Design avanzato a doppia camera ottica e termistore NTC, programmabile via software o interfaccia loop. LED bicolore a 360° (rosso/verde) per indicazione stato. Indirizzamento automatico tramite HUB REACH Wireless Loop Interface (RW1700-030APO), modificabile manualmente. Comunicazione radio bidirezionale su 22 canali con ridondanza doppio canale; protocollo wireless tradotto in Apollo cablato per identificazione singola da centrale antincendio. Meccanismo antimanomissione con segnalazione tamper. Compatibile con basi AV: RW1300-110APO (sirena), RW1300-210APO e RW1300-211APO (ottico-acustiche VAD). Alimentazione con 2 batterie CR123A a commutazione automatica, durata 10 anni. Segnalazione batteria scarica su loop e centrale. Portata 100 m in spazio aperto, potenza irradiata 14 dBm (25 mW). Grado protezione IP40, temperatura esercizio -10°C ÷ +55°C, umidità max 95% senza condensa. Certificazioni EN54-7, EN54-5, EN54-25. Dimensioni Ø110x70 mm, peso 190 g (base e batterie incluse). Conforme Direttiva EMC 2014/30/UE. Garanzia 5 anni.
#VALUE! | UAAP-RW1000760 | RW1000-760APO | Rilevatore ottico/termico indirizzabile wireless serie Reach. Colore nero | 612
Rilevatore multicriterio wireless di colore nero indirizzabile REACH con doppia ottica e sensore termico programmabile in classe A1R o BS per prestazioni elevate e massima immunità ai falsi allarmi. Design avanzato a doppia camera ottica e termistore NTC, programmabile via software o interfaccia loop. LED bicolore a 360° (rosso/verde) per indicazione stato. Indirizzamento automatico tramite HUB REACH Wireless Loop Interface (RW1700-030APO), modificabile manualmente. Comunicazione radio bidirezionale su 22 canali con ridondanza doppio canale; protocollo wireless tradotto in Apollo cablato per identificazione singola da centrale antincendio. Meccanismo antimanomissione con segnalazione tamper. Compatibile con basi AV: RW1300-110APO (sirena), RW1300-210APO e RW1300-211APO (ottico-acustiche VAD). Alimentazione con 2 batterie CR123A a commutazione automatica, durata 10 anni. Segnalazione batteria scarica su loop e centrale. Portata 100 m in spazio aperto, potenza irradiata 14 dBm (25 mW). Grado protezione IP40, temperatura esercizio -10°C ÷ +55°C, umidità max 95% senza condensa. Certificazioni EN54-7, EN54-5, EN54-25. Dimensioni Ø110x70 mm, peso 190 g (base e batterie incluse). Conforme Direttiva EMC 2014/30/UE. Garanzia 5 anni.
#VALUE! | UAAP-RW1900901 | RW1900-901APO | Pulsante indirizzato ripristinabile wireless protocollo Apollo REACH, materiale in ABS di colore rosso, con indicatore LED | 491
Pulsante indirizzato ripristinabile wireless, compatibile con protocollo Apollo tramite interfaccia REACH wireless (mod. RW1700-030APO). Realizzato in ABS rosso, dotato di indicatore LED. L’indirizzamento avviene automaticamente all’acquisizione dell’interfaccia loop ed è modificabile manualmente. La comunicazione wireless bidirezionale avviene a radiofrequenza, con l’interfaccia loop che converte i segnali in protocollo Apollo cablato, garantendo identificazione individuale da parte della centrale antincendio. Alimentato da due batterie CR123 (mod. A e B) con durata di circa 10 anni in condizioni normali, il dispositivo gestisce il passaggio periodico tra le batterie per aumentare affidabilità e durata. Entrambe devono essere presenti con carica adeguata; in caso di batteria scarica, il loop-interface segnala l’evento localmente e alla centrale. Dotato di meccanismo antimanomissione, invia segnalazione di tamper in caso di rimozione dalla base. Offre ridondanza a doppio canale, portata fino a 100 m in spazio aperto, frequenza flash 0,5 Hz, 22 canali, potenza irradiata 14 dBm (25 mW). Temperatura operativa da -10°C a +55°C, grado di protezione IP30. Dimensioni: Ø 88 mm x 87 mm (altezza) x 61 mm (profondità). Garanzia 5 anni. Non supporta indirizzamento con schede Apollo XPERT. Certificazioni: EN54-11, EN54-25. Conforme Direttiva EMC 2014/30/UE.
#VALUE! | UAAP-RW1500110 | RW1500-110APO | Sirena indirizzata wireless protocollo Apollo REACH, ABS bianco, 16 toni e4 livelli volume ,indicatore LED a 360°. | 628
Sirena indirizzata wireless protocollata Apollo serie REACH, materiale in ABS di colore bianco, 16 toni selezionabili e quattro livelli di volume impostabile, completa di indicatore LED a 360°. Indirizzamento automaticamente durante l'acquisizione dell'interfaccia di loop e può essere modificata manualmente. La comunicazione tra i dispositivi wireless REACH è a radiofrequenza, l’interfaccia loop (RW1700-030APO) traduce la comunicazione wireless nel protocollo Apollo cablato, così ogni dispositivo viene identificato individualmente dalla centrale antincendio. I dispositivi REACH Wireless sono forniti con due batterie A e B mod. CR123 della durata di circa cinque anni con normale funzionamento e una buona potenza del segnale. Il dispositivo commuta periodicamente tra le due batterie in sequenza controllata per una maggiore affidabilità e durata. Quando una (o entrambe) le batterie mancano di alimentazione, il dispositivo Loop-Interface riceverà un messaggio di batteria scarica e segnalerà questo evento nel suo display integrato, oltre a trasmettere il messaggio di batteria scarica alla centrale antincendio. Il dispositivo ottico acustico REACH Wireless è dotato di tamper. Comunicazione wireless bidirezionale, ridondanza a doppio canale, durata della batteria di cinque anni e cinque anni di garanzia sul prodotto. Potenza sonora 88 - 91 dBA, range di copertura 100 m, 22 coppie di canali e potenza irradiata 14 dBm. Temperatura di esercizio da -10°C a +55°C IP 35 Certificazioni EN54-3, EN54-25 Dimensioni 126 mm di diametro x 132 mm di altezza x 125 mm di profondità
#VALUE! | UAAP-RW1500120 | RW1500-120APO | Sirena indirizzata rossa wireless protocollo Apollo REACH16 toni selezionabili volume impostabile, indicatore LED a 360° | 633
Sirena indirizzata wireless protocollata Apollo serie REACH, materiale in ABS di colore rosso, 16 toni selezionabili e quattro livelli di volume impostabile, completa di indicatore LED a 360°. Indirizzamento automaticamente durante l'acquisizione dell'interfaccia di loop e può essere modificata manualmente. La comunicazione tra i dispositivi wireless REACH è a radiofrequenza, l’interfaccia loop (RW1700-030APO) traduce la comunicazione wireless nel protocollo Apollo cablato, così ogni dispositivo viene identificato individualmente dalla centrale antincendio. I dispositivi REACH Wireless sono forniti con due batterie A e B mod. CR123 della durata di circa cinque anni con normale funzionamento e una buona potenza del segnale. Il dispositivo commuta periodicamente tra le due batterie in sequenza controllata per una maggiore affidabilità e durata. Quando una (o entrambe) le batterie mancano di alimentazione, il dispositivo Loop-Interface riceverà un messaggio di batteria scarica e segnalerà questo evento nel suo display integrato, oltre a trasmettere il messaggio di batteria scarica alla centrale antincendio. Il dispositivo ottico acustico REACH Wireless è dotato di tamper. Comunicazione wireless bidirezionale, ridondanza a doppio canale, durata della batteria di cinque anni e cinque anni di garanzia sul prodotto. Potenza sonora 88 - 91 dBA, range di copertura 100 m, 22 coppie di canali e potenza irradiata 14 dBm. Temperatura di esercizio da -10°C a +55°C IP 35 Certificazioni EN54-3, EN54-25 Dimensioni 126 mm di diametro x 132 mm di altezza x 125 mm di profondità
#VALUE! | UAAP-RW1500210 | RW1500-210APO | Sirena ottico acustica indirizzata wireless compatibile protocollo Apollo tramite interfaccia wireless della serie REACH | 817.5
Sirena ottico-acustica wireless indirizzata, compatibile con protocollo Apollo tramite interfaccia della serie REACH. Realizzata in ABS bianco, dotata di LED bianco con indicatore visibile a 360°. L’indirizzamento avviene automaticamente durante l’acquisizione da parte dell’interfaccia di loop, ma può essere modificato manualmente. La comunicazione tra i dispositivi REACH avviene via radiofrequenza; l’interfaccia loop (RW1700-030APO) converte il segnale wireless nel protocollo cablato Apollo, permettendo alla centrale di identificare singolarmente ogni dispositivo. Alimentata da due batterie CR123 (mod. A e B), con durata di circa 5 anni in condizioni standard e buona potenza del segnale. Il dispositivo alterna automaticamente l’uso delle batterie per una maggiore affidabilità. Entrambe devono essere presenti e cariche per il corretto funzionamento. In caso di batteria scarica, il messaggio viene ricevuto dall’interfaccia di loop, segnalato sul display integrato e inoltrato alla centrale. Dispone di funzione antimanomissione: se rimosso dalla base, invia un allarme tamper. Offre 16 toni differenti, 4 livelli di volume, comunicazione bidirezionale con doppia ridondanza, autonomia di 5 anni e garanzia di 5 anni. Potenza sonora 88–91 dBA (in base al tono), copertura 100 m (in campo aperto), frequenza flash 0,5 Hz, 22 coppie di canali, potenza irradiata 14 dBm (25 mW). Temperatura operativa: -10°C / +55°C. Grado di protezione IP35. Certificazioni EN54-3, EN54-23, EN54-25. Non compatibile con schede XPERT. Dimensioni: Ø126 x 132 x 125 mm. Conforme a Direttiva EMC 2014/30/UE.
#VALUE! | UAAP-RW1500220 | RW1500-220APO | Sirena ottico acustica indirizzata wireless compatibile protocollo Apollo tramite interfaccia wireless della serie REACH | 817.5
Sirena ottico-acustica wireless indirizzata, compatibile con protocollo Apollo tramite interfaccia della serie REACH. Realizzata in ABS rosso, dotata di LED bianco con indicatore luminoso a 360°. L’indirizzamento avviene automaticamente durante l’acquisizione dell’interfaccia di loop ed è modificabile manualmente. La comunicazione avviene via radiofrequenza; l’interfaccia loop (RW1700-030APO) converte il segnale wireless nel protocollo Apollo cablato, consentendo alla centrale di riconoscere ogni dispositivo individualmente. Alimentata da due batterie CR123 (mod. A e B) con autonomia di circa 5 anni e ottima potenza del segnale. Il dispositivo alterna ciclicamente l’uso delle batterie per garantire affidabilità e durata; entrambe devono essere installate e cariche. In caso di batteria scarica, viene inviato un messaggio all’interfaccia loop, segnalato sul display e inoltrato alla centrale. Il dispositivo è dotato di funzione antimanomissione: se rimosso dalla base, invia un allarme tamper. Offre 16 toni selezionabili, 4 livelli di volume, comunicazione bidirezionale con ridondanza a doppio canale, 5 anni di durata delle batterie e garanzia. Potenza sonora 88–91 dBA (in base al tono), copertura 100 m (in spazio aperto), flash a 0,5 Hz, 22 coppie di canali, potenza irradiata 14 dBm (25 mW). Temperatura operativa: -10°C / +55°C. Grado di protezione: IP35. Dimensioni: Ø126 x 132 x 125 mm. Non supporta indirizzamento con schede XPERT. Certificazioni: EN54-3, EN54-23, EN54-25. Conforme alla Direttiva EMC 2014/30/UE.
#VALUE! | UAAP-RW1300110 | RW1300-110APO | Base con sirena indirizzata wireless REACHprotocollo Apollo REACH, 16 toni selezionabili volume impostabile, indicatore LED a 360° | 551
Base sirena wireless indirizzata compatibile con protocollo Apollo tramite interfaccia della serie REACH. Realizzata in ABS bianco, dispone di 16 toni selezionabili, 4 livelli di volume regolabili e LED visibile a 360°. Può funzionare in modalità autonoma con apposita copertura o integrata con un rilevatore. L’indirizzamento avviene automaticamente durante l’acquisizione da parte dell’interfaccia di loop e può essere modificato manualmente. La comunicazione tra i dispositivi REACH avviene via radiofrequenza; l’interfaccia loop (mod. RW1700-030APO) converte il segnale wireless nel protocollo cablato Apollo, permettendo alla centrale antincendio di identificare ogni dispositivo singolarmente. Alimentata da due batterie CR123 (incluse) con durata fino a 5 anni. Il dispositivo alterna ciclicamente le batterie per maggiore affidabilità: entrambe devono essere presenti e cariche per un corretto funzionamento. In caso di batteria scarica, l’interfaccia loop riceve il messaggio d’allarme, lo segnala sul display e lo inoltra alla centrale. Comunicazione wireless bidirezionale con ridondanza a doppio canale, potenza sonora 88–91 dBA, 22 coppie di canali, potenza irradiata 14 dBm. Temperatura operativa: -10°C / +55°C. Grado di protezione IP35. Certificazioni: EN54-3, EN54-25. Dimensioni: Ø129 mm x 54 mm (h). Garanzia: 5 anni.
#VALUE! | UAAP-RW1300160 | RW1300-160APO | Base con sirena indirizzata wireless di colore nero protocollo Apollo , in ABS nero, 16 toni e 4 livelli volume, con LED a 360°. | 692
Base sirena wireless indirizzata compatibile con protocollo Apollo tramite interfaccia della serie REACH. Realizzata in ABS nero, dispone di 16 toni selezionabili, 4 livelli di volume regolabili e LED visibile a 360°. Può funzionare in modalità autonoma con apposita copertura o integrata con un rilevatore. L’indirizzamento avviene automaticamente durante l’acquisizione da parte dell’interfaccia di loop e può essere modificato manualmente. La comunicazione tra i dispositivi REACH avviene via radiofrequenza; l’interfaccia loop (mod. RW1700-030APO) converte il segnale wireless nel protocollo cablato Apollo, permettendo alla centrale antincendio di identificare ogni dispositivo singolarmente. Alimentata da due batterie CR123 (incluse) con durata fino a 5 anni. Il dispositivo alterna ciclicamente le batterie per maggiore affidabilità: entrambe devono essere presenti e cariche per un corretto funzionamento. In caso di batteria scarica, l’interfaccia loop riceve il messaggio d’allarme, lo segnala sul display e lo inoltra alla centrale. Comunicazione wireless bidirezionale con ridondanza a doppio canale, potenza sonora 88–91 dBA, 22 coppie di canali, potenza irradiata 14 dBm. Temperatura operativa: -10°C / +55°C. Grado di protezione IP35. Certificazioni: EN54-3, EN54-25. Dimensioni: Ø129 mm x 54 mm (h). Garanzia: 5 anni.
#VALUE! | UAAP-RW1300210 | RW1300-210APO | Base ottico acustica indirizzata wireless Apollo REACH, flash bianco indicatore LED a 360° | 817.5
Base ottico-acustica wireless indirizzata, compatibile con protocollo Apollo tramite interfaccia serie REACH. Realizzata in ABS bianco, dotata di flash bianco, 16 toni selezionabili, 4 livelli di volume e LED visibile a 360°. Può essere utilizzata da sola con apposita copertura o abbinata a un rilevatore. L’indirizzamento avviene automaticamente tramite l’interfaccia di loop e può essere modificato manualmente. La comunicazione tra dispositivi REACH avviene via radiofrequenza; l’interfaccia loop (RW1700-030APO) converte il segnale wireless nel protocollo Apollo cablato, permettendo il riconoscimento individuale da parte della centrale antincendio. Alimentata da due batterie CR123 (mod. A e B), con durata stimata di 5 anni e buona potenza di segnale. Il dispositivo commuta ciclicamente tra le due batterie per maggiore affidabilità; entrambe devono essere installate e cariche per il corretto funzionamento. In caso di batteria scarica, viene inviato un messaggio all’interfaccia di loop e alla centrale. Presente funzione antimanomissione: se rimosso dalla base, invia segnalazione tamper. Comunicazione wireless bidirezionale con doppia ridondanza, potenza sonora 88–91 dBA (in base al tono), copertura 100 m in campo aperto, frequenza flash 0,5 Hz, 22 coppie di canali, potenza irradiata 14 dBm (25 mW). Flash: bianco C 3-10_O 1.7-6.0. Temperatura d’esercizio: -10°C / +55°C. IP35. Certificazioni: EN54-3, EN54-23, EN54-25. Dimensioni: Ø129 x 54 mm. Non compatibile con schede XPERT. Conforme a Direttiva EMC 2014/30/UE. Garanzia: 5 anni.
#VALUE! | UAAP-RW1300260 | RW1300-260APO | Base con sirena e flash indirizzata wireless nero protocollo Apollo REACH, in ABS nero, 16 toni e 4 livelli volume, con LED a 360°. | 958
Base ottico-acustica wireless indirizzata, compatibile con protocollo Apollo tramite interfaccia serie REACH. Realizzata in ABS nero, dotata di flash bianco, 16 toni selezionabili, 4 livelli di volume e LED visibile a 360°. Può essere utilizzata da sola con apposita copertura o abbinata a un rilevatore. L’indirizzamento avviene automaticamente tramite l’interfaccia di loop e può essere modificato manualmente. La comunicazione tra dispositivi REACH avviene via radiofrequenza; l’interfaccia loop (RW1700-030APO) converte il segnale wireless nel protocollo Apollo cablato, permettendo il riconoscimento individuale da parte della centrale antincendio. Alimentata da due batterie CR123 (mod. A e B), con durata stimata di 5 anni e buona potenza di segnale. Il dispositivo commuta ciclicamente tra le due batterie per maggiore affidabilità; entrambe devono essere installate e cariche per il corretto funzionamento. In caso di batteria scarica, viene inviato un messaggio all’interfaccia di loop e alla centrale. Presente funzione antimanomissione: se rimosso dalla base, invia segnalazione tamper. Comunicazione wireless bidirezionale con doppia ridondanza, potenza sonora 88–91 dBA (in base al tono), copertura 100 m in campo aperto, frequenza flash 0,5 Hz, 22 coppie di canali, potenza irradiata 14 dBm (25 mW). Flash: bianco C 3-10_O 1.7-6.0. Temperatura d’esercizio: -10°C / +55°C. IP35. Certificazioni: EN54-3, EN54-23, EN54-25. Dimensioni: Ø129 x 54 mm. Non compatibile con schede XPERT. Conforme a Direttiva EMC 2014/30/UE. Garanzia: 5 anni.
#VALUE! | UAAP-RW1300211 | RW1300-211APO | Base ottico acustica indirizzata wireless protocollo Apollo REACH, flash rosso indicatore LED a 360° | 817.5
Base ottico-acustica wireless indirizzata, compatibile con protocollo Apollo tramite interfaccia REACH. Realizzata in ABS bianco, con flash rosso, 16 toni selezionabili, 4 livelli di volume e LED a 360°. Può essere utilizzata in modalità autonoma con copertura o abbinata a un rilevatore. L’indirizzamento avviene automaticamente durante l’acquisizione dell’interfaccia loop e può essere modificato manualmente. La comunicazione avviene via radiofrequenza; l’interfaccia loop (RW1700-030APO) converte i segnali wireless in protocollo Apollo cablato, consentendo l’identificazione univoca dei dispositivi da parte della centrale antincendio. Alimentata da due batterie CR123 (mod. A e B) con durata stimata di 5 anni e buona qualità del segnale. Il dispositivo alterna le batterie in modo controllato per maggiore affidabilità. Entrambe devono essere presenti e cariche. In caso di batteria scarica, l’interfaccia riceve e segnala l’allarme sul display e alla centrale. Presente antimanomissione: se rimosso dalla base, invia segnalazione tamper. Comunicazione bidirezionale con ridondanza a doppio canale, potenza sonora 88–91 dBA (in base al tono), copertura 100 m (spazio aperto), flash 0,5 Hz, 22 coppie di canali, potenza irradiata 14 dBm (25 mW). Flash rosso: C 3-15_C 3-10. Temperatura operativa: -10°C / +55°C. IP35. Dimensioni: Ø129 x 54 mm. Non compatibile con schede XPERT. Certificazioni: EN54-3, EN54-23, EN54-25. Conforme a Direttiva EMC 2014/30/UE. Garanzia 5 anni.
#VALUE! | UAAP-RW1700051 | RW1700-051APO | Modulo 1 ingresso wireless indirizzabile Apollo REACH | 684
Modulo a 1 ingresso wireless indirizzabile analogico, completamente monitorato, per l’integrazione di dispositivi di terze parti con gestione stato di allarme e guasto. Comunicazione wireless bidirezionale con ridondanza a doppio canale. LED integrato con indicazioni di stato (rosso, verde, giallo). L’indirizzamento avviene automaticamente tramite HUB REACH Loop Interface (RW1700-030APO) e può essere modificato manualmente. La comunicazione radio è tradotta nel protocollo Apollo cablato, consentendo alla centrale antincendio di riconoscere ogni dispositivo individualmente. Dotato di funzione antimanomissione (tamper). Funziona in logica ON/OFF con resistenze: 10 KΩ per guasto, 5,6 KΩ per allarme. Alimentato da due batterie CR123A, con commutazione automatica per maggiore affidabilità; durata fino a 10 anni in normali condizioni operative. In caso di batteria scarica, l'interfaccia segnala l’evento su display e alla centrale. Distanza di comunicazione fino a 100 m (in spazio aperto), 22 canali radio, potenza irradiata 14 dBm (25 mW). Grado di protezione IP65, temperatura di esercizio da -10°C a +55°C, umidità max 95% (senza condensa). Certificato EN54-18 e EN54-25. Dimensioni: 136x96x57 mm. Peso: 270 g. Conforme alla Direttiva EMC 2014/30/UE. Garanzia 5 anni.
#VALUE! | UAAP-RW1700052 | RW1700-052APO | Modulo 1 uscita wireless indirizzabile analogicaApollo REACH | 684
Modulo a 1 uscita wireless indirizzabile analogico, completamente supervisionato, per l'integrazione di dispositivi di terze parti con gestione di allarmi e guasti. Comunicazione wireless bidirezionale con ridondanza a doppio canale. LED integrato per segnalazione stato (rosso, verde, giallo). Alimentato da due batterie CR123A con commutazione controllata, garantisce fino a 10 anni di autonomia in condizioni normali. Dispone di contatto a relè in scambio e uscita 12/24 Vcc per dispositivi a basso assorbimento, alimentati direttamente dalle batterie. L’indirizzamento avviene automaticamente tramite HUB REACH Loop Interface (RW1700-030APO) e può essere modificato manualmente. La comunicazione radio è tradotta nel protocollo cablato Apollo, consentendo alla centrale antincendio il riconoscimento singolo di ogni dispositivo. Meccanismo antimanomissione (tamper) incluso. Utilizza una resistenza da 10 KΩ per il monitoraggio guasto. Copertura fino a 100 m in spazio aperto, 22 canali radio, potenza irradiata 14 dBm (25 mW). Grado di protezione IP65, temperatura di esercizio -10°C ÷ +55°C, umidità max 95% (senza condensa). Certificato EN54-18 e EN54-25. Dimensioni: 136x96x57 mm. Peso: 270 g. Conforme alla Direttiva EMC 2014/30/UE. Garanzia 5 anni.
#VALUE! | UAAP-RW1500800 | RW1500-800APO | Ripetitore LED rosso wireless bidirezionale indirizzabile Apollo REACH ridondanza a doppio canale. | 459
Ripetitore wireless indirizzabile con LED rosso ad alta visibilità per la segnalazione remota di allarmi relativi a dispositivi o zone. Comunicazione wireless bidirezionale con ridondanza a doppio canale. Dotato di indicatore LED che si illumina di rosso o verde in base allo stato operativo. L’indirizzamento è gestito dal sistema HUB REACH Wireless Loop Interface (RW1700-030APO) e può avvenire automaticamente durante l’associazione, con possibilità di modifica manuale. La comunicazione tra i dispositivi REACH avviene via radiofrequenza; l’interfaccia RW1700-030APO converte il segnale wireless nel protocollo Apollo cablato, permettendo l’identificazione singola di ciascun dispositivo da parte della centrale antincendio. Il Remote Indicator REACH è dotato di meccanismo antimanomissione che, in caso di rimozione dalla base, genera un allarme tamper verso l’interfaccia. Alimentato da due batterie CR123A al litio (3 V, 1250 mAh tipici), con durata fino a 5 anni in condizioni standard. Comunicazione stabile fino a 100 m in spazio aperto, tramite 22 canali radio su doppia banda. Potenza irradiata 14 dBm (25 mW). Temperatura operativa: -10°C / +55°C. Umidità relativa max: 95% (senza condensa). Grado di protezione IP42. Peso complessivo (inclusi batteria e base): 60 g. Dimensioni: 80 x 80 x 32 mm. Conforme alla Direttiva EMC 2014/30/UE. Certificazione: EN54-25. Garanzia di 5 anni.
#VALUE! | UAAP-RW1300010 | RW1300-010 | Coperchio in ABS di colore bianco per basi wireless della serie REACH. | 10
#VALUE! | UAAP-RW1300020 | RW1300-020 | Coperchio in ABS di colore rosso per basi wireless della serie REACH. | 10
#VALUE! | UAAP-RW1300060 | RW1300-060 | Coperchio in ABS di colore nero per basi wireless della serie REACH. | 10
#VALUE! | UAAP-RW1800060 | RW1800-060APO | Kit test segnale REACH Wireless | 1055.5
Kit portatile di verifica per il rilevamento dell’intensità del segnale dei sistemi REACH Wireless, alimentato a batteria. Include 1 HUB di rete, 1 rilevatore e 1 asta di montaggio estendibile. Il rilevatore è dotato di LED RGB per indicazione intensità segnale, comunicazione wireless bidirezionale e ridondanza a doppio canale. Potenza irradiata 14 dBm (25 mW). Alimentazione con 2 batterie VARTA CR123A 3 V per il dispositivo da campo e 4 batterie CR123A 3 V per l’HUB. Temperatura operativa da -10°C a +55°C. Dimensioni: 136 mm diametro x 96 mm altezza x 57 mm profondità.
APOLLO SERIE SIL 2 E IS
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-58000600SIL | 58000-600SIL | Rivelatore ottico di fumo Discovery IS SIL 2 | 317
Il rivelatore ottico di fumo analogico IS della serie Discovery è un dispositivo di alta qualità realizzato in policarbonato ignifugo bianco, certificato SIL2 e conforme alla normativa EN54-7. Basato su un fotodiodo, rileva le particelle di fumo con una sensibilità di 0,12 dB/m, campionando l’aria ogni secondo per un monitoraggio costante e affidabile. Il dispositivo è dotato di memoria interna che permette di salvare fino a 5 modalità di programmazione, personalizzando tempi e soglie di allarme secondo le esigenze specifiche dell’ambiente di installazione. La camera ottica è completamente estraibile, facilitando la manutenzione e la pulizia senza necessità di smontare l’intero rivelatore. Il collegamento avviene tramite due fili su terminali nichelati in acciaio inox, che trasportano sia alimentazione che dati. Il sistema è insensibile all’inversione di polarità, prevenendo errori di installazione. Il tempo massimo di accensione è di 4 secondi per la comunicazione, 10 secondi per la verifica del loop e 35 secondi per il controllo della pulizia dell’aria. Funziona a una tensione di 17-28 Vcc, con una corrente media di riposo di 340 μA e picchi fino a 600 μA. Ha dimensioni compatte (100 mm di diametro x 42 mm di altezza) e un peso di 105 g. La soglia di allarme analogico è tarata a 55, mentre il valore di pulizia aria a 25. Progettato per operare tra -40 °C e +70 °C, umidità dal 0 al 95% ed è insensibile a vento e pressione atmosferica. Dotato di sistema anti-rimozione e due LED indicano lo stato di allarme e polling, garantendo sicurezza e facilità d’uso in ambienti critici.
#VALUE! | UAAP-58000400SIL | 58000-400SIL | Rivelatore temperatura Discovery IS SIL 2 | 317
Rivelatore di calore analogico a sicurezza intrinseca (IS), certificato SIL2, della serie Discovery, realizzato in policarbonato ignifugo bianco. Il dispositivo rileva il calore tramite un termistore con frequenza di campionamento continua, fornendo un segnale in uscita proporzionale alla temperatura dell’aria esterna. Dispone di memoria interna per salvare fino a 5 modalità di programmazione con tempi e soglie d’intervento personalizzabili, supportando tutte le 5 classificazioni di temperatura conformi alla normativa EN54-5. Il rivelatore è insensibile all’inversione di polarità e si collega tramite due fili su terminali nichelati in acciaio inox, che trasportano dati e alimentazione, con un tempo massimo di accensione di 4 secondi. È dotato di sistema antimanomissione e di due LED che indicano lo stato di allarme e il polling con la centrale. Caratteristiche tecniche: • Alimentazione: 17-28 Vcc • Corrente di riposo: 400 μA • Uscita +R -R: 2,2 kΩ • Corrente LED remoto: 3,5 mA • Dimensioni rivelatore: Ø 100 mm x 42 mm • Peso rivelatore: 105 g • Dimensioni base: Ø 100 mm x 50 mm • Peso base: 160 g • Livello allarme analogico: 55 °C • Temperatura di stoccaggio: -40 °C ÷ +80 °C • Temperatura di funzionamento: -40 °C ÷ +70 °C • Umidità: 0–95% senza condensa • Non influenzato da vento o pressione atmosferica Certificazioni: EN54-5 CPD, VDS, LPCB, SIL2 Classificazioni temperatura (°C): Modalità Classe Temp. Applicata (Tipico - Max) Risposta (Min - Tipico - Max) 1 A1R 25 – 50 54 – 57 – 65 2 A2R 25 – 50 54 – 61 – 70 3 A2S 25 – 50 54 – 61 – 70 4 CR 55 – 80 84 – 90 – 100 5 CS 55 – 80 84 – 90 – 100
#VALUE! | UAAP-58000700SIL | 58000-700SIL | Rivelatore ottico termico Discovery IS SIL 2 | 367
Rivelatore multisensore ottico/termico analogico IS in policarbonato ignifugo bianco, certificato SIL2, serie Discovery. Combina il rilevamento indipendente di particelle di fumo, tramite foto-diodo con frequenza di campionamento di 1 secondo, e calore tramite termistore. Memoria a bordo con 5 modalità programmabili, personalizzabili in tempi e soglie d’intervento. Dotato di camera ottica estraibile per facilitare manutenzione e pulizia. L’indirizzamento avviene tramite Expert Card. Collegato a 2 fili su terminali nichelati in acciaio inox che trasportano dati e alimentazione, insensibile all’inversione di polarità. Tempo massimo di accensione 4 secondi. Sistema anti-rimozione integrato e doppio LED per stato allarme e polling con la centrale. Alimentazione: 17-28 Vcc. Corrente riposo: 400 μA media. Uscita +R/-R: 2.2 kΩ. Corrente LED remoto: 3,5 mA. Dimensioni: Ø100 x 50 mm, peso 105 g; con base Ø100 x 58 mm, peso 160 g. Livello allarme analogico: 55. Valore pulizia aria: 25 ±4/-0. Stoccaggio: -40 °C/+70 °C. Funzionamento: -40 °C/+70 °C. Umidità: 0-95% senza condensa. Non influenzato da vento o pressione atmosferica. Certificazioni: EN54-5, EN54-7, CPD, VDS, LPCB, SIL2. Modalità fumo con sensibilità e tempi di allarme variabili per garantire affidabilità in ambienti a sicurezza intrinseca.
#VALUE! | UAAP-58100908SIL | 58200-908SIL | Pulsante manuale analogico XP95 Discovery I.S. SIL2 | 340
Pulsante manuale incendio serie Discovery IS con isolatore, certificato SIL2, realizzato in materiale termoplastico rosso. Dotato di dip-switch per indirizzamento e riarmabile tramite chiavetta dedicata inclusa. Il dispositivo è insensibile all’inversione di polarità e collegato a 2 fili tramite terminali nichelati in acciaio inox che trasportano dati e alimentazione. Include LED bi-colore per segnalazione di allarme e corto circuito. Alimentazione: 17-28 Vcc. Sistema cablaggio: 2 fili. Dimensioni: 93x89x59,5 mm. Peso: 160 g. Valore nominale analogico: 16. Temperatura operativa: -20 °C/+60 °C. Umidità: 0-95% senza condensa. Grado di protezione: IP24D. Certificazioni: EN54-11, EN54-17, LPCB. Conforme direttive ATEX 94/9/CE, EMC 2004/108/CE. Certificato SIL2.
#VALUE! | UAAP-58200951SIL | 58200-951SIL | Pulsante manuale analogico esterni XP95 Discovery I.S. SIL2 | 878.5
Pulsante manuale incendio serie Discovery IS con isolatore, certificato SIL2, realizzato in materiale termoplastico rosso. Dotato di dip-switch per indirizzamento e riarmabile tramite chiavetta dedicata inclusa. Il dispositivo è insensibile all’inversione di polarità e collegato a 2 fili tramite terminali nichelati in acciaio inox che trasportano dati e alimentazione. Include LED bi-colore per segnalazione di allarme e corto circuito. Alimentazione: 17-28 Vcc. Sistema cablaggio: 2 fili. Dimensioni: 114X114x74 mm. Peso: 325 g. Valore nominale analogico: 16. Temperatura operativa: -20 °C/+60 °C. Umidità: 0-95% senza condensa. Grado di protezione: IP67. Certificazioni: EN54-11, EN54-17, LPCB. Conforme direttive ATEX 94/9/CE, EMC 2004/108/CE. Certificato SIL2.
#VALUE! | UAAP-55000847SIL | 55000-847SIL | Modulo analogico 1 ingresso I.S. SIL2 | 401.5
Modulo analogico per gestione ingresso bilanciato (allarme e guasto) a sicurezza intrinseca, certificato SIL2, ideale per il collegamento di sensori gas, barriere o dispositivi con contatti NA. Dotato di uscita relè con contatto pulito NA/NC, isolatore integrato e tre LED rossi per indicazione allarme. Alimentazione diretta dal loop. Fornito con contenitore box e morsettiera di collegamento. Tensione di funzionamento loop: 17 Vcc (min) – 28 Vcc (max). Protocollo comunicazione: XP95 e Discovery. Resistenza massima cavo: 50 Ω. Uscita relè: 1 A, 30 Vca/Vcc. Dimensioni: 150 x 90 x 48 mm (LxHxP). Peso: 240 g. Temperatura operativa: -20 °C ÷ +70 °C. Umidità: 0–95% RH (senza condensa). Grado di protezione: IP54. Certificazioni: EN54-17, EN54-18, IEC61508-1. Certificato SIL2.
#VALUE! | UAAP-45681393SIL | 45681-393SIL | Base con sirena-lampeggiante SIL2 XP95 e Discovery | 368
Base con sirena e lampeggiante incorporati certificata SIL2, per rivelatori serie XP95 e Discovery in policarbonato bianco con contatti in acciaio inox in cui è possibile collegare cavi rigidi o flessibili fino a una sezione di 2,5mm². Potenza sonora impostabile da 60 a 90 +/- 3dB in conformità alla normativa EN54-3. Possibilità di selezionare l’intensità del volume e di sincronizzare dei toni di ‘alert’ ed ‘evacuazione. Fino a 15 toni di evacuazione e 15 toni secondari o di allerta, sette livelli di volume, commutazione allarme per singolo dispositivo, per gruppo o per tutti i dispositivi sul loop e controllo indipendente dell’indicatore acustico e visivo. Certificata EN54-3. Certificata: SIL2.
#VALUE! | UAAP-55000640 | 55000-640APO | Rivelatore ottico di fumo XP95 IS | 468
Rivelatore ottico di fumo analogico a sicurezza intrinseca serie XP95 IS, realizzato in policarbonato V-0 bianco. Il rilevamento delle particelle di fumo avviene tramite foto-diodo con frequenza di campionamento di 1 secondo e sensibilità nominale di 0,12 dB/m, conforme alla normativa EN54-7. Dotato di camera ottica completamente estraibile per facilitare manutenzione e pulizia. Collegato tramite due fili su terminali nichelati in acciaio inox che trasportano dati e alimentazione, con tempi di accensione di 4 secondi per comunicazioni, 10 secondi per verifica loop e 35 secondi per controllo pulizia aria. Sistema antimanomissione integrato e indicatore LED per stato allarme e polling centrale. Alimentazione: 14-22 Vcc. Cablaggio a 2 fili sensibile all’inversione di polarità. Dimensioni: Ø 100 mm x 42 mm; peso 105 g. Base: Ø 100 mm x 50 mm; peso 157 g. Livello di allarme analogico: 55. Valore analogico pulizia aria: 25 ± 7. Temperatura di stoccaggio: -20 °C ÷ +60 °C. Temperatura di funzionamento: -20 °C ÷ +40 °C (classe T5), -20 °C ÷ +60 °C (classe T4). Umidità: 0–98% senza condensa. Non influenzato da vento o pressione atmosferica. Certificazioni: EN54-7, BASEEFA n° BAS02ATEX1289, classificazione Ex ia IIC T5 o T4 ≤ 60 °C.
#VALUE! | UAAP-55000440 | 55000-440 | Rivelatore di temperatura XP95 IS | 461
Rivelatore di calore analogico a sicurezza intrinseca serie XP95 IS, realizzato in policarbonato V-0 bianco. Il rilevamento del calore avviene tramite un termistore con frequenza di campionamento continua che fornisce un’uscita proporzionale alla temperatura dell’aria esterna. Collegato mediante due fili su terminali nichelati in acciaio inox che trasportano dati e alimentazione, con tempo massimo di accensione di 4 secondi. Dotato di sistema anti rimozione integrato e indicatore LED per segnalare stato di allarme e polling con la centrale. Tensione di alimentazione: 14-22 Vcc. Sistema di cablaggio a 2 fili, sensibile all’inversione di polarità. Dimensioni: 100 x 42 mm (rivelatore), peso 105 g; base 100 x 50 mm, peso 157 g. Taratura del valore analogico a 25 °C: 25 ± 5. Livello di allarme analogico a 55 °C (condizioni statiche). Temperatura di stoccaggio: -30 °C ÷ +80 °C. Temperatura di funzionamento: -20 °C ÷ +40 °C (classe T5), -20 °C ÷ +60 °C (classe T4). Umidità operativa: 0–95% senza condensa. Non influenzato da vento o pressione atmosferica. Certificazioni: EN54-5, BASEEFA n° BAS02ATEX1289, classificazione Ex ia IIC T5 o T4 ≤ 60 °C.
#VALUE! | UAAP-45681215 | 45681-215 | Base indirizzata rivelatori XP95IS | 23.5
Base indirizzata, per rivelatori della serie XP95 IS, in materiale termoplastico di colore bianco con ampio diametro interno per facilitare l’accesso di cavi e terminali. La base è dotata di 4 morsetti e di scheda XPER che permette l’indirizzamento del rivelatore.
#VALUE! | UAAP-29600098 | 29600-098 | Barriera galvanica a singolo canale | 1634.5
Barriera galvanica a singolo canale che consente di limitare la quantità di energia trasferita nell’ area con atmosfera pericolosa, dove è possibile eseguire direttamente il collegamento con la messa a terra. Il contenitore di plastica che può essere agganciato su una guida DIN standard da 35 mm (DIN 46277) oppure montato a pannello. Dispositivo a due fili che non ha bisogno di alimentazione esterna, l’assorbimento dal loop XP95 dalla barriera stessa è inferiore a 2 mA quando è caricato. Certificazione BASEEFA n° BAS00ATEX7087.
#VALUE! | UAAP-55000855 | 55000-855 | Traduttore di protocollo 1 canale IS | 500.5
Traduttore di protocollo a singolo canale in contenitore plastico, compatibile con montaggio su guida DIN standard 35 mm (DIN 46277) o a pannello. Ogni canale supporta il collegamento a un singolo circuito a sicurezza intrinseca e può gestire fino a 20 dispositivi XP95 I.S.
#VALUE! | UAAP-55000856 | 55000-856 | Traduttore di protocollo 2 canali IS | 696.5
Traduttore di protocollo a doppio canale in contenitore plastico, progettato per montaggio su guida DIN standard da 35 mm (DIN 46277) o a pannello. Ogni canale si collega a un singolo circuito a sicurezza intrinseca e può gestire fino a 20 dispositivi XP95 I.S.
APOLLO SERIE MARINE
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-58000600MAR | 58000-600MAR | Rivelatore ottico di fumo Discovery Marine | 325
Rivelatore ottico di fumo analogico Marine in policarbonato V-0 bianco della serie Discovery, progettato per il rilevamento delle particelle di fumo tramite foto-diodo con frequenza di campionamento di 1 secondo e sensibilità nominale di 0,12 dB/m, conforme alla normativa EN54-7. Dotato di memoria integrata per salvare 5 modalità di programmazione con tempi e soglie d’intervento personalizzabili. La camera ottica è completamente estraibile per facilitare manutenzione e pulizia. Il dispositivo è antirimozione e insensibile all’inversione di polarità. Il collegamento avviene tramite due fili su terminali nichelati in acciaio inox, che trasportano dati e alimentazione. I tempi di accensione sono: 4 secondi per la comunicazione, 10 secondi per la verifica del loop e 35 secondi per il controllo della pulizia dell’aria. Presenta due LED indicativi di stato allarme e polling con la centrale. Caratteristiche tecniche: • Alimentazione: 17-28 Vcc • Corrente di riposo: 340 μA (media), picco 600 μA • Resistenza uscita +R -R: 2,2 kΩ • Dimensioni rivelatore: Ø 100 mm x 42 mm • Peso rivelatore: 105 g • Dimensioni base: Ø 100 mm x 50 mm • Peso base: 160 g • Livello allarme analogico: 55 • Valore analogico pulizia aria: 25 +4/-0 • Temperatura di stoccaggio: -30 °C ÷ +80 °C • Temperatura di funzionamento: -20 °C ÷ +60 °C • Umidità: 0-95% (senza condensa) • Non influenzato da vento o pressione atmosferica Certificazioni: EN54-7 CPD, VDS, LPCB
#VALUE! | UAAP-58000400MAR | 58000-400MAR | Rivelatore di temperatura Discovery Marine | 304
Rivelatore di calore analogico Marine serie Discovery, realizzato in policarbonato V-0 bianco autoestinguente. Il rilevamento del calore avviene tramite un termistore con frequenza di campionamento continua che fornisce un segnale in uscita proporzionale alla temperatura dell’aria esterna. Dispone di memoria interna per salvare 5 modalità di programmazione personalizzabili, con tempi e soglie d’intervento conformi alle 5 classificazioni di temperatura secondo EN54-5. Il dispositivo è insensibile all’inversione di polarità ed è collegato tramite due fili su terminali nichelati in acciaio inox, che trasportano dati e alimentazione, con tempo massimo di accensione di 4 secondi. Dotato di sistema antimanomissione e due LED per indicare stato di allarme e polling con la centrale. Alimentazione: 17-28 Vcc. Corrente di riposo: 400 μA. Resistenza uscita +R -R: 2.2 kΩ. Corrente LED remoto: 3,5 mA. Dimensioni: Ø 100 mm x 42 mm; peso 105 g. Base: Ø 100 mm x 50 mm; peso 160 g. Livello allarme analogico: 55 °C. Temperatura di stoccaggio: -40 °C ÷ +80 °C. Temperatura di funzionamento: -20 °C ÷ +60 °C. Umidità: 0–95% senza condensa. Non influenzato da vento o pressione atmosferica. Certificazioni: EN54-5 CPD, VDS, LPCB. Classificazioni temperatura (°C): • A1R: tipica 25–50, statica 54–65 • A2R/A2S: tipica 25–50, statica 54–70 • CR/CS: tipica 55–80, statica 84–100
#VALUE! | UAAP-58000700MAR | 58000-700MAR | Rivelatore ottico termico Discovery Marine | 393
Rivelatore multisensore ottico/termico analogico Marine serie Discovery in policarbonato V-0 bianco autoestinguente. Combina il rilevamento indipendente delle particelle di fumo tramite foto-diodo (campionamento 1 s) e del calore tramite termistore. Memoria integrata con 5 modalità di programmazione personalizzabili per tempi e soglie di intervento. Camera ottica estraibile per manutenzione semplice e rapida. Collegamento a 2 fili con terminali nichelati in acciaio inox che trasportano dati e alimentazione. Insensibile a inversione di polarità, con tempo massimo di accensione 4 s. Sistema anti-rimozione incorporato e doppio LED per segnalazione allarme e polling con la centrale. Alimentazione: 17-28 Vcc, corrente di riposo 400 μA media. Uscita +R/-R: 2,2 kΩ, corrente LED remoto 3,5 mA. Dimensioni: Ø100 x 50 mm, peso 105 g; con base Ø100 x 58 mm, peso 160 g. Livello allarme analogico: 55. Valore pulizia aria: 25 ±4/-0. Temperatura di stoccaggio: -30 °C/+80 °C; funzionamento: -20 °C/+60 °C. Umidità: 0-95% (senza condensa). Non influenzato da vento e pressione atmosferica. Certificazioni: EN54-7, EN54-5, CPD, VDS, LPCB. Modalità fumo e temperatura con sensibilità e tempi di allarme personalizzati, per garantire alta affidabilità in ambienti marini e critici.
#VALUE! | UAAP-58200976MAR | 58200-976MAR | Pulsante Discovery Marine waterproof con isolatore di colore rosso | 626
Pulsante manuale Discovery Marine waterproof IP67, colore rosso con isolatore, progettato per ambienti marini e offshore, ideale per installazioni esterne. L’allarme si attiva premendo l’elemento ripristinabile, che invia una segnalazione di interruzione tramite protocollo digitale Apollo alla centrale. Lo stato di allarme è chiaramente visibile grazie a una barra gialla e nera posizionata nella parte inferiore dell’elemento e da un LED rosso. Il dispositivo è riarmabile facilmente dalla parte frontale tramite chiave di ripristino inclusa. Realizzato con materiali resistenti agli agenti atmosferici, garantisce protezione IP67 contro polvere e immersioni temporanee in acqua, adatto a condizioni ambientali estreme tipiche del settore marino e offshore. Certificazioni: CPR EN54-11 e EN54-17, conformità agli standard di sicurezza e affidabilità per sistemi antincendio.
#VALUE! | UAAP-SA5900928MAR | SA5900-928MAR | Pulsante Soteria Marine con isolatore di colore rosso | 233
Pulsante manuale Soteria Marine di colore rosso, dotato di isolatore integrato per la gestione dei cortocircuiti. Progettato specificamente per applicazioni marine e offshore in ambienti interni, garantisce alta affidabilità e sicurezza. L’allarme si attiva tramite pressione sull’elemento ripristinabile, che invia una segnalazione di interruzione alla centrale all’interno del protocollo digitale Apollo. Lo stato di allarme è chiaramente segnalato da una barra gialla e nera posizionata nella parte inferiore dell’elemento ripristinabile e da un LED rosso. Il dispositivo può essere facilmente resettato dalla parte anteriore mediante la chiave di ripristino inclusa. Il pulsante è compatibile con i protocolli di comunicazione Apollo, XP95, Discovery e Core Protocol, assicurando flessibilità di integrazione nei sistemi antincendio digitali più diffusi. Certificazioni: CPR EN54-11 e EN54-17, conforme agli standard di sicurezza e qualità per dispositivi di segnalazione manuale in ambito marino e offshore.
#VALUE! | UAAP-45681210MAR | 45681-210MAR | Base indirizzata per rivelatori Discovery Marine | 15
Base indirizzata per rivelatori della serie Discovery Marine, realizzata in materiale termoplastico bianco ad alta resistenza. Progettata con ampio diametro interno per agevolare il cablaggio, consente un comodo accesso ai cavi e ai terminali. Dotata di 4 terminazioni e scheda XPERT integrata per l’indirizzamento rapido e sicuro del rivelatore, garantisce una connessione affidabile in ambienti marini e offshore.
#VALUE! | UAAP-45681211MAR | 45681-211MAR | Base indirizzata con isolatore per rivelatori Discovery Marine | 19
Base indirizzata con isolatore per rivelatori della serie Discovery Marine, realizzata in materiale termoplastico bianco ad alta resistenza. Progettata con ampio diametro interno per facilitare il passaggio dei cavi e l’accesso ai terminali. Dotata di 4 terminazioni e scheda XPERT integrata per un rapido e preciso indirizzamento del rivelatore. Conforme alle certificazioni EN54-17, CPD, VDS, LPCB e ABS MED, è ideale per installazioni in ambienti marini e offshore.
APOLLO RIVELATORI DI FIAMMA XP95
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-55000280 | 55000-280 | Rivelatore di fiamma analogico IR2 XP95 | 7750
Il rivelatore di fiamma XP95 a doppio infrarosso (IR) è progettato per rilevare lo sfarfallio delle radiazioni IR emesse dalle fiamme durante la combustione, risultando particolarmente sensibile alle basse frequenze caratteristiche di incendi reali. La tecnologia a doppio IR consente un’elevata affidabilità e riduzione dei falsi allarmi, rendendolo ideale per ambienti critici. È indicato per applicazioni industriali complesse come hangar per aeromobili, impianti di produzione della carta, ambienti di lavorazione del legno e altri contesti dove la rilevazione tempestiva delle fiamme è fondamentale per la sicurezza. Compatibile con il protocollo digitale Apollo XP95, il dispositivo assicura un’interfaccia efficace con la centrale di controllo, mantenendo prestazioni ottimali anche in condizioni ambientali impegnative. Certificazioni: CPR, EN54-10, LPCB.
#VALUE! | UAAP-55000020 | 55000-020 | Rivelatore di fiamma analogico IR3 XP95 | 8425
Il rivelatore di fiamma XP95 a triplo IR è progettato per rilevare le radiazioni infrarosse emesse dalle fiamme, con particolare sensibilità alle basse frequenze e allo sfarfallio tipico della combustione. Grazie alla tecnologia a tre sensori IR, garantisce un’elevata immunità ai falsi allarmi causati da fonti di calore non legate a incendi. Ideale per applicazioni in ambienti industriali ad alto rischio, il rivelatore è particolarmente adatto alla protezione di hangar per aeromobili, impianti per la produzione di carta e aree di lavorazione del legno, dove è necessaria una rilevazione rapida e precisa di fiamme visibili. Compatibile con il protocollo digitale Apollo XP95, il dispositivo integra comunicazione efficiente con la centrale antincendio e assicura un’affidabilità operativa elevata anche in condizioni ambientali difficili. Certificazioni: CPR, EN54-10, LPCB.
#VALUE! | UAAP-55000295 | 55000-295 | Rivelatore di fiamma analogico IR2 XP95 IP66 per gli ambienti ATEX | 11090
Il rivelatore di fiamma XP95 a doppio infrarosso (IR), con grado di protezione IP66, è progettato per rilevare le fiamme attraverso l’analisi dello sfarfallio delle radiazioni IR a bassa frequenza emesse durante la combustione. La doppia tecnologia IR garantisce un’elevata sensibilità e affidabilità, anche in presenza di polveri, vapori o fumi, riducendo al minimo i falsi allarmi. Grazie alla sua struttura robusta e al contenitore IP66, il dispositivo è ideale per installazioni in ambienti industriali severi o potenzialmente esplosivi, come quelli soggetti a normativa ATEX. È particolarmente indicato per applicazioni come impianti chimici, raffinerie, depositi di carburanti, zone di carico/scarico e aree a rischio elevato. Compatibile con il protocollo digitale Apollo XP95, garantisce una perfetta integrazione nei sistemi di rivelazione incendio più avanzati. Certificazioni: CPR, EN54-10, LPCB.
#VALUE! | UAAP-55000021 | 55000-021 | Rivelatore di fiamma analogico IR3 XP95 IP66 per gli ambienti ATEX | 11370.5
Il rivelatore di fiamma XP95 a triplo IR, con grado di protezione IP66, è progettato per installazioni sia interne che esterne. Rileva lo sfarfallio delle radiazioni infrarosse a bassa frequenza emesse dalle fiamme durante la combustione, assicurando un’elevata affidabilità anche in ambienti critici con presenza di polveri, vapori o fumi. La tecnologia a triplo infrarosso consente una discriminazione precisa tra le reali condizioni di incendio e i disturbi ambientali, riducendo al minimo i falsi allarmi. È ideale per applicazioni industriali ad alto rischio, come aree ATEX, hangar aeronautici, impianti chimici, raffinerie e ambienti di lavorazione del legno o della carta. Compatibile con il protocollo digitale Apollo XP95, può essere integrato nei più moderni sistemi antincendio. Certificazioni: CPR, EN54-10, LPCB.
#VALUE! | UAAP-55000022 | 55000-022 | Rivelatore analogico di fiamma intelligente a raggi UV | 3288.5
Il rivelatore di fiamma UV XP95 è progettato per rilevare la radiazione ultravioletta emessa dalle fiamme durante la combustione. A differenza dei rivelatori IR, è in grado di individuare anche fiamme stazionarie prive di sfarfallio, come quelle generate da accendini o da gas a fiamma blu, rendendolo particolarmente adatto in ambienti dove sono presenti combustibili puliti o trasparenti. Il rilevatore utilizza un sensore UV altamente sensibile che consente un rilevamento rapido e preciso, garantendo prestazioni elevate anche in condizioni ambientali difficili. È compatibile con i protocolli Apollo XP95, Discovery e Core Protocol, garantendo un'integrazione semplice e affidabile nei sistemi antincendio esistenti. Certificazioni: EN54-10.
APOLLO RIVELATORI DI FIAMMA IR2 MARINE
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-55000028MAR | 55000-028MAR | Rivelatore di Fiamma intelligente UV IR2 Marine | 4646.5
Il rivelatore di fiamma IR2 Marine è progettato per la protezione di ambienti interni aperti dove possono verificarsi incendi con fiamme libere. Dotato di doppio sensore IR, rileva lo sfarfallio delle radiazioni infrarosse emesse durante la combustione. L’analisi su due lunghezze d’onda consente di distinguere le reali fiamme da altre sorgenti di radiazione, garantendo un’elevata immunità ai falsi allarmi anche in ambienti complessi. Progettato per ambienti marini e offshore, il rivelatore è compatibile con i protocolli Apollo XP95, Discovery e Core Protocol, assicurando perfetta integrazione nei moderni sistemi di rivelazione incendio. Certificato: EN54-10.
#VALUE! | UAAP-55000029MAR | 55000-029MAR | Rivelatore di Fiamma intelligente IR3 Marine | 5245
Il rivelatore di fiamma IR3 Marine è progettato per la protezione di aree interne, anche in condizioni ambientali critiche con presenza di polveri, vapori o gas. Dotato di tre sensori infrarossi, rileva lo sfarfallio delle fiamme su diverse lunghezze d’onda IR, garantendo un’elevata sensibilità e un’eccellente capacità di discriminazione rispetto a sorgenti non incendiarie. Ideale per applicazioni marine e offshore, offre prestazioni affidabili anche in ambienti complessi. Compatibile con i protocolli Apollo XP95, Discovery e Core Protocol, assicura un’integrazione semplice e sicura nei sistemi di rivelazione incendio. Certificato: EN54-10.
APOLLO ACCESSORI PER RIVELATORI DI FIAMMA PROTOCOLLO XP95
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-29600203 | 29600-203 | Staffa per Rivelatori di fiamma | 559
#VALUE! | UAAP-29600206 | 29600-206 | Custodia per rivelatori di fiamma | 995
#VALUE! | UAAP-29600458 | 29600-458 | Staffa con base di montaggio per Rivelatori di fiamma | 484
CFP CENTRALI INCENDIO CONVENZIONALI
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UACT-CFP7024 | CFP7024 | Centrale incendio convenzionale CFP a 2 zone non espandibili. | 388
Centrale antincendio convenzionale a 2 zone serie CFP, certificata LPCB EN54-2 ed EN54-4, con custodia plastica resistente. Dotata di due zone convenzionali, quattro uscite sirene, due uscite Open Collector, due ingressi ausiliari e due relè a bordo (incendio e guasto), oltre a un’uscita 24V aux. Accesso al menu tramite combinazione chiave o tastiera, con funzioni programmabili quali ritardi di zona, allarme causa-effetto, ricerca guasti. Supporta opzionalmente ripetitori, schede di espansione relè e dispositivi conformi alla normativa EN54-13. Possibilità di alloggiare due batterie da 12V 3.3 Ah. Alimentazione: 230V 50/60Hz, con alimentatore interno 19V-28.5V (27V nominale). Corrente nominale di rete max 350mA, corrente a riposo 25mA. Uscita sirena: 4 x 200mA (totale 800mA). Resistenza zona da 470 a 680 Ω, tensione allarme max 27V. Dimensioni 380x235x96 mm, peso 1,75 kg (senza batterie), grado di protezione IP30. Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C, umidità max 95%
#VALUE! | UACT-CFP7044 | CFP7044 | Centrale incendio convenzionale CFP a 4 zone non espandibili. | 447
Centrale antincendio convenzionale a 4 zone serie CFP, certificata LPCB EN54-2 ed EN54-4, con custodia plastica resistente. Dotata di due zone convenzionali, quattro uscite sirene, due uscite Open Collector, due ingressi ausiliari e due relè a bordo (incendio e guasto), oltre a un’uscita 24V aux. Accesso al menu tramite combinazione chiave o tastiera, con funzioni programmabili quali ritardi di zona, allarme causa-effetto, ricerca guasti. Supporta opzionalmente ripetitori, schede di espansione relè e dispositivi conformi alla normativa EN54-13. Possibilità di alloggiare due batterie da 12V 3.3 Ah. Alimentazione: 230V 50/60Hz, con alimentatore interno 19V-28.5V (27V nominale). Corrente nominale di rete max 350mA, corrente a riposo 25mA. Uscita sirena: 4 x 200mA (totale 800mA). Resistenza zona da 470 a 680 Ω, tensione allarme max 27V. Dimensioni 380x235x96 mm, peso 1,75 kg (senza batterie), grado di protezione IP30. Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C, umidità max 95%
#VALUE! | UACT-CFP7084 | CFP7084 | Centrale incendio convenzionale CFP a 8 zone non espandibili. | 641.5
Centrale antincendio convenzionale a 8 zone serie CFP, certificata LPCB EN54-2 ed EN54-4, con custodia plastica resistente. Dotata di due zone convenzionali, quattro uscite sirene, due uscite Open Collector, due ingressi ausiliari e due relè a bordo (incendio e guasto), oltre a un’uscita 24V aux. Accesso al menu tramite combinazione chiave o tastiera, con funzioni programmabili quali ritardi di zona, allarme causa-effetto, ricerca guasti. Supporta opzionalmente ripetitori, schede di espansione relè e dispositivi conformi alla normativa EN54-13. Possibilità di alloggiare due batterie da 12V 3.3 Ah. Alimentazione: 230V 50/60Hz, con alimentatore interno 19V-28.5V (27V nominale). Corrente nominale di rete max 350mA, corrente a riposo 25mA. Uscita sirena: 4 x 200mA (totale 800mA). Resistenza zona da 470 a 680 Ω, tensione allarme max 27V. Dimensioni 380x235x96 mm, peso 1,75 kg (senza batterie), grado di protezione IP30. Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C, umidità max 95%
#VALUE! | UACT-CFP760IT | CFP760-IT | Pannello ripetitore a 8 zone per centrale CFP | 550.5
Tastiera remota in materiale plastico per centrali convenzionali serie CFP 2/8 zone, permette il collegamento fino a 8 tastiere per singola centrale. Dotata di alimentatore integrato, consente all’utente l’accesso completo a tutte le funzioni AL1 e AL2. Include la scheda di rete serie CF761 per la comunicazione con la centrale, con lunghezza massima del cavo di rete fino a 1 km. Alimentazione a 230V 50/60Hz, con alimentatore interno da 19V a 28,5V (27V nominale). Prevede alloggiamento per due batterie da 12V fino a 2.1 Ah. Dimensioni: 380 mm (L) x 235 mm (H) x 96 mm (P). Grado di protezione IP30. Peso: 1,75 kg (senza batterie). Funzionamento garantito in un range di temperatura da -5 °C a +40 °C con umidità relativa fino al 95%.
#VALUE! | UACT-BF354 | BF354 | Interfaccia EN54-13 per CFP | 210
Modulo di espansione con 2 uscite per sirene convenzionali certificate EN54-13. Permette il monitoraggio dei circuiti acustici a bordo delle centrali convenzionali CFP, con la rilevazione dei guasti di circuito aperto, totale o parziale e di eventuali cortocircuiti quando utilizzato in combinazione col modulo di monitoraggio guasti BF355. Certificato: EN54-13 dal BSI (KM615562). Valore resistenza: EOL 6800 Ω 5%. Tensione di allarme: 27 Vcc max., 20 Vccmin. Massima corrente di uscita sirene: 2 x 400mA (800mA totale). Dimensioni prodotto: 82 W x 125 H x D 23mm. Peso: 116g.
#VALUE! | UACT-CFP761 | CFP761 | Circuito rete dati per CFP/XFP | 184
Modulo di espansione opzionale per il collegamento fino a otto ripetitori CFP760 per centrali antincendio convenzionali serie CFP, totale lunghezza del cavo di rete 1km. Alimentata 24V direttamente dalla centrale. Corrente a riposo: 2.8 mA @ 30V DC. Dimensioni prodotto: 30 L x 90 H x P 20mm Peso: 24g.
#VALUE! | UACT-CFP762 | CFP762 | Circuito a 4 relè di uscita per CFP | 139
Modulo PCB di espansione a quattro uscite a relè (reset, guasto, aux & remota) da installarsi all’interno delle centrali antincendio convenzionali serie CFP. Dimensioni prodotto 82 L x 125 H x P 23mm. Peso 64g.
#VALUE! | UACT-CFP763 | CFP763 | Circuito relè di uscita per CFP (4 relè di uscita + 8 relè zona) | 200
Modulo PCB di espansione a quattro uscite a relè (reset, guasto, aux & remota) e 8 uscite per zona a relè da installarsi all’interno delle centrali antincendio convenzionali serie CFP. Dimensioni prodotto: 82 L x 125 H x P 23mm. Peso: 116g.
#VALUE! | UACT-CFP764 | CFP764 | Circuito relè di uscita per centrali CFP (8 relè zona per CFP708-4) | 128
Modulo PCB di espansione a 8 uscite a relè associate alle zone della centrale da installarsi all’interno della centrale antincendio convenzionali CFP708-4. Dimensioni prodotto: 82 L x 125 H x P 23mm. Peso: 90g.
#VALUE! | UACT-CFP765 | CFP765 | Circuito relè di uscita per centrali CFP (4 relè zona per CFP704-4) | 110
Modulo PCB di espansione a 4 uscite a relè associate alle zone della centrale da installarsi all’interno della centrale antincendio convenzionali CFP704-4. Dimensioni prodotto: 82 L x 125 H x P 23mm. Peso: 64g.
#VALUE! | UACT-CFP766 | CFP766 | Circuito relè di uscita per centrali CFP (2 relè zona per CFP702-4) | 95
Modulo PCB di espansione a 2 uscite a relè associate alle zone della centrale da installarsi all’interno della centrale antincendio convenzionali CFP702-4. Dimensioni prodotto: (mm) 82 L x 125 H x P 23mm. Peso: 52g.
#VALUE! | UACT-BF355 | BF355 | Modulo EN54-13 per rilevazione guasti | 73
Circuito di controllo guasto sirene EN54-13, da utilizzarsi in abbinata al modulo di interfaccia BF354. Questo circuito permette di rilevare resistenze fino a 10Ω più o meno 10%. Misure: 50mm x 26mm x 5mm con cavo da 100mm (può essere montato all’interno o accanto all’ultimo dispositivo del circuito sirena). Certificato: EN54-13 dal BSI (KM615562).
#VALUE! | UACT-BF362 | BF362 | Barriera a sicurezza intrinseca. | 58
Barriera a sicurezza intrinseca, compatibile con tutte le centrali di allarme antincendio convenzionali, consente l'utilizzo di una zona con un massimo di 10 rilevatori IS e pulsanti manuali incendio in ambienti pericolosi. L'unità deve essere collegata alla centrale antincendio e alla barriera Zenner. Requisiti di alimentazione; Aux. Tensione operativa 24 V richiesta dalla centrale antincendio. Corrente di riposo; 2,8 mA a 30 V. Dimensioni del prodotto (mm); 55 L x 55 A x P 18 mm.
APOLLO RIVELATORI CONVENZIONALI ED ACCESSORI ORBIS
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-ORBOP12003 | ORB-OP-12003 | Rivelatore ottico di fumo convenzionale con Led lampeggiante | 59.5
Rivelatore ottico di fumo convenzionale, progettato per la rilevazione di fumi neri e bianchi tramite il principio della dispersione della luce. La camera ottica integra un emettitore a raggi infrarossi, un prisma e un fotodiodo disposto a 90°, che rileva la luce diffusa in un ampio campo visivo. Un microprocessore interno elabora i segnali con algoritmi dedicati per un rilevamento preciso. Dotato di circuito di autodiagnosi, segnala tramite LED anomalie, stato di allarme o corretto funzionamento. Il dispositivo è realizzato in policarbonato bianco con indicatore LED di allarme a 360° per visibilità totale. La camera ottica è smontabile per facilitare manutenzione e pulizia. Alimentazione 8,5-33Vcc con collegamento a 2 fili sensibile alla polarità. Assorbimento a riposo a 24V di 95μA, carico allarme 600Ω, tensione minima attivazione 6V, tempo di allarme 1 secondo. Uscita LED remota con resistenza 4.7kΩ collegata a negativo. Dimensioni compatte: Ø97 mm x 31 mm, peso 75 g. Con base: Ø100 mm x 46 mm. Funzionamento garantito da -40°C a +70°C, con umidità fino al 98% senza condensa. Non influenzato da vento o pressione atmosferica. Frequenza di campionamento ogni 4 secondi. Certificazioni: EN54-7 CPD, VDS/LPCB.
#VALUE! | UAAP-ORBHT11013 | ORB-HT-11013 | Rivelatore termovelocimetrico convenz A1R con Led lampeggiante | 48
Il rivelatore di calore Orbis A1R, classificato termovelocimetrico a 55°C, è realizzato in policarbonato bianco con ampie aperture per un flusso d’aria ottimale verso il termistore. Il sensore misura la temperatura ogni 2 secondi e il microprocessore confronta i valori con soglie preimpostate, utilizzando algoritmi per rilevare l’aumento di temperatura fino al livello di allarme. Conforme alla norma EN54-5:2000, il dispositivo è classificato A1R, garantendo elevata affidabilità e riduzione di falsi allarmi. La serie Orbis include diverse classi per diverse condizioni operative (A1R, A1S, A2S, BR, BS, CR, CS). Dotato di circuito di autodiagnosi con segnalazione LED per anomalie, allarme o corretto funzionamento, integra un indicatore a 360° per visibilità totale. La camera è smontabile per facilitare manutenzione e pulizia. Alimentazione 8,5-33Vcc con collegamento a 2 fili sensibile alla polarità. Tempo di accensione 4 minuti, assorbimento a riposo 80μA a 24V, carico allarme 600Ω, tensione minima di attivazione 6V. Dimensioni: Ø97mm x 36mm; peso 70g; base Ø100mm x 46mm. Funzionamento da -40°C a +70°C (classe T5 fino a +40°C, T4 fino a +60°C). Resistente a vento, pressione e umidità fino al 98% senza condensa. Certificazioni: EN54-5 CPD, VDS/PCB.
#VALUE! | UAAP-ORBHT11014 | ORB-HT-11014 | Rivelatore termovelocimetrico convenz A2S con Led lampeggiante | 48
Il rivelatore di calore Orbis A2S, termovelocimetrico a 55°C, è realizzato in policarbonato bianco con ampie aperture per un efficiente flusso d’aria verso il termistore. Il sensore misura la temperatura ogni 2 secondi e il microprocessore elabora i dati con algoritmi avanzati per rilevare la velocità di aumento della temperatura fino al livello di allarme. Conforme alla norma EN54-5:2000, è classificato A2S, garantendo affidabilità e riduzione di falsi allarmi. La serie Orbis comprende diverse classi (A1R, A1S, A2S, BR, BS, CR, CS) testate per temperatura statica e incremento. Dotato di circuito di autodiagnosi con segnalazione LED per anomalie, allarme o corretto funzionamento, integra un indicatore di allarme a 360° per visibilità totale. La camera ottica è smontabile per facilitare manutenzione. Alimentazione 8,5-33Vcc, collegamento a 2 fili sensibile alla polarità. Tempo di accensione: 4 minuti. Assorbimento a riposo: 80μA a 24V. Carico allarme: 600Ω. Tensione minima attivazione: 6V. Reset allarme: 1 secondo. Uscita LED remoto: 4.7kΩ collegata a negativo. Dimensioni: Ø97mm x 36mm; peso 70g; base Ø100mm x 46mm. Funzionamento da -40°C a +70°C. Classe T5 fino a +40°C, T4 fino a +60°C. Resistente a vento, pressione e umidità fino al 98% senza condensa. Certificazioni: EN54-5 CPD, VDS/LPCB
#VALUE! | UAAP-ORBHT11015 | ORB-HT-11015 | Rivelatore termico convenzionale BR con Led lampeggiante | 53.5
Il rivelatore di calore Orbis BR, termico a 65°C, è costruito in policarbonato bianco con ampie aperture per un ottimale flusso d’aria verso il termistore. Questo misura la temperatura ogni 2 secondi, mentre il microprocessore confronta i dati con valori preimpostati, utilizzando algoritmi per rilevare la velocità di incremento della temperatura fino alla soglia di allarme. Conforme alla norma europea EN54-5:2000, è classificato BR, garantendo affidabilità e riduzione dei falsi allarmi. La serie Orbis comprende diverse classi (A1R, A1S, A2S, BR, BS, CR, CS), testate sia per temperatura statica che incremento. Dotato di circuito di autodiagnosi con segnalazione LED per anomalie, allarme o corretto funzionamento, integra un indicatore di allarme a 360° per visibilità totale. La camera ottica è smontabile per facilitare la manutenzione. Alimentazione 8,5-33Vcc, collegamento a 2 fili sensibile alla polarità. Tempo di accensione: 4 minuti. Assorbimento a riposo: 80μA a 24V. Carico allarme: 600Ω. Tensione minima attivazione: 6V. Reset allarme: 1 secondo. Uscita LED remoto: 4.7kΩ collegata a negativo. Dimensioni: Ø97mm x 36mm; peso 70g; base Ø100mm x 46mm. Funzionamento da -40°C a +70°C. Classe T5 fino a +40°C, T4 fino a +60°C. Resistente a vento, pressione e umidità fino al 98% senza condensa. Certificazioni: EN54-5 CPD, VDS/LPCB.
#VALUE! | UAAP-ORBHT11016 | ORB-HT-11016 | Rivelatore termico convenzionale BS con Led lampeggiante | 53.5
Il rivelatore di calore Orbis BS, termico a 65°C, è realizzato in policarbonato bianco con ampie aperture per garantire un flusso d’aria ottimale verso il termistore, che misura la temperatura ogni 2 secondi. Il microprocessore confronta i dati con valori preimpostati e utilizza algoritmi per rilevare la velocità di incremento della temperatura fino alla soglia di allarme. Conforme alla norma europea EN54-5:2000, è classificato BS, assicurando affidabilità e riduzione dei falsi allarmi. La serie Orbis include diverse classi (A1R, A1S, A2S, BR, BS, CR, CS), testate sia per temperatura statica che incremento. Dotato di autodiagnosi con indicazione LED per anomalie, allarme o corretto funzionamento, integra un indicatore di allarme a 360° per visibilità totale. La camera ottica è smontabile per facilitare la manutenzione. Alimentazione 8,5-33Vcc, collegamento a 2 fili sensibile alla polarità. Tempo di accensione: 4 minuti. Assorbimento a riposo: 80μA a 24V. Carico allarme: 600Ω. Tensione minima attivazione: 6V. Reset allarme: 1 secondo. Uscita LED remoto: 4.7kΩ collegata a negativo. Dimensioni: Ø97mm x 36mm; peso 70g; base Ø100mm x 46mm. Funzionamento da -40°C a +70°C. Classe T5 fino a +40°C, T4 fino a +60°C. Resistente a vento, pressione e umidità fino al 98% senza condensa. Certificazioni: EN54-5 CPD, VDS/LPCB.
#VALUE! | UAAP-ORBHT11017 | ORB-HT-11017 | Rivelatore termico convenzionale CR con Led lampeggiante | 53.5
Il rivelatore di calore Orbis CR è un dispositivo termico a 80°C in policarbonato bianco con ampie aperture per favorire il passaggio d’aria verso il termistore. Misura la temperatura ogni 2 secondi e utilizza algoritmi per rilevare la velocità di aumento fino alla soglia di allarme. Conforme alla norma EN54-5:2000, appartiene alla classe CR, parte della serie Orbis testata sia per temperatura statica sia per incremento termico. Include autodiagnosi con LED per segnalare anomalie, soglie elevate e corretto funzionamento. Ha indicatore di allarme a 360° e camera ottica smontabile per facilitare la manutenzione. Alimentazione 8,5-33 Vcc, collegamento 2 fili polarità sensibile, tempo accensione 4 min, assorbimento a riposo 80 μA a 24 V. Carico allarme 600 Ω, tensione minima attivazione 5 V, LED allarme 6 V, reset 1 s, uscita LED remoto 4.7 kΩ negativo. Dimensioni 97x36 mm, peso 70 g, base 100x46 mm. Temperatura esercizio -40/+70 °C, classe T5: -40/+40 °C, T4: -40/+60 °C. Umidità 0-98% senza condensa, insensibile a vento e pressione. Certificazioni EN54-5 CPD, VDS/LPCB.
#VALUE! | UAAP-ORBHT11018 | ORB-HT-11018 | Rivelatore termico convenzionale CS con Led lampeggiante | 53.5
Il rivelatore di calore Orbis CS è un dispositivo termico a 80°C in policarbonato bianco con ampie aperture che favoriscono il passaggio d’aria verso il termistore, il quale misura la temperatura ogni 2 secondi. Un microprocessore analizza le variazioni e utilizza algoritmi per rilevare la velocità di aumento fino alla soglia di allarme. Conforme alla norma EN54-5:2000, appartiene alla classe CS della serie Orbis, testata per temperatura statica e incremento termico. Il dispositivo integra un circuito di autodiagnosi con LED per segnalare anomalie, allarmi e corretto funzionamento, e dispone di indicatore di allarme a 360°. La camera ottica è smontabile per facilitare la manutenzione. Alimentazione 8,5-33 Vcc, collegamento 2 fili con polarità sensibile. Tempo di accensione 4 minuti, assorbimento a riposo 80 μA a 24 V, carico allarme 600 Ω. Tensione minima attivazione 5 V, LED allarme 5 V, reset allarme 1 s. Uscita LED remoto 4.7 kΩ negativo. Dimensioni 97x36 mm, peso 70 g, base 100x46 mm. Temperatura funzionamento da -40 °C a +70 °C, classe T5 da -40 °C a +40 °C, T4 da -40 °C a +60 °C. Umidità 0-98% senza condensa. Insensibile a vento e pressione atmosferica. Certificato EN54-5 CPD, VDS/LPCB.
#VALUE! | UAAP-ORBOH13003 | ORB-OH-13003 | Rivelatore ottico termico con Led lampeggiante | 79
Il rivelatore multisensore ottico/termico convenzionale utilizza la dispersione della luce per rilevare fumi neri e bianchi. La camera ottica integra un emettitore a raggi infrarossi con prisma e un fotodiodo posizionato a 90° per captare la luce diffusa dalle particelle di fumo. Il sensore termico è dotato di un termistore che misura la temperatura dell’aria ogni 4 secondi. Un microprocessore elabora i dati per individuare allarmi ottici o termici. È presente un circuito di autodiagnosi con LED indicativi di allarme, oscuramento della camera ottica, alta temperatura o corretto funzionamento. Realizzato in policarbonato bianco, dispone di un indicatore di allarme a 360° e la camera ottica è smontabile per una facile manutenzione. Alimentazione 8,5-33 Vcc con collegamento a 2 fili sensibile alla polarità. Assorbimento a riposo 95 μA a 24 V, carico allarme 600 Ω. Tensione minima di attivazione 6 V, LED allarme 5 V, reset allarme 1 s. Uscita LED remoto 4.7 kΩ negativo. Dimensioni 97x47 mm, peso 80 g, base 100x57 mm. Funzionamento da -40 °C a +70 °C, classe T5 da -40 °C a +40 °C, T4 da -40 °C a +60 °C. Umidità 0-98% senza condensa. Insensibile a vento e pressione. Frequenza di campionamento ogni 4 secondi. Certificato EN54-7 CPD VDS/LPCB.
#VALUE! | UAAP-ORBMB00001 | ORB-MB-00001 | Base convenzionale per rivelatori Orbis | 16
Base convenzionale per rivelatori della serie Orbis progettato per rendere rapida e semplice l'installazione. Costruita in policarbonato bianco. Sono disponibili quattro morsetti, in positivo, positivo OUT, IN e OUT negativo (terminale comune), LED di connessione remota negativa e messa a terra funzionale (schermo).
#VALUE! | UAAP-ORBRB10004 | ORB-RB-10004 | Base a relè per rivelatori Orbis | 70.5
Base convenzionale a relè in scambio NA/NC per rivelatori della serie Orbis progettato per rendere rapida e semplice l'installazione. Costruita in policarbonato bianco. Sono disponibili quattro morsetti, in positivo, positivo OUT, IN e OUT negativo (terminale comune), LED di connessione remota negativa e messa a terra funzionale (schermo).
APOLLO ORBIS RIVELATORI CONVENZIONALI A SICUREZZA INTRINSECA
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-RBOP52028 | ORB-OP-52028 | Rivelatore ottico di fumo convenzionale IS con Led lampeggianti | 244.5
Il rivelatore ottico di fumo Orbis, di tipo convenzionale a sicurezza intrinseca, è ideale per rilevare sia fumi neri che bianchi tramite il principio della dispersione di luce. La camera ottica contiene un emettitore a raggi infrarossi con prisma e un fotodiodo a 90° che rileva la luce diffusa dalle particelle di fumo in un ampio campo visivo. Un microprocessore elabora i dati mediante algoritmi specifici per garantire affidabilità. È dotato di circuito di autodiagnosi con LED indicativi di anomalie come allarme, oscuramento camera ottica o corretto funzionamento. Realizzato in policarbonato bianco, integra un indicatore di allarme a 360° e la camera ottica è smontabile per facilitare la manutenzione. Alimentazione 12-28 Vcc, collegamento a 2 fili sensibile alla polarità. Carico allarme 325 Ω, tensione minima LED 6 V, reset allarme in 1 secondo. Uscita LED remoto 4.7 kΩ collegata a negativo. Dimensioni 100x42 mm, peso 75 g; base 100x50 mm. Temperatura di funzionamento da -20 °C a +40 °C (classe T5) o +60 °C (classe T4). Umidità 0-98% senza condensa. Insensibile a vento e pressione atmosferica. Frequenza di campionamento ogni 4 secondi. Certificato EN54-7 ABS-MED-CPD-VDS-LPCB e BASEEFA ATEX 02 ATEX 0007x, classe E Ex ia IIC T5/T4 ≤ 60 °C.
#VALUE! | UAAP-ORBHT51146 | ORB-HT-51146 | Rivelatore termovelocimetrico conven A1R IS con Led lampeggiante | 239
Il rivelatore di calore Orbis A1R 55° termovelocimetrico a sicurezza intrinseca è costruito in policarbonato bianco con ampie aperture per favorire il flusso d’aria verso il termistore, che misura la temperatura ogni 2 secondi. Il microprocessore elabora i dati e confronta le temperature con soglie preimpostate, utilizzando algoritmi per valutare la velocità di aumento fino all’allarme. Conforme alla norma EN54-5:2000, appartiene alla classe A1R, indicata per temperature operative sicure senza falsi allarmi. La serie Orbis include rivelatori testati sia come statici che a incremento di temperatura. È dotato di autodiagnosi con LED che segnalano anomalie, allarmi o corretto funzionamento. Il corpo in policarbonato integra un indicatore a 360° e la camera ottica è smontabile per manutenzione. Alimentazione 12-28 Vcc, collegamento 2 fili sensibile a polarità invertita. Accensione in meno di 20 secondi, assorbimento a riposo 80μA a 24V, carico allarme 325Ω, tensione minima di attivazione 5V, LED allarme 6V, reset allarme 1 secondo, uscita LED remoto 4.7kΩ. Dimensioni 100x42 mm, peso 70g, base 100x50 mm. Resistente a vento e pressione atmosferica. Temperatura operativa da -20 °C a +40 °C (T5) o +60 °C (T4). Umidità 0-98% senza condensa. Certificato EN54-5 ABS-MED-CPD-VDS-LPCB e BASEEFA ATEX 02 ATEX 0007x, classe E Ex ia IIC T5/T4 ≤ 60 °C.
#VALUE! | UAAP-ORBHT51148 | ORB-HT-51148 | Rivelatore termovelocimetrico convenzionale A2S IS con Led lampeggiante | 239
Il rivelatore di calore Orbis A2S 55° termovelocimetrico a sicurezza intrinseca è realizzato in policarbonato bianco con ampie aperture che permettono il libero passaggio dell’aria fino al termistore, il quale misura la temperatura ogni 2 secondi. Il microprocessore confronta le temperature con valori preimpostati e utilizza algoritmi per valutare la velocità di aumento della temperatura fino al raggiungimento della soglia di allarme. Conforme alla norma EN54-5:2000, appartiene alla classe A2S, che definisce l’uso sicuro senza falsi allarmi in base alla temperatura. La serie Orbis include rivelatori testati come statici o a incremento di temperatura e classificati in varie classi (A1R, A1S, A2S, BR, BS, CR, CS). Dispone di autodiagnosi con LED per segnalare anomalie, allarmi o corretto funzionamento. Corpo in policarbonato bianco con indicatore a 360° e camera ottica smontabile per manutenzione. Alimentazione 12-28 Vcc, collegamento 2 fili sensibile alla polarità. Accensione in meno di 20 secondi, assorbimento a riposo 80μA a 24V, carico allarme 325Ω, tensione minima di attivazione 5V, LED allarme 6V, reset allarme 1 secondo, uscita LED remoto 4.7kΩ. Dimensioni 100x42 mm, peso 70g, base 100x50 mm. Insensibile a vento e pressione atmosferica. Temperatura operativa da -20 °C a +40 °C (T5) o +60 °C (T4). Umidità 0-98% senza condensa. Certificazioni EN54-5 ABS-MED-CPD-VDS-LPCB e BASEEFA ATEX 02 ATEX 0007x, classe E Ex ia IIC T5/T4 ≤ 60 °C.
#VALUE! | UAAP-ORBHT51150 | ORB-HT-51150 | Rivelatore termico convenzionale classificato BR IS con Led lampeggiante | 248
Il rivelatore di calore Orbis classificato BR 65° termico a sicurezza intrinseca è costruito in policarbonato bianco con ampie aperture per consentire il libero passaggio dell’aria fino al termistore, che misura la temperatura ogni 2 secondi. Il microprocessore confronta le temperature con valori preimpostati e utilizza algoritmi per calcolare la velocità di aumento della temperatura fino alla soglia di allarme. Conforme alla norma EN54-5:2000, appartiene alla classe BR, che garantisce un utilizzo sicuro senza falsi allarmi. La serie Orbis comprende rivelatori termovelocimetrici testati sia come temperatura statica sia come rivelatori di incremento termico, con classificazioni da A1R a CS. Dotato di circuito di autodiagnosi con LED che segnalano anomalie, allarmi o corretto funzionamento. Il corpo in policarbonato integra un indicatore di allarme a 360° e la camera ottica è smontabile per facilitare la manutenzione. Alimentazione 12-28 Vcc, collegamento a 2 fili sensibile alla polarità. Tempo di accensione inferiore a 20 secondi, assorbimento a riposo 80μA a 24V, carico allarme 325Ω, tensione minima attivazione 5V, LED allarme 6V, reset allarme 1 secondo, uscita LED remoto 4.7kΩ collegata a negativo. Dimensioni 100x42 mm, peso 70g, base 100x50 mm. Insensibile a vento e pressione atmosferica. Temperatura operativa da -20 °C a +40 °C (classe T5) o +60 °C (classe T4). Umidità da 0% a 98% senza condensa. Certificazioni EN54-5 ABS-MED-CPD-VDS-LPCB e BASEEFA ATEX 02 ATEX 0007x, classe E Ex ia IIC T5/T4 ≤ 60 °C.
#VALUE! | UAAP-ORBHT51152 | ORB-HT-51152 | Rivelatore termico convenzionale BS IS con Led lampeggiante | 248
Il rivelatore di calore Orbis classificato BS 65° termico a sicurezza intrinseca è realizzato in policarbonato bianco con ampie aperture per favorire il flusso d’aria fino al termistore, che misura la temperatura ogni 2 secondi. Il microprocessore analizza i dati e utilizza algoritmi per valutare la velocità di aumento della temperatura fino al superamento della soglia di allarme. Conforme alla norma europea EN54-5:2000, è classificato BS, garantendo funzionamento sicuro senza falsi allarmi. La serie Orbis include rivelatori testati come temperatura statica o incremento termico, classificati da A1R a CS. Dotato di autodiagnosi con LED che segnalano anomalie, allarmi o corretto funzionamento. Corpo in policarbonato con indicatore di allarme a 360°, e camera ottica smontabile per manutenzione. Alimentazione 12-28 Vcc, collegamento 2 fili sensibile alla polarità. Tempo di accensione <20 s, assorbimento a riposo 80μA a 24V, carico allarme 325Ω, tensione minima attivazione 5V, LED allarme 6V, reset allarme 1 s, uscita LED remoto 4.7kΩ a negativo. Dimensioni 100x42 mm, peso 70 g, base 100x50 mm. Non influenzato da vento o pressione atmosferica. Temperatura operativa -20 °C/+40 °C (classe T5) e -20 °C/+60 °C (classe T4). Umidità 0-98% senza condensa. Certificazioni EN54-5 ABS-MED-CPD-VDS-LPCB e BASEEFA ATEX 02 ATEX 0007x, Ex ia IIC T5/T4 ≤ 60°C.
#VALUE! | UAAP-ORBHT51154 | ORB-HT-51154 | Rivelatore termico convenzionale classificato CR IS con Led lampeggiante | 248
Il rivelatore di calore Orbis classificato BS 65° termico a sicurezza intrinseca è realizzato in policarbonato bianco con ampie aperture per favorire il flusso d’aria fino al termistore, che misura la temperatura ogni 2 secondi. Il microprocessore analizza i dati e utilizza algoritmi per valutare la velocità di aumento della temperatura fino al superamento della soglia di allarme. Conforme alla norma europea EN54-5:2000, è classificato BS, garantendo funzionamento sicuro senza falsi allarmi. La serie Orbis include rivelatori testati come temperatura statica o incremento termico, classificati da A1R a CS. Dotato di autodiagnosi con LED che segnalano anomalie, allarmi o corretto funzionamento. Corpo in policarbonato con indicatore di allarme a 360°, e camera ottica smontabile per manutenzione. Alimentazione 12-28 Vcc, collegamento 2 fili sensibile alla polarità. Tempo di accensione <20 s, assorbimento a riposo 80μA a 24V, carico allarme 325Ω, tensione minima attivazione 5V, LED allarme 6V, reset allarme 1 s, uscita LED remoto 4.7kΩ a negativo. Dimensioni 100x42 mm, peso 70 g, base 100x50 mm. Non influenzato da vento o pressione atmosferica. Temperatura operativa -20 °C/+40 °C (classe T5) e -20 °C/+60 °C (classe T4). Umidità 0-98% senza condensa. Certificazioni EN54-5 ABS-MED-CPD-VDS-LPCB e BASEEFA ATEX 02 ATEX 0007x, Ex ia IIC T5/T4 ≤ 60°C.
#VALUE! | UAAP-ORBHT51156 | ORB-HT-51156 | Rivelatore termico convenzionale classificato CS IS con Led lampeggiante | 248
Il rivelatore di calore Orbis classificato CS 85° termico a sicurezza intrinseca è realizzato in policarbonato bianco con ampie aperture che permettono il libero flusso d’aria verso il termistore, il quale misura la temperatura ogni 2 secondi. Il microprocessore memorizza e confronta le temperature, utilizzando algoritmi per rilevare la velocità di aumento fino al superamento della soglia di allarme. Conforme alla norma EN54-5:2000, è classificato CS e garantisce funzionamento sicuro senza falsi allarmi. La serie Orbis comprende rivelatori testati come temperatura statica o incremento termico, con classificazioni da A1R a CS. Il dispositivo dispone di autodiagnosi con LED per segnalare anomalie, allarmi o funzionamento corretto. Costruito in policarbonato con indicatore di allarme a 360°, e camera ottica smontabile per la manutenzione. Alimentazione 12-28 Vcc, collegamento 2 fili sensibile alla polarità. Tempo di accensione <20 s, assorbimento a riposo 80μA a 24V, carico allarme 325Ω, tensione minima attivazione 5V, LED allarme 6V, reset allarme 1 s, uscita LED remoto 4.7kΩ a negativo. Dimensioni 100x42 mm, peso 70 g, base 100x50 mm. Non influenzato da vento o pressione atmosferica. Temperatura operativa -20 °C/+40 °C (classe T5), -20 °C/+60 °C (classe T4). Umidità 0-98% senza condensa. Certificazioni EN54-5 ABS-MED-CPD-VDS-LPCB e BASEEFA ATEX 02 ATEX 0007x, Ex ia IIC T5/T4 ≤ 60°C.
#VALUE! | UAAP-ORBHT51158 | ORB-HT-51158 | Rivelatore termovelocimetrico convenzionale A1S IS con Led lampeggiante | 239
Il rivelatore di calore Orbis classificato AS 55° a sicurezza intrinseca è realizzato in policarbonato bianco con ampie aperture che consentono il libero flusso d’aria verso il termistore, che misura la temperatura ogni 2 secondi. Il microprocessore memorizza e confronta i dati, usando algoritmi per rilevare la velocità di aumento della temperatura fino alla soglia di allarme. Conforme alla norma EN54-5:2000, è classificato AS e progettato per ridurre falsi allarmi. La serie Orbis include rivelatori testati come temperatura statica o incremento termico, classificati da A1R a CS. Il dispositivo ha autodiagnosi con LED per segnalare anomalie, allarmi o corretto funzionamento. Il corpo in policarbonato integra indicatore di allarme a 360° e una camera ottica smontabile per manutenzione. Alimentazione 12-28 Vcc, collegamento a 2 fili sensibile alla polarità. Tempo di accensione <20 s, assorbimento a riposo 80μA a 24V, carico allarme 325Ω, tensione minima attivazione 5V, LED allarme 6V, reset allarme 1 s, uscita LED remoto 4.7kΩ a negativo. Dimensioni 100x42 mm, peso 70 g, base 100x50 mm. Non influenzato da vento o pressione atmosferica. Temperatura operativa -20 °C/+40 °C (classe T5), -20 °C/+60 °C (classe T4). Umidità 0-98% senza condensa. Certificazioni EN54-5 ABS-MED-CPD-VDS-LPCB e BASEEFA ATEX 02 ATEX 0007x, Ex ia IIC T5/T4 ≤ 60°C.
#VALUE! | UAAP-ORBOH53028 | ORB-OH-53028 | Rivelatore ottico/termico convenzionale IS con Led lampeggiante | 314
Il rivelatore multisensore ottico/termico Orbis convenzionale a sicurezza intrinseca è ideale per rilevare fumi bianchi e neri tramite il principio della dispersione della luce. La camera ottica contiene un emettitore a raggi infrarossi, un prisma e un fotodiodo a 90°, che rilevano la luce diffusa dalle particelle di fumo su ampio campo visivo. Il sensore termico è un termistore che misura la temperatura dell’aria ogni 4 secondi. Un microprocessore elabora i dati ottici e termici per determinare l’allarme. Dispone di autodiagnosi con LED per segnalare anomalie, allarmi o stato operativo. Il corpo è in policarbonato bianco con indicatore di allarme a 360° e camera ottica smontabile per manutenzione. Alimentazione 12-28 Vcc, collegamento a 2 fili sensibile alla polarità. Tempo di accensione <20 s, assorbimento a riposo 85μA a 24V, carico allarme 325Ω, tensione minima attivazione 5V, LED allarme 6V, reset allarme 1 s, uscita LED remoto 4.7kΩ collegata a negativo. Dimensioni 100x42 mm, peso 80 g, base 97x50 mm. Non influenzato da vento o pressione atmosferica. Temperatura operativa da -20 °C a +40 °C (classe T5), -20 °C a +60 °C (classe T4). Umidità 0-98% senza condensa. Certificazioni EN54-7 ABS-MED-CPD-VDS-LPCB e BASEEFA ATEX 02 ATEX 0007x, Ex ia IIC T5/T4 ≤ 60°C.
#VALUE! | UAAP-29600508 | 29600-508 | Pulsante convenzionale ripristinabile da interno a sicurezza intrinseca | 1146
Pulsante convenzionale da interno ripristinabile, realizzato in materiale termoplastico rosso, progettato per sistemi di rivelazione incendio a sicurezza intrinseca convenzionali. Ideale per ambienti con atmosfere potenzialmente esplosive, adatto per zone 2, 1, 22 e 21. Connessione rapida “plug and play” tramite morsetti. Alimentazione massima 30Vcc. Dimensioni: L 93mm x H 89mm x P 59,2mm; peso 180g. Temperatura operativa: -10 °C a +55 °C. Umidità relativa: 0-93% senza condensa. Grado di protezione IP24D. Certificazioni: EN54-11:2001, ATEX direttiva 94/9/EC, EMC direttiva 2004/108/EC.
#VALUE! | UAAP-ORBMB50018 | ORB-MB-50018 | Base convenzionale per rivelatori Orbis IS | 27
Base convenzionale per rivelatori della serie Orbis progettato per rendere rapida e semplice l’installazione. Costruita in policarbonato bianco. Sono disponibili cinque morsetti, in positivo, positivo OUT, IN e OUT negativo (terminale comune), LED di connessione remota negativa e messa a terra funzionale (schermo).
#VALUE! | UAAP-29600378 | 29600-378 | Barriera galvanica a singolo canale per rilevatori e pulsanti. | 1372
Barriera galvanica a singolo canale, per rilevatori e pulsanti, in contenitore di plastica che può essere agganciato su una guida DIN standard da 35 mm (DIN 46277) oppure montato a pannello. Dispositivo a due fili che non ha bisogno di alimentazione esterna. Certificazione BASEEFA n° BAS00ATEX7087.
APOLLO ORBIS RIVELATORI CONVENZIONALI MARINE
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-ORBOP42003MAR | ORB-OP-42003-MAR | Rivelatore ottico di fumo convenzionale Marine con led di stato. | 112.5
Rivelatore ottico di fumo Orbis Marine convenzionale, ideale per la rilevazione di fumi neri e bianchi, basato sul principio della dispersione della luce. Utilizza un emettitore a raggi infrarossi e un fotodiodo a 90° nella camera ottica per rilevare la luce diffusa dalle particelle di fumo. Il microprocessore elabora i segnali con algoritmi dedicati. Presenta un circuito di autodiagnosi con led indicatore per anomalie, allarme o funzionamento corretto. Realizzato in policarbonato bianco con indicatore di allarme a 360°. Camera ottica smontabile per manutenzione. Alimentazione: 12-28Vcc, collegamento 2 fili sensibile alla polarità. Assorbimento a riposo a 24V: 95μA. Carico allarme: 325Ω. Tensione minima attivazione: 5V. Tensione minima LED allarme: 6V. Tempo reset allarme: 1s. Uscita LED remoto: 4.7kΩ collegato a negativo. Dimensioni rivelatore: 97x31 mm; peso: 75g. Dimensioni base: 100x46 mm. Temperatura di funzionamento: -40°C a +70°C. Umidità: 0-98% senza condensa. Non influenzato da vento o pressione atmosferica. Frequenza campionamento: ogni 4s. Certificazioni: EN54-7, CPD, LPCB, MED 96/98/EC, ABS.
#VALUE! | UAAP-ORBHT41013MAR | ORB-HT-41013-MAR | Rivelatore termovelocimetrico convenzionale A1R Marine con led stato. | 82
Rivelatore di calore Orbis Marine classificazione A1R 55°C termovelocimetrico con led di stato, costruito in policarbonato bianco con ampie aperture per il libero flusso d’aria verso il termistore, che misura la temperatura ogni 2 secondi. Il microprocessore memorizza e confronta le temperature con valori preimpostati e utilizza algoritmi per valutare la velocità di aumento fino alla soglia d’allarme. Conforme alla norma europea EN54-5:2000, che classifica i rivelatori in base alla temperatura operativa per evitare falsi allarmi (classi da A a G). La serie Orbis comprende classificazioni A1R, A1S, A2S, BR, BS, CR e CS, testati come rivelatori a temperatura statica o a incremento. Circuito di autodiagnosi con indicazione led per anomalie, allarme o funzionamento corretto. Indicatore di allarme a 360°. Possibilità di smontaggio camera ottica per manutenzione. Alimentazione: 12-28Vcc, collegamento 2 fili polarità sensibile. Tempo accensione: <20s. Assorbimento a riposo 24V: 95μA. Carico allarme: 325Ω. Tensione minima attivazione: 5V. Tensione minima LED allarme: 6V. Reset allarme: 1s. Uscita LED remoto: 4.7kΩ collegata a negativo. Dimensioni rivelatore: Ø97 x 36 mm; peso: 70g. Dimensioni base: Ø100 x 51 mm. Temperatura funzionamento: T5 -40°C/+40°C, T4 -40°C/+60°C. Umidità: 0-98% senza condensa. Non influenzato da vento o pressione atmosferica. Certificazioni: EN54-5, CPD, LPCB, MED 96/98/EC, ABS.
#VALUE! | UAAP-ORBHT41014MAR | ORB-HT-41014-MAR | Rivelatore termovelocimetrico convenzionale A2S Marine con led di stato. | 82
Rivelatore di calore Orbis Marine classificazione A2S 55°C, con led di stato, costruito in policarbonato bianco con ampie aperture per il libero passaggio d’aria verso il termistore che misura la temperatura ogni 2 secondi. Il microprocessore memorizza e confronta i valori con soglie preimpostate e utilizza algoritmi per valutare la velocità di aumento fino all’allarme. Conforme alla norma EN54-5:2000, che classifica i rivelatori in base alla temperatura operativa per minimizzare falsi allarmi (classi da A a G). La serie Orbis include classificazioni A1R, A1S, A2S, BR, BS, CR e CS, testati sia a temperatura statica che a incremento. Circuito di autodiagnosi con indicazione led per anomalie, allarme o corretto funzionamento. Indicatore di allarme a 360°. Smontaggio camera ottica per manutenzione. Alimentazione: 12-28Vcc, collegamento 2 fili polarità sensibile. Tempo accensione: <20s. Assorbimento a riposo 24V: 95μA. Carico allarme: 600Ω. Tensione minima attivazione: 5V. Tensione minima LED allarme: 6V. Reset allarme: 1s. Uscita LED remoto: 4.7kΩ collegata a negativo. Dimensioni rivelatore: Ø97 x 36 mm; peso: 70g. Dimensioni base: Ø100 x 51 mm. Temperatura funzionamento: Classe T5 -40°C/+40°C, Classe T4 -40°C/+60°C. Umidità: 0-98% senza condensa. Insensibile a vento e pressione atmosferica. Certificazioni: EN54-5, CPD, LPCB, MED 96/98/EC, ABS.
#VALUE! | UAAP-ORBHT41015MAR | ORB-HT-41015-MAR | Rivelatore termico convenzionale classificato BR Marine con led di stato. | 85
Rivelatore di calore Orbis Marine classificazione A1 65°C, con led di stato, costruito in policarbonato bianco con ampie aperture per il libero passaggio d’aria verso il termistore, che misura la temperatura ogni 2 secondi. Il microprocessore confronta i dati con soglie preimpostate e usa algoritmi per valutare la velocità di aumento fino all’allarme. Conforme alla norma EN54-5:2000, che classifica i rivelatori in base alla temperatura operativa per evitare falsi allarmi (classi da A a G). La serie Orbis comprende classificazioni A1R, A1S, A2S, BR, BS, CR e CS, testati a temperatura statica e incremento. Circuito di autodiagnosi con indicazione led per anomalie, allarme o corretto funzionamento. Indicatore di allarme a 360°. Camera ottica smontabile per manutenzione. Alimentazione: 12-28Vcc, collegamento 2 fili polarità sensibile. Tempo accensione: <20s. Assorbimento a riposo 24V: 95μA. Carico allarme: 600Ω. Tensione minima attivazione: 5V. Tensione minima LED allarme: 6V. Reset allarme: 1s. Uscita LED remoto: 4.7kΩ collegata a negativo. Dimensioni: Ø97 x 36 mm; peso: 70g. Base: Ø100 x 51 mm. Temperatura funzionamento: Classe T5 -40°C/+40°C, Classe T4 -40°C/+60°C. Umidità: 0-98% senza condensa. Insensibile a vento e pressione atmosferica. Certificazioni: EN54-5, CPD, LPCB, MED 96/98/EC, ABS.
#VALUE! | UAAP-ORBHT41016MAR | ORB-HT-41016-MAR | Rivelatore termico convenzionale classificato BS Marine con led di stato. | 85
Il rivelatore di calore Orbis Marine A1 65°C è un dispositivo affidabile e robusto, realizzato in policarbonato bianco con ampie aperture per consentire la libera circolazione dell’aria verso il termistore interno. Questo sensore misura la temperatura ogni 2 secondi, mentre un microprocessore confronta i dati con soglie preimpostate, valutando anche la rapidità dell’aumento termico per garantire un allarme tempestivo e ridurre i falsi allarmi. Conforme alla normativa europea EN54-5, è dotato di un LED a 360° che segnala allarmi e anomalie. Il sistema di autodiagnosi monitora costantemente il corretto funzionamento. La manutenzione è agevolata dallo smontaggio semplice della camera ottica. Compatto e leggero, funziona in un ampio intervallo di temperature (-40 °C +40/60 °C) ed è insensibile a vento e pressione atmosferica. Con certificazioni EN54-5, LPCB, MED e ABS, è ideale per ambienti marini e industriali, offrendo sicurezza e precisione nella rilevazione incendi.
#VALUE! | UAAP-ORBHT41017MAR | ORB-HT-41017-MAR | Rivelatore termico convenzionale classificato CR Marine con led di stato. | 85
Il rivelatore di calore Orbis Marine A1 80°C è un dispositivo termico affidabile, realizzato in policarbonato bianco con ampie aperture che permettono all’aria di raggiungere liberamente il termistore interno. Questo sensore misura la temperatura ogni 2 secondi, mentre un microprocessore confronta i dati con soglie preimpostate, analizzando anche la velocità di incremento termico per una rilevazione precisa e tempestiva. Conforme alla normativa europea EN54-5:2000, è classificato secondo le classi da A a G per garantire sicurezza e minimizzare i falsi allarmi. La serie Orbis include rivelatori termovelocimetrici testati sia come temperatura statica sia a incremento di temperatura. Il dispositivo integra un LED di a 360° per allarmi e anomalie, e un circuito di autodiagnosi per monitorare il funzionamento. La manutenzione è facilitata dallo smontaggio semplice della camera ottica. Funziona in un ampio range di temperature da -40°C a +40/60°C, è insensibile a vento e pressione atmosferica. Alimentato a 12-28 Vcc con assorbimento a riposo di 95μA, presenta dimensioni compatte (97x36 mm) e peso leggero (70 g). Certificato EN54-5, CPD, LPCB, MED e ABS, è ideale per applicazioni marine e industriali.
#VALUE! | UAAP-ORBHT41018MAR | ORB HT 41018 MAR | Rivelatore termico convenzionale classificato CS Marine con led di stato. | 85
Il rivelatore termico Orbis Marine classificato A1 80°C è progettato per garantire un’efficace rilevazione del calore in ambienti marini e industriali. Costruito in policarbonato bianco, presenta ampie aperture per permettere il libero flusso d’aria verso il termistore, che misura la temperatura ogni 2 secondi. Un microprocessore interno confronta i valori acquisiti con soglie predefinite, utilizzando algoritmi avanzati per rilevare sia la temperatura statica sia la velocità di incremento termico, minimizzando i falsi allarmi. Conforme alla norma europea EN54-5:2000, il dispositivo appartiene alla classe A1, assicurando affidabilità e sicurezza. Integra un LED di a 360° per allarme e autodiagnosi, che indica eventuali anomalie o il corretto funzionamento. È dotato di circuito di autodiagnosi e permette lo smontaggio facilitato della camera ottica per la manutenzione. Alimentato a 12-28 Vcc con collegamento a 2 fili sensibile alla polarità, ha un assorbimento a riposo di 95μA e un carico allarme di 600Ω. Le dimensioni sono compatte (97x36 mm), con peso di 70 g. Opera in un ampio range termico da -40°C a +40/60°C e resiste a umidità fino al 98% senza condensa, vento e variazioni di pressione atmosferica. Certificato EN54-5, CPD, LPCB, MED e ABS, è ideale per sistemi di sicurezza affidabili.
#VALUE! | UAAP-ORBOH43003MAR | ORB-OH-43003-MAR | Rivelatore ottico/termico convenzionale Marine con led di stato, | 140
Il rivelatore multisensore ottico/termico Orbis Marine di tipo convenzionale combina tecnologia fotoelettrica e termica per una rilevazione efficace di fumi neri e bianchi. Basato sul principio della dispersione della luce, integra una camera ottica con emettitore a raggi infrarossi, prisma e fotodiodo a 90°, per un ampio campo visivo di rilevamento. Il sensore termico utilizza un termistore che misura la temperatura dell’aria ogni 4 secondi, con un microprocessore che analizza i dati per individuare allarmi ottici o termici. Dotato di circuito di autodiagnosi con segnalazione LED a 360° per allarme e anomalie, il rivelatore facilita la manutenzione tramite il facile smontaggio della camera ottica. Realizzato in policarbonato bianco, è alimentato a 12-28 Vcc con collegamento a 2 fili sensibile alla polarità, tempo di accensione inferiore a 20 secondi e basso assorbimento a riposo (95μA). Supporta temperature da -40°C a +40°C (classe T5) e -20°C a +60°C (classe T4), resiste a umidità fino al 98% senza condensa, vento e variazioni di pressione atmosferica. Certificato EN54-7, ABS, MED, CPD, VDS, LPCB e BASSEFA (ATEX Ex ia IIC T5/T4).
#VALUE! | UAAP-ORBRB40004MAR | ORB-RB-40004-MAR | Base convenzionale a relè per rivelatori Orbis marine | 109.5
Base convenzionale per rivelatori della serie Orbis Marine progettato per rendere rapida e semplice l’installazione. Costruita in policarbonato bianco. Sono disponibili cinque morsetti, positivo IN, positivo OUT, IN e OUT negativo (terminale comune), LED di connessione remota negativa e messa a terra funzionale (schermo).
#VALUE! | UAAP-ORBMB00001MAR | ORB-MB-00001-MAR | Base convenzionale per rivelatori Orbis marine | 23.5
Base convenzionale a relè in scambio NA/NC per rivelatori della serie Orbis Marine progettato per rendere rapida e semplice l’installazione. Costruita in policarbonato bianco. Sono disponibili cinque morsetti, positivo IN, positivo OUT, IN e OUT negativo (terminale comune), LED di connessione remota negativa e messa a terra funzionale (schermo).
APOLLO RIVELATORI CONVENZIONALI PER CONDOTTE E ACCESSORI
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-53546023 | 53546-023 | Custodia per condotte d’aria serie Orbis | 286
Custodia per installazione su condotte d’aria in cui è possibile alloggiare un rivelatori di fumo convenzionale della serie Orbis. Velocità dell’aria di 0,5 m / s fino a 20m / s, un tubo di campionamento di 360 millimetri, per canale larghe fino a 540 millimetri, viene fornito di serie. Tre lunghezze opzionali di tubo per condotte fino a 3000mm. Coperchio trasparente per vedere lo stato del Led del rivelatore.
#VALUE! | UAAP-53541170 | 53541-170 | Tubo di campionamento 150mm a 750mm per custodie | 41
| UAAP-53541171 | 53541-171 | Tubo di campionamento (per tubi 750-1500mm ) | 81
| UAAP-53541172 | 53541-172 | Tubo di campionamento (per tubi 1500-3000 mm ) | 122
PULSANTI DI ALLARME INCENDIO CONVENZIONALI EN54-11
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UTKAPY01R | UTKAPY01R | Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11 | 23.7
Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale è realizzato in conformità alla Norma EN54-11. Il corpo con profilo ultrapiatto di soli 28mm è realizzato in materiale termoplastico di colore rosso. Contatto di allarme in scambio da 3A.
#VALUE! | UTKAPY02R | UTKAPY02R | Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11 | 29.6
Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale è realizzato in conformità alla Norma EN54-11. Il corpo con profilo ultrapiatto di soli 28mm è realizzato in materiale termoplastico di colore rosso. 2 contatti di allarme in scambio da 3A.
#VALUE! | UTKAPY61R | UTKAPY61R | Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11 | 26.6
Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale è realizzato in conformità alla Norma EN54-11. Il corpo con profilo ultrapiatto di soli 28mm è realizzato in materiale termoplastico di colore rosso. Contatto di allarme in scambio da 3A. Fornito con vetrino di protezione.
#VALUE! | UTKAPY62R | UTKAPY62R | Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11 | 32.3
Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale è realizzato in conformità alla Norma EN54-11. Il corpo con profilo ultrapiatto di soli 28mm è realizzato in materiale termoplastico di colore rosso. 2 contatti di allarme in scambio da 3A. Fornito con vetrino di protezione.
#VALUE! | UTKAPY67E | UTKAPY67E | Pulsante Incendio riarmo manuale esterno Certifi EN54-11 rosso IP67 | 244.5
Pulsante realizzato in conformità alla Norma EN54-11. Il corpo è realizzato in materiale policarbonato di colore rosso. Materiale: ABS Colore: Rosso. Massima corrente per contatto: 2A. Resistenza di allarme: 470Ω. Grado di protezione: IP67. Temperatura di esercizio: -10°C / 55°C. Certificato: EN 54-11.
#VALUE! | UTKBOX90R | UTKBOX90R | Scatola di montaggio a muro per UTKAPY. Non adatta a UTKAPY67. | 5.7
| UTKAPYS | UTKAPYS | Kit di sigillatura coperchio UTKAPY | 3.7
| UTKAPV | UTKAPV | Vetro di ricambio per UTKKAPY0x | 4.3
#VALUE! | UTKAPXC | UTKAPXC | Chiave di ricambio per UTKKAPY | 0.84
| UTKAPXC |  | Chiave di ricambio per KAPY. Non a KAPY67.
BARRIERE LINEARI DI FUMO PER SISTEMI INCENDIO EN 54
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAZZ-BK901 | BK901 | Rivelatore lineare di fumo con portata programmabile da 20 a 100 metri | 750
Il rivelatore a barriera lineare convenzionale AW-BK901 è progettato per un allineamento semplice e preciso grazie al puntamento laser e al display integrato, che indicano la posizione dello specchio e monitorano l’intensità del segnale infrarosso. Funziona con il principio dell’oscuramento del raggio riflesso e copre quattro gamme operative regolabili da 8 a 100 metri e tre livelli di sensibilità da 2,6 dB a 5,8 dB, adattandosi a diverse condizioni ambientali. L’AW-BK901 è ideale per aree con soffitti alti e spazi ampi come magazzini, centri commerciali, musei e fabbriche, rilevando efficacemente il fumo e segnalando tempestivamente allarmi alla centrale antincendio. Dotato di microprocessore con autodiagnosi e compensazione automatica di indebolimenti dovuti a polvere, movimento e invecchiamento, offre affidabilità e riduzione dei falsi allarmi. Il dispositivo presenta relè separati per incendi e guasti, un design robusto in ABS bianco, e indicazioni a LED per allarme, guasto e allineamento. Opera con tensione da 20 a 28 Vcc, consumi da 23 mA a 56 mA, peso di 130 g e dimensioni compatte. Temperatura di esercizio da -10°C a +55°C e grado di protezione IP30 (IP66 con sigillatura). Include staffa di montaggio e riflettori a specchio. Certificato EN54-12, LPCB e CE-CPR.
#VALUE! | AUGF-BEAMBLUE | BEAMBLUE | Rivelatore lineare di fumo auto allineante a 70 metri Beam Blue | 1625
Il rivelatore lineare di fumo convenzionale a riflessione autoallineante copre una portata da 7 a 70 metri ed è dotato di sistema Bluetooth per la programmazione e gestione tramite App, che consente operazioni di controllo e verifica in remoto. È composto da un trasmettitore e un ricevitore a infrarossi motorizzati per un allineamento automatico e correzioni in caso di assestamenti strutturali. La sensibilità è regolabile dal 25 al 50% dell’oscuramento del raggio, con compensazione automatica della polvere per ridurre i falsi allarmi. I tempi di guasto (1-60 s) e allarme (1-30 s) sono configurabili. Grazie al basso consumo (5,5 mA a riposo, 13,5 mA in messa in servizio rapida), può essere alimentato direttamente dal loop. L’App consente di interrogare il dispositivo per informazioni su oscuramento, allarmi e guasti, con autodiagnosi e autoripristino automatico in caso di blocchi. Funziona da -10°C a +55°C con umidità dal 10 al 95% senza condensa. Uscite a relè per guasto e allarme da 1A @ 30 V. Dimensioni 155x180x125 mm, peso 1,1 kg, grado di protezione IP65. Completo di specchio catadiottro. Certificato EN54-12, CPD e VDS.
#VALUE! | UAGF-BEAMXTRA | BEAMXTRA | Rivelatore lineare di fumo auto allineante a 70 metri Beam Xtra | 1620
Il rivelatore lineare di fumo convenzionale a riflessione autoallineante copre una portata di 70 metri ed è dotato di tastiera remota con display per controlli e verifiche dirette. È composto da un trasmettitore e un ricevitore a infrarossi motorizzati, che permettono l’allineamento automatico e la correzione di spostamenti dovuti ad assestamenti strutturali. La sensibilità è regolabile dal 25 al 50% dell’oscuramento del raggio, mentre un sistema di compensazione polvere garantisce immunità ai falsi allarmi. I tempi di guasto (1-60 s) e allarme (1-30 s) sono configurabili. Grazie al basso consumo (3 mA), può essere alimentato direttamente dal loop. Il display remoto consente di monitorare in tempo reale oscuramento, allarmi e guasti, con funzionalità di autodiagnosi e autoripristino automatico dopo allarmi o blocchi. Il rivelatore è protetto da grado IP65 e funziona tra -15 °C e +55 °C. Uscite a relè per guasto e allarme gestiscono carichi fino a 1A @ 30 V. Dimensioni compatte (155x180x125 mm). Alimentazione da 10,2 a 30 V. Completo di specchio catadiottro e tastiera remota LCD. Certificato EN54-12, CPD e VDS.
#VALUE! | UAFF-6180100 | 6180-100 | Rivelatore Lineare di Fumo Autoallineante Fireray One Lite da 5 a 50 m (espandibile a 100 m kit riflettente ) – EN54-12 / UL268 | 1035
Rivelatore Lineare di Fumo Autoallineante Fireray One Lite – EN54-12 / UL268 Rivelatore ottico lineare di fumo per uso interno, composto da unità trasmittente/ricevente e riflettore. Il sistema include funzione di autoallineamento motorizzato (Auto-Alignment™) che consente un rapido puntamento e centratura sul riflettore, semplicemente tramite l’attivazione di un interruttore, senza necessità di strumenti speciali o personale qualificato. Caratteristiche principali: • Campo di rilevazione: da 5 a 50 m (espandibile a 100 m con kit riflettente opzionale) • Tecnologia di compensazione per contaminazioni e disturbi luminosi (Light Cancellation Technology™) • Lunghezza d’onda ottica: 850 nm (infrarosso) • 4 soglie di allarme configurabili (25%, 35%, 55%, 85%) • Ritardi programmabili su allarme e guasto (10 s) • Interfaccia utente integrata con LED di stato e tasti direzionali per configurazione Specifiche tecniche: • Alimentazione: 14–36 VDC • Corrente operativa: 5 mA (normale), 33 mA (allineamento) • Uscite relè per allarme e guasto (0,5 A @ 30 VDC) • Temperatura di esercizio: -20°C ÷ +55°C • Umidità: 0–93% senza condensa • Grado di protezione IP55 • Materiale: policarbonato autoestinguente UL94 V0 • Dimensioni (rilevatore): 181x130x134 mm – Peso: 0,7 kg • Dimensioni (riflettore): 100x100x9 mm – Peso: 0,1 kg • Certificazioni: EN54-12, UL268 Ideale per ambienti dove non è possibile installare rivelatori puntiformi sul soffitto, con manutenzione semplificata e ottiche facilmente pulibili senza perdita dell’allineamento.
#VALUE! | UAFF-6010100 | 6010-100 | Fireray One rilevatore a barriera auto-allineante | 1452.5
Barriera lineare di fumo convenzionale auto-allineante con portata fino a 50 metri, espandibile a 120 metri con kit opzionale. Dotata di interfaccia utente integrata con laser, pulsanti direzionali e di configurazione per la programmazione della soglia di allarme. L’allineamento è facilitato da LED di stato: due verdi per allineamento, verde per funzionamento normale, rosso per allarme e giallo per guasto. Integra la tecnologia Light reCancelation™ per ridurre falsi allarmi causati da luce solare o artificiale e il sistema Building Movement Tracking™ per mantenere l’allineamento anche in caso di assestamenti strutturali. La compensazione automatica della contaminazione corregge l’accumulo di polvere sull’ottica, consentendo una pulizia rapida senza perdere l’allineamento. Alimentazione diretta dal loop con basso consumo. Specifiche elettriche: 14–36 Vcc, consumo 5 mA in normale funzionamento, 33 mA in allineamento rapido. Temperatura operativa da -20°C a +55°C, umidità da 0 a 93% senza condensa. Grado di protezione IP55. Certificata UL268, 0832-CPR-F2237, VDS G 218070.
#VALUE! | UAFF-3000101 | 3000-101 | Fireray 3000 System | 2800
Il rivelatore lineare di fumo TX/RX è ideale per monitorare ambienti da 5 a 120 metri. Il ricevitore integra un allineamento laser e permette una regolazione di ±10° su entrambi i piani, facilitando l’installazione. La tastiera con display LCD, collegata a 2 fili, offre un’interfaccia semplice per messa in servizio, collaudo e manutenzione. Supporta un secondo set TX/RX per estendere la copertura. Le soglie di ritardo per allarme e guasto sono regolabili da 2 a 30 secondi, il timeout laser da 1 a 59 minuti e la sensibilità da 35% a 60%, consentendo configurazioni precise. Due relè separati gestiscono allarme e guasto. Il controllo automatico del guadagno (AGC) compensa variazioni di segnale, mentre la tecnologia Light Cancellation Technology (LCT) elimina falsi allarmi causati da luci solari o artificiali. Il trasmettitore può essere alimentato dal controller, semplificando l’installazione. LED indicano stato di allarme, guasto, funzionamento e allineamento. Funziona a 850 nm, con ripristino >20s, operando da -10°C a +55°C, con umidità fino al 93% e grado IP54 sul controller. Dimensioni e peso contenuti favoriscono l’installazione. Certificato EN54-12 per sicurezza e affidabilità.
#VALUE! | UAFF-3000015 | 3000-015 | Fireray 3000 Detector Pack | 2244
Il kit di estensione WFFE3000101 comprende trasmettitore (TX) e ricevitore (RX) con portata da 5 a 120 metri. Il ricevitore integra un allineamento laser e permette una regolazione di ±10° su entrambi i piani per un'installazione precisa. Il sistema dispone di relè separati per incendio e guasto, garantendo un monitoraggio affidabile. Il controllo automatico del guadagno (AGC) compensa variazioni e deriva del segnale. Il trasmettitore può essere alimentato direttamente dal controller, riducendo il numero di alimentatori necessari. La tecnologia brevettata Light Cancellation Technology (LCT) elimina falsi allarmi causati da fonti di luce solare o artificiale, come lampade al sodio e fluorescenti. Funziona con alimentazione da 12 a 36 V CC (±10%) con assorbimento di 8 mA per trasmettitore. Il tempo di ripristino dopo l’allarme è superiore a 20 secondi. I contatti relè sono VFCO, con capacità 2 A a 30 V CC resistivi. La lunghezza d’onda operativa è di 850 nm. Il ricevitore dispone di LED integrato per l’allineamento. Il dispositivo opera in un range di temperatura da -10°C a +55°C e umidità relativa fino al 93% senza condensa. Peso di TX e RX è di 207 g ciascuno, con dimensioni 78 x 77 x 161 mm (LxAxP).
#VALUE! | UAFF-3000115 | 3000-115 | Fireray® 3000 Exd Rilevatore di fumo a fascio antideflagrante TX/RX | 10029
Il Fireray® 3000 Ex d è un sistema di rilevazione fumo a fascio progettato per ambienti pericolosi (Zone 1 e 21) con atmosfere esplosive di gas e polveri. Comprende un’unità trasmittente che proietta un fascio infrarosso modulato e un’unità ricevente che ne analizza la ricezione per rilevare fumo. L’unità di controllo, installata entro 100 metri dall’unità ricevente in area sicura, gestisce il monitoraggio e la diagnostica. Le unità trasmittente e ricevente sono ATEX certificate con protezione antideflagrante Ex db op is IIC T6 Gb e Ex tb IIIC T85°C Db, garantendo sicurezza in ambienti critici. Il dispositivo opera da -20°C a +55°C, alimentabile a 12V o 24V. Grazie all’autocontrollo e alla compensazione automatica delle variazioni ambientali, il sistema garantisce alta affidabilità e basso consumo. La robusta struttura in metallo è ideale per industrie petrolchimiche, piattaforme offshore e depositi per materiali esplosivi. Il sistema è integrabile con pannelli antincendio convenzionali o indirizzabili tramite moduli di interfaccia e supporta alimentazione con batterie di backup per continuità operativa.
#VALUE! | UAFF-3000026 | 3000-026 | Fireray 3000 Rilevatore (Ex d) | 8006.5
Kit di estensione Fireray® 3000 Ex d è comprende trasmettitore (TX) e ricevitore (RX) con portata fino 100 metri. Il sistema di rilevazione fumo a fascio progettato per ambienti pericolosi (Zone 1 e 21) con atmosfere esplosive di gas e polveri. Comprende un’unità trasmittente che proietta un fascio infrarosso modulato e un’unità ricevente che ne analizza la ricezione per rilevare fumo. Le unità trasmittente e ricevente sono ATEX certificate con protezione antideflagrante Ex db op is IIC T6 Gb e Ex tb IIIC T85°C Db, garantendo sicurezza in ambienti critici. Il dispositivo opera da -20°C a +55°C, alimentabile a 12V o 24V. Grazie all’autocontrollo e alla compensazione automatica delle variazioni ambientali, il sistema garantisce alta affidabilità e basso consumo. La robusta struttura in metallo è ideale per industrie petrolchimiche, piattaforme offshore e depositi per materiali esplosivi. Il sistema è integrabile con pannelli antincendio convenzionali o indirizzabili tramite moduli di interfaccia e supporta alimentazione con batterie di backup per continuità operativa.
#VALUE! | UAFF-6020100 | 6020-100 | Fireray Hub Reflective barriera lineare di fumo portata 50mt espandibile a 120mt | 1960
Il sistema Fireray Hub Reflective è un rilevatore lineare di fumo modulare a riflessione, adatto per applicazioni medio-grandi, configurabile per soddisfare specifiche esigenze progettuali. Il sistema consente il collegamento fino a 3 rilevatori riflettenti Fireray a un unico controller, tramite un solo cavo. Tecnologia ottica a infrarosso (850 nm) con auto-allineamento motorizzato (Auto-Alignment™) e compensazione dinamica dei movimenti strutturali (Building Movement Tracking™). Il sistema integra la tecnologia Light Cancellation Technology™ per compensare la luce solare e artificiale, oltre alla compensazione automatica della contaminazione delle superfici ottiche. Caratteristiche principali: Distanza di rilevazione: 8–50 m con 1 riflettore; 50–120 m con 4 riflettori Allineamento: automatico motorizzato via controller; manuale opzionale Numero massimo rilevatori per controller: 3 Spazio libero richiesto: 0,5 m raggio dal fascio Campo angolare rilevatore: allineamento ±4,5°, disallineamento ±0,5° Campo angolare riflettore: disallineamento ±5° Rilevatore: IP55; Controller: IP65; Grado di autoestinguenza UL94 V0 Alimentazione: 14–28 Vdc; segnale guasto su caduta >85% in 2 s Interfaccia laser di allineamento (650 nm, classe 3R) visibile Temperatura di esercizio: -10 ÷ +55 °C; umidità: 0–93% senza condensa Lunghezza massima cavo: 100 m al rilevatore più distante Dimensioni: Controller 170×274×73 mm; Rilevatore 131×134×131 mm; Riflettore singolo 100×100×9 mm, quadruplo 200×200×9 mm Struttura in policarbonato anti-UV, colore bianco RAL9016 o grigio RAL7001.
#VALUE! | UAFF-6030100 | 6030-100 | Fireray Hub Reflective barriera aggiuntiva portata 50 mt espandibile a 120mt | 1614
l sistema Fireray® 6030-100 rappresenta una soluzione professionale e tecnologicamente avanzata per la rilevazione lineare di fumo, progettata per applicazioni in ambienti complessi e ad ampie superfici. Il kit offre una portata standard di 50 metri, estendibile fino a 120 metri mediante l’aggiunta di riflettori supplementari. Il sistema integra le tecnologie brevettate Auto-Alignment, Light Cancellation Technology e Building Movement Tracking, garantendo rispettivamente l’allineamento automatico del fascio ottico, la compensazione delle interferenze luminose (naturali o artificiali) e l’adattamento continuo a spostamenti strutturali dell’edificio. È possibile connettere fino a tre rilevatori per ciascun controller, ognuno con segnalazioni indipendenti di allarme e guasto. L’installazione risulta ottimizzata grazie alla modalità di rete, che consente una riduzione dei tempi fino al 25%. L’involucro del controller, con grado di protezione IP65, assicura prestazioni affidabili anche in ambienti industriali, polverosi o ad alta umidità. Caratteristiche principali: • Auto-allineamento motorizzato del fascio (Auto-Alignment) • Compensazione automatica della luce solare e LED (Light Cancellation Technology) • Monitoraggio attivo dei movimenti strutturali (Building Movement Tracking) • Supporto fino a 3 rilevatori con segnalazioni indipendenti • Installazione semplificata in modalità rete (-25% tempi) • Grado di protezione IP65 per applicazioni in ambienti gravosi
#VALUE! | UAFF-6080100 | 6080-100 | Controller Fireray® Hub Reflective 6080-100 | 1579
Il controller Fireray® Hub Reflective 6080-100 è il componente centrale del sistema di rilevazione lineare di fumo a riflessione FFE, progettato per la gestione di fino a 3 rilevatori Fireray Reflective con segnalazioni indipendenti di allarme e guasto. Il dispositivo è dotato di tecnologie avanzate per garantire massima precisione e affidabilità: • Auto-Alignment™ per l’allineamento motorizzato automatico del fascio; • Light Cancellation Technology™ per la compensazione di disturbi da luce solare o artificiale; • Building Movement Tracking™ per adattarsi dinamicamente agli spostamenti strutturali. La modalità di installazione network consente una riduzione dei tempi fino al 25%, mentre la memoria di sistema consente la registrazione di 128 eventi per rilevatore e 600 eventi di sistema, consultabili localmente per diagnostica e manutenzione. Il controller è alloggiato in un contenitore IP65, idoneo all’uso in ambienti polverosi o umidi, ed è realizzato in policarbonato autoestinguente (UL94 V0), con colori stabili ai raggi UV. L’interfaccia utente prevede schermo LCD retroilluminato per una chiara visualizzazione anche in ambienti poco illuminati. Caratteristiche principali: • Gestione fino a 3 rilevatori riflettenti • Tecnologie Auto-Alignment™, Light Cancellation™, Building Movement Tracking™ • Riduzione tempi d’installazione (–25%) in modalità network • Protezione IP65 – uso in ambienti difficili • Memoria eventi: 128 per rilevatore / 600 per sistema • Alloggiamento in policarbonato UL94 V0 Soluzione ideale per impianti industriali, logistici o civili ad alta complessità.
ACCESSORI PER BARRIERE LINEARI DI FUMO
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAZZ-BK901CODER | BK901CODER | programmatore per barriere WAW-BK901 | 680
#VALUE! | UAGF-BKIT70140 | BKIT70140 | Kit per estensione fino a 140m per barriere FireBeam | 365
#VALUE! | UAGF-FBKIT140160 | FBKIT140160 | Kit per estensione fino a 160m per barriere FireBeam | 880
#VALUE! | UAGF-FOGKIT | WFBFOGKIT | Kit antiappannamento per barriere FireBeam | 375
#VALUE! | UAFF-1000018 | 1000-018 | Gabbia protettiva per Rivelatore Fireray 5000 | 193.5
#VALUE! | UAFF-1000019 | 1000-019 | Gabbia protettiva per Controller Fireray 5000 | 193.5
#VALUE! | UAFF-1010000 | 1010-000 | Kit per estensione fino a 120m Fireray | 415.5
#VALUE! | UAFF-1010000LITE | 1010-000lite | Kit per estensione fino a 100m Fireray ONE LITE | 190
#VALUE! | UAFF-1030000 | 1030-000 | Staffa da parete per prismi Fireray (bianca) | 332
#VALUE! | UAFF-1031000 | 1031-000 | Staffa da parete per prismi Fireray (nera) | 332
#VALUE! | UAFF-1040000 | 1040-000 | Staffa di regolazione per prismi Fireray | 807
#VALUE! | UAFF-1050000 | 1050-000 | Staffa di regolaz. per quattro riflettori. Snodo 360° orizz 160° verticale | 1695
#VALUE! | UAFF-1060000 | 1060-000 | Riscaldatore per Fireray One | 997
#VALUE! | UAFF-1090000 | 1090-000 | Riscaldatore prismatico Fireray (bianco) | 470.5
#VALUE! | UAFF-1100000 | 1100-000 | Gabbia protettiva Fireray One | 193.5
#VALUE! | UAFF-1140000 | 1140-000 | Staffa di regolaz. per singolo riflettore. Snodo 360° orizz 160° verticale | 1025
#VALUE! | UAFF-1141000 | 1141-000 | Supporto a soffitto per rilevatore Fireray 3000 | 1135.5
#VALUE! | UAFF-1143000 | 1143-000 | Supporto a soffitto per prismi Fireray | 792
#VALUE! | UAFF-1144000 | 1144-000 | Supporto a soffitto per prismi Fireray (Lunga Portata) | 1662
#VALUE! | UAFF-1150000 | 1150-000 | Kit di messa in servizio e manutenzione Fireray | 443
#VALUE! | UAFF-1170000 | 1170-000 | Staffa di regolazione del rilevatore Fireray | 387.5
#VALUE! | UAFF-1260000 | 1260-000 | Scatola Fireray One | 443
#VALUE! | UAFF-2390101 | 23901.01 | Fireray Prisma riflettente | 161
#VALUE! | UAFF-3000202 | 3000-202 | Piastra di montaggio a filo Fireray 3000 | 166
#VALUE! | UAFF-3000204 | 3000-204 | Riscaldatore anticondensa (Fireray 3000) | 997
#VALUE! | UAFF-5000005 | 5000-005 | Fireray 5000 Staffa Universale | 470.5
#VALUE! | UAFF-5000007 | 5000-007 | Piastra prismatica Fireray (lunga portata) | 550
#VALUE! | UAFF-5000008 | 5000-008 | Piastra per prismi Fireray | 249
#VALUE! | UAFF-5000014 | 5000-014 | Supporto universale a soffitto Fireray | 875
#VALUE! | UAFF-5000039 | 5000-039 | Rilevatore Fireray 5000 (lungo raggio) | 2125.5
#VALUE! | UAFF-5000204 | 5000-204 | Fireray 5000 Riscaldatore anti-condensa | 1022
#VALUE! | UAFF-5000205 | 5000-205 | Riscaldatore prismatico Fireray (nero) | 470.5
#VALUE! | UAFF-020902 | 0209-02 | Filtro di prova di oscuramento Fireray | 55
RIVELATORI DI FIAMMA TALENTUM
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAFF-1651100 | 16511-00 | Rilevatore di fiamma Talentum IR2 (Ex d) | 5704
Rilevatore di fiamma a doppio sensore infrarosso, certificato Ex d, progettato per la protezione di aree pericolose con rischio di incendi a fiamma libera, comprese fiamme invisibili come l’idrogeno. Sensibile alla radiazione IR a bassa frequenza (1–15 Hz), il dispositivo rileva la combustione anche con lente contaminata da polvere, olio, vapore o ghiaccio. Dotato di doppio sensore IR su diverse lunghezze d’onda e filtri ottici selettivi, è altamente immune a falsi allarmi da fonti luminose spurie come la luce solare. Rileva attraverso vetri e non è influenzato da correnti d’aria o vento. Adatto per ambienti interni, il dispositivo consente selezione di sensibilità, velocità di risposta, e modalità di uscita (relè o 4–20 mA). Integra test automatico e manuale. Alimentazione 14–30 VDC, consumo ridotto e tempi di avvio inferiori a 2 secondi. Relè programmabili (latch/non-latch), capacità max 48 VDC, 0,75 A. Corpo in lega di alluminio rosso, IP66, dimensioni 158x149x134 mm, peso 2,3 kg. Certificato per ambienti classificati (ATEX), con temperatura operativa da -10°C a +55°C e umidità fino al 95% senza condensa.
#VALUE! | UAFF-1651900 | 16519-00 | Rilevatore di fiamma Talentum IR3 (Ex d) | 6834
Rilevatore per ambienti pericolosi con rischio di incendi a fiamma libera. Sensibile alla radiazione IR a bassa frequenza (1–15 Hz) prodotta dalla combustione, anche con lente contaminata da olio, polvere, acqua, vapore o ghiaccio. Dotato di tre sensori IR operanti su lunghezze d’onda diverse (1,0–2,7 μm) per discriminare tra vere fiamme e sorgenti spurie. Immunità a falsi allarmi causati da luce solare tremolante, grazie a filtri ottici e tecniche avanzate di elaborazione del segnale. Adatto per ambienti interni ed esterni. Rileva fiamme da idrocarburi (4,3 μm) e da idrogeno. Uscite selezionabili: relè programmabili (NO/NC, latching/non-latching) o segnale 4–20 mA. Alloggiamento in lega di alluminio senza rame, rosso, grado di protezione IP66. Dimensioni: 158 x 149 x 137 mm. Peso: 2,3 kg. Alimentazione 14–30 VDC, corrente max 28 mA in allarme. Relè: 0,75 A max, 48 VDC, 30 W (solo carichi resistivi). Tempo di avvio ≤ 2 s. Cablaggio da 1,0 a 4,0 mm², ingressi pressacavo 3 x 20 mm. Rilevamento Classe 1: 0,1 m² di n-eptano fino a 25 m. Campo visivo: cono ≥ 90°. Certificazioni: EN54:10, LPCB, ATEX, IECEx, FM.
#VALUE! | UAFF-1652100 | 16521-00 | Rilevatore di fiamma Talentum UV/IR2 (Ex d) | 7506.5
Rilevatore di fiamma Talentum® UV/IR² (Ultravioletto + doppio Infrarosso) Rilevatore multi-spettro per installazioni in ambienti pericolosi, dotato di un sensore UV e due sensori IR, capace di rilevare fiamme da idrocarburi (emissione a 4,3 μm), fiamme invisibili (es. idrogeno) e altri combustibili. Il segnale viene elaborato per confermare la presenza di fiamma solo in caso di rilevamento simultaneo da parte di tutti i sensori, eliminando falsi allarmi da saldature, luce solare o fulmini. Solar blind, insensibile alla luce UV solare, tollera polvere, vapore, nebbia e correnti d’aria. Adatto per ambienti interni ed esterni, con grado di protezione IP66. Offre uscite configurabili (relè NO/NC o 4–20 mA), sensibilità e tempi di risposta selezionabili, funzione test integrata (manuale e automatica). Corpo in lega di alluminio verniciato rosso, privo di rame. Dimensioni 150x146x137 mm, peso 2,5 kg. Alimentazione 14–30 VDC, consumo massimo 28 mA. Relè programmabili fino a 1 A / 50 VDC / 30 W (carico resistivo), funzionamento latching o non-latching. Temperatura operativa -10°C/+55°C, umidità 95% senza condensa. Conforme a EN54-10, CPR 2831-CPR-F0579, VdS G212190, LPCB 1204a/07 e ATEX ISSeP03ATEX012X.
#VALUE! | UAFF-1657100 | 16571-00 | Rilevatore di fiamma Talentum IR2 (IS) | 4735.5
Rilevatore di Fiamma Talentum® IR2 IS a Doppio Infrarosso Progettato per aree a rischio incendi a fiamma libera, incluso rischio esplosione (Zone 0, 1, 2), rileva quasi tutte le fiamme, dagli idrocarburi (4,3 μm) alle fiamme invisibili come l’idrogeno. Sensibile alle radiazioni infrarosse a bassa frequenza (1–15 Hz) emesse dalle fiamme anche con lente contaminata da olio, polvere, acqua, vapore o ghiaccio. Dotato di due sensori IR a diverse lunghezze d’onda per discriminare fiamme reali da radiazioni spurie; filtri e elaborazione avanzata riducono falsi allarmi da luce solare tremolante. Uscite selezionabili a contatti relè programmabili (NO/NC, latching/non-latching) o segnale 4-20 mA. Caratteristiche: immunità elevata a falsi allarmi, tolleranza a fumi e nebbia, non influenzato da correnti d’aria o vento, rilevazione multi-spettro, test automatico/manuale integrato, basso consumo, risposta rapida. Certificazioni: ATEX II 1G Ga Ex ia IICT4, CPR 2831-CPR-F0580, LPCB, BASEEFA. Specifiche meccaniche: custodia in lega di zinco pressofusa (ZA12), blu, 142x108x82 mm, 2 kg, ingressi 2x20 mm, cablaggio 1,0–4,0 mm². Specifiche elettriche: 14–30 Vdc; corrente quiescente 3–8 mA; corrente allarme fino a 28 mA; relè max 1,0 A, 50 Vdc, 30 W (solo resistivi); tempo di avvio ≤ 2 s. Ambientali: temperatura operativa -10°C/+55°C; stoccaggio -20°C/+65°C; umidità 95% non condensante; IP66. Prestazioni: portata Classe 1 (0,1 m² n-eptano a 25 m), Classe 3 (12 m); angolo di visione ≥ 90°; lunghezza d’onda operativa 0,75–2,7 μm (IR).
#VALUE! | UAFF-1657900 | 16579-00 | Rilevatore di fiamma Talentum IR3 (IS) | 5704
Rilevatore di Fiamma Talentum® IR3 IS a Triplo Infrarosso Progettato per protezione di aree a rischio incendi a fiamma libera e rischio esplosione (Zone 0, 1 e 2). Rileva quasi tutte le fiamme, inclusi incendi da idrocarburi (4,3 μm) e fiamme invisibili come l’idrogeno. Sensibile alle radiazioni infrarosse a bassa frequenza (1–15 Hz), anche in presenza di contaminazioni sulla lente (olio, polvere, acqua, vapore, ghiaccio). Dotato di tre sensori IR a diverse lunghezze d’onda per discriminare fiamme reali da radiazioni spurie. Tecniche avanzate di filtraggio ed elaborazione segnale prevengono falsi allarmi da luce solare tremolante. Uscite a contatti relè programmabili. Caratteristiche: elevata immunità ai falsi allarmi, tolleranza a fumi, vapori, polvere e nebbia, idoneo per ambienti interni ed esterni, non influenzato da correnti convettive o vento, rilevazione multi-spettro, test automatico e manuale, basso consumo, risposta rapida. Cert.: ATEX II 1G EEx ia IIC T4. Specifiche meccaniche: custodia in lega di zinco pressofusa (ZA12), colore blu, dimensioni 142x108x82 mm, peso 2 kg, ingressi pressacavi 2x20 mm, cablaggio 1,0–4,0 mm². Specifiche elettriche: alimentazione 14–30 Vdc; corrente a riposo 3–8 mA; corrente in allarme fino a 28 mA; tempo di avvio max 2 s; uscite relè programmabili con max 1,0 A, 50 Vdc, 30 W. Ambiente: temperatura operativa -10°C/+55°C; stoccaggio -20°C/+65°C; umidità 95% non condensante; IP66. Prestazioni: portata Classe 1 (0,1 m² n-eptano a 25 m), Classe 3 (12 m); angolo di visione minimo 90°; lunghezza d’onda operativa IR da 0,75 a 2,7 μm.
#VALUE! | UAFF-1658100 | 16581-00 | Rilevatore di fiamma Talentum IR2 | 3793.5
Rilevatore di fiamma Talentum® IR2 (Doppio Infrarosso) Rilevatore per ambienti a rischio d’incendio a fiamma libera, sensibile alla radiazione infrarossa a bassa frequenza (1–15 Hz), anche in presenza di contaminanti su lente (olio, polvere, vapore o ghiaccio). Utilizza due sensori IR, ciascuno tarato su diverse lunghezze d’onda, per distinguere le fiamme da fonti spurie di radiazione. L'elaborazione del segnale e filtri ottici garantiscono l’immunità da falsi allarmi generati da luce solare tremolante. Adatto per ambienti interni, rileva fiamme da idrocarburi (emissione a 4,3 μm) e da idrogeno. Uscite selezionabili: contatti relè programmabili (NO/NC, latching/non-latching) o segnale 4–20 mA. Corpo in lega di zinco pressofusa (ZA12), colore blu RAL 240 50 35, grado di protezione IP66. Dimensioni 142 x 108 x 79 mm, peso 1,75 kg. Alimentazione 14–30 VDC, corrente max 28 mA in allarme. Relè: 0,75 A max, 48 VDC, 30 W (resistivo). Tempo di avvio ≤ 2 s. Cablaggio: 1,0–4,0 mm², 2 ingressi pressacavo da 20 mm. Certificato EN54:10, LPCB, AFNOR.
#VALUE! | UAFF-1658900 | 16589-00 | Rilevatore di fiamma Talentum IR3 | 4547
Rilevatore di Fiamma Talentum® IR3 (Triplo Infrarosso) Rilevatore per ambienti pericolosi con rischio di incendi a fiamma libera, sensibile alla radiazione IR a bassa frequenza (1–15 Hz) prodotta dalla combustione, anche con lente contaminata da polvere, olio, acqua, ghiaccio o vapore. Dotato di tre sensori IR operanti su lunghezze d’onda diverse (1,0–2,7 μm), permette un’efficace discriminazione tra vere fiamme e fonti spurie. Eccellente immunità ai falsi allarmi, anche in presenza di luce solare tremolante, grazie a tecniche di filtraggio e analisi del segnale. Adatto per installazioni in ambienti interni ed esterni, rileva fiamme da idrocarburi (4,3 μm) e da idrogeno. Rilevazione attraverso vetro. Uscite selezionabili: relè programmabili (NO/NC, latching/non-latching) o segnale 4–20 mA. Alloggiamento in lega di zinco pressofusa (ZA12), colore blu RAL 240 50 35, grado di protezione IP65. Dimensioni: 142 x 108 x 79 mm. Peso: 1,75 kg. Alimentazione 14–30 VDC, corrente da 3 a 8 mA in standby e fino a 28 mA in allarme. Tempo di avvio ≤ 2 s. Relè: 0,75 A max, 48 VDC, 30 W (carichi resistivi). Cablaggio da 1,0 a 4,0 mm², ingressi pressacavo 2 x 20 mm. Prestazioni secondo EN54-10: Classe 1 – fiamma di n-eptano da 0,1 m² a 25 m; Classe 3 – 12 m. Campo visivo a cono: ≥ 90°. Certificazioni: EN54:10, FM, LPCB.
#VALUE! | UAFF-1659100 | 16591-00 | Rilevatore di fiamma Talentum UV/IR2 | 5004.5
Rilevatore di Fiamma Talentum® UV/IR2 (Ultravioletto + Doppio Infrarosso) Progettato per ambienti pericolosi con rischio di incendi a fiamma libera, rileva quasi tutte le fiamme, compresi incendi di idrocarburi (4,3 μm) e fiamme invisibili come quelle da idrogeno. Sensibile a frequenze basse (1–15 Hz) e allo sfarfallio delle radiazioni ultraviolette (185–260 nm) e infrarosse (1,0–2,7 μm). Dotato di un sensore UV e due sensori IR, elabora i segnali in modo da verificare le caratteristiche tipiche di una fiamma, riducendo al minimo i falsi allarmi da fulmini, saldatura ad arco e luce solare tremolante tramite sofisticate tecniche di elaborazione e doppio filtraggio. Idoneo per aree interne ed esterne, resistente a correnti d’aria, vento, fumi, polveri e vapori. Rilevazione attraverso vetro. Uscite selezionabili: relè programmabili (NO/NC, latching/non-latching) o segnale 4–20 mA. Custodia in lega di zinco pressofusa (ZA12), colore blu RAL 240 50 35, IP65. Dimensioni 142 x 108 x 79 mm, peso 1,75 kg. Alimentazione 14–30 VDC, corrente da 3 a 8 mA a riposo, fino a 28 mA in allarme. Tempo di risposta ≤ 2 s. Relè con capacità max 0,75 A, 48 VDC, 30 W carichi resistivi. Cablaggio 1,0–4,0 mm², ingressi 2 x 20 mm. Prestazioni secondo EN54-10: Classe 1 – fiamma n-eptano 0,1 m² a 25 m; Classe 3 – 12 m. Campo visivo ≥ 90°. Certificazioni: EN54:10, FM.Rilevatore di Fiamma Talentum® IR3 (Triplo Infrarosso) Rilevatore per ambienti pericolosi con rischio di incendi a fiamma libera, sensibile alla radiazione IR a bassa frequenza (1–15 Hz) prodotta dalla combustione, anche con lente contaminata da polvere, olio, acqua, ghiaccio o vapore. Dotato di tre sensori IR operanti su lunghezze d’onda diverse (1,0–2,7 μm), permette un’efficace discriminazione tra vere fiamme e fonti spurie. Eccellente immunità ai falsi allarmi, anche in presenza di luce solare tremolante, grazie a tecniche di filtraggio e analisi del segnale. Adatto per installazioni in ambienti interni ed esterni, rileva fiamme da idrocarburi (4,3 μm) e da idrogeno. Rilevazione attraverso vetro. Uscite selezionabili: relè programmabili (NO/NC, latching/non-latching) o segnale 4–20 mA. Alloggiamento in lega di zinco pressofusa (ZA12), colore blu RAL 240 50 35, grado di protezione IP65. Dimensioni: 142 x 108 x 79 mm. Peso: 1,75 kg. Alimentazione 14–30 VDC, corrente da 3 a 8 mA in standby e fino a 28 mA in allarme. Tempo di avvio ≤ 2 s. Relè: 0,75 A max, 48 VDC, 30 W (carichi resistivi). Cablaggio da 1,0 a 4,0 mm², ingressi pressacavo 2 x 20 mm. Prestazioni secondo EN54-10: Classe 1 – fiamma di n-eptano da 0,1 m² a 25 m; Classe 3 – 12 m. Campo visivo a cono: ≥ 90°. Certificazioni: EN54:10, FM, LPCB.Rilevatore per ambienti pericolosi con rischio di incendi a fiamma libera. Sensibile alla radiazione IR a bassa frequenza (1–15 Hz) prodotta dalla combustione, anche con lente contaminata da olio, polvere, acqua, vapore o ghiaccio. Dotato di tre sensori IR operanti su lunghezze d’onda diverse (1,0–2,7 μm) per discriminare tra vere fiamme e sorgenti spurie. Immunità a falsi allarmi causati da luce solare tremolante, grazie a filtri ottici e tecniche avanzate di elaborazione del segnale. Adatto per ambienti interni ed esterni. Rileva fiamme da idrocarburi (4,3 μm) e da idrogeno. Uscite selezionabili: relè programmabili (NO/NC, latching/non-latching) o segnale 4–20 mA. Alloggiamento in lega di alluminio senza rame, rosso, grado di protezione IP66. Dimensioni: 158 x 149 x 137 mm. Peso: 2,3 kg. Alimentazione 14–30 VDC, corrente max 28 mA in allarme. Relè: 0,75 A max, 48 VDC, 30 W (solo carichi resistivi). Tempo di avvio ≤ 2 s. Cablaggio da 1,0 a 4,0 mm², ingressi pressacavo 3 x 20 mm. Rilevamento Classe 1: 0,1 m² di n-eptano fino a 25 m. Campo visivo: cono ≥ 90°. Certificazioni: EN54:10, LPCB, ATEX, IECEx, FM.osso) Rilevatore multi-spettro per installazioni in ambienti pericolosi, dotato di un sensore UV e due sensori IR, capace di rilevare fiamme da idrocarburi (emissione a 4,3 μm), fiamme invisibili (es. idrogeno) e altri combustibili. Il segnale viene elaborato per confermare la presenza di fiamma solo in caso di rilevamento simultaneo da parte di tutti i sensori, eliminando falsi allarmi da saldature, luce solare o fulmini. Solar blind, insensibile alla luce UV solare, tollera polvere, vapore, nebbia e correnti d’aria. Adatto per ambienti interni ed esterni, con grado di protezione IP66. Offre uscite configurabili (relè NO/NC o 4–20 mA), sensibilità e tempi di risposta selezionabili, funzione test integrata (manuale e automatica). Corpo in lega di alluminio verniciato rosso, privo di rame. Dimensioni 150x146x137 mm, peso 2,5 kg. Alimentazione 14–30 VDC, consumo massimo 28 mA. Relè programmabili fino a 1 A / 50 VDC / 30 W (carico resistivo), funzionamento latching o non-latching. Temperatura operativa -10°C/+55°C, umidità 95% senza condensa. Conforme a EN54-10, CPR 2831-CPR-F0579, VdS G212190, LPCB 1204a/07 e ATEX ISSeP03ATEX012X.Rilevatore di fiamma a tre sensori IR multispettrali, certificato Ex d, progettato per la protezione di aree a rischio esplosione, interne o esterne. Rileva fiamme di idrocarburi, idrogeno e altri combustibili, anche attraverso vetro e in presenza di contaminanti (polvere, vapore, ghiaccio, ecc.). Il dispositivo è sensibile alla radiazione IR tra 1,0 e 2,7 μm, filtrata ed elaborata per distinguere efficacemente le fiamme da fonti spurie, evitando falsi allarmi da luce solare tremolante. Offre selezione di sensibilità, velocità di risposta e modalità d’uscita (relè o 4–20 mA). Integra test automatico e manuale. Certificato EN54-10, classe 1, con portata fino a 25 m (fiamma eptano 0,1 m²), campo visivo conico di 90°, IP66. Corpo in lega di alluminio verniciato rosso, privo di rame. Dimensioni 158x149x134 mm, peso 2,3 kg. Alimentazione 14–30 VDC, consumo max 28 mA. Relè programmabili (latch/non-latch), 48 VDC max, 0,75 A. Temperatura operativa da -10°C a +55°C (fino a +60°C per versione FM), umidità 95% (senza condensa). Adatto ad ambienti industriali e pericolosi in presenza di gas o polveri combustibili.Rilevatore di fiamma a doppio sensore infrarosso, certificato Ex d, progettato per la protezione di aree pericolose con rischio di incendi a fiamma libera, comprese fiamme invisibili come l’idrogeno. Sensibile alla radiazione IR a bassa frequenza (1–15 Hz), il dispositivo rileva la combustione anche con lente contaminata da polvere, olio, vapore o ghiaccio. Dotato di doppio sensore IR su diverse lunghezze d’onda e filtri ottici selettivi, è altamente immune a falsi allarmi da fonti luminose spurie come la luce solare. Rileva attraverso vetri e non è influenzato da correnti d’aria o vento. Adatto per ambienti interni, il dispositivo consente selezione di sensibilità, velocità di risposta, e modalità di uscita (relè o 4–20 mA). Integra test automatico e manuale. Alimentazione 14–30 VDC, consumo ridotto e tempi di avvio inferiori a 2 secondi. Relè programmabili (latch/non-latch), capacità max 48 VDC, 0,75 A. Corpo in lega di alluminio rosso, IP66, dimensioni 158x149x134 mm, peso 2,3 kg. Certificato per ambienti classificati (ATEX), con temperatura operativa da -10°C a +55°C e umidità fino al 95% senza condensa.Testa rilevatore Fir trasmettitore e ricevitore in un unico dispositivo portata fino a 100mt.eray 5000 più 1 prisma riflettente. Adatto per distanze da 18 m a 50 m.Il Fireray® 5000 integra trasmettitore e ricevitore in un unico dispositivo, utilizzando un prisma riflettenter restituire il fascio infrarosso e rilevare la presenza di fumo. Supporta fino a due t10te di rilevamento per controller, con configurazione indipendente per distanze da 8 a 100 metri, riducendo tempi e costi di installazione. Il controller dispone di uscite relè separate per allarme incendio e guasto. Ogni rilevatore ha un laser integrato per un allineamento preciso, facilitato dalla funzione Auto-Align che consente un rapido e automatico posizionamento del fascio. Il sistema compensa movimenti strutturali e contaminazioni ambientali per garantire affidabilità. Il controller, installato a bassa quota, consente facile accesso per manutenzione e controllo. Il sistema memorizza fino a 50 eventi recenti per ciascun rilevatore. Omologato secondo EN54-12 e UL268, il Fireray® 5000 è ideale per ambienti ampi e con soffitti alti, come magazzini, atrii, spazi commerciali e stabilimenti industriali, offrendo allarme precoce di fumo in aree difficili da coprire con rivelatori tradizionali.
#VALUE! | UAFF-1800012 | 1800-012 | Kit di calibrazione del rilevatore per Torcia di Test Talentum | 1668
#VALUE! | UAFF-1800101 | 1800-101 | Torcia di prova Talentum | 5596.5
#VALUE! | UAFF-1800106 | 1800-106 | Torcia di prova Talentum con kit di calibrazione rivelatori | 7130
#VALUE! | UAFF-0712700 | 07127-00 | Staffa regolabile in acciaio inox (316) per Talentum | 332
#VALUE! | UAFF-0727900 | 07279-00 | Protezione per rivelatori Talentum (Ex d) [SS] | 1426
#VALUE! | UAFF-1254500 | 12545-00 | Protezione per rivelatori Talentum [SS] | 807
#VALUE! | UAFF-1255500 | 12555-00 | Kit di spurgo aria Talentum (Ex d) | 2394.5
#VALUE! | UAFF-1255600 | 12556-00 | Kit di spurgo aria Talentum | 1426
SISTEMI DI ASPIRAZIONE SENSIS
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAFF-4010100 | 4010-100 | Centrale di aspirazione a 1 tubo 100mq, rileva solo fumo in piccole aree. Uscite di allarme incendio e guasto | 1690
Rilevatore di fumo ad aspirazione per ambienti piccoli, fino a 100 m², e per la rilevazione in armadi e locali chiusi. La sensibilità elevata, fino al livello 1 a 0,8% obs/m, consente un allarme estremamente precoce e un’accurata identificazione dell’armadio o del locale interessato. Il dispositivo dispone di 1 ingr. di campionamento da 8 mm, con possibilità di collegamento a tubi aspiranti standard da 25 mm tramite raccordi compatibili, un singolo aspiratore dotato di sensore di flusso e un rilevatore di fumo ad alta sensibilità. Dotato di un mini display numerico 3-in-1 che fornisce valori di fumo e flusso d’aria, gestisce funzioni di reset, isolamento, silenziamento e test. Sono integrati sensori di temp. e umidità, il dispositivo prevede quattro livelli di allarme: Alert, Action, Fire 1 e Fire 2. L’algor. Smart Smoke Level (SSL) opera 24/7, il dispositivo può essere collegato a una tastiera remota, protocollo Modbus RTU open, per la connessione fino a 250 dispositivi in rete. Sono disponibili 8 livelli Fire 1 preimpostati, 2 soglie eventi per temp., umidità e CO (modello H11) e 2 uscite relè config. Il dispositivo copre un’area fino a 100 m² con lunghezza massima del tubo aspirante di 30 m e fori in Classe A: 2 fori, Classe B: 4 fori, Classe C: 4 fori. La velocità dell’aspiratore è regolabile su 10 livelli. Spec. elett: uscita relè 2 A @ 30 Vdc, 1 ingr. generico configurabile, alim. 10-28 Vdc, 170 mA. Temp. Amb. 0~40°C, temp. aria camp. -20~60°C, umidità 10~95% RH non cond. Specifiche meccaniche: 100(h) x 227,4(l) x 47,8(p) mm, IP41, peso 0,725 kg. Certificazioni: EN54-20.
#VALUE! | UAFF-4011100 | 4011-100 | Centrale di aspirazione a 1 tubo 100mq, rileva solo fumo e Monossido di Carbonio (CO) in piccole aree. Uscite di allarme incendio e guasto | 2050
Rilevatore di fumo ad aspirazione e CO per ambienti piccoli, fino a 100 m², e per la rilevazione in armadi e locali chiusi. La sensibilità elevata, fino al livello 1 a 0,8% obs/m, consente un allarme estremamente precoce e un’accurata identificazione dell’armadio o del locale interessato. Il dispositivo dispone di 1 ingr. di campionamento da 8 mm, con possibilità di collegamento a tubi aspiranti standard da 25 mm tramite raccordi compatibili, un singolo aspiratore dotato di sensore di flusso e un rilevatore di fumo ad alta sensibilità. Dotato di un mini display numerico 3-in-1 che fornisce valori di fumo e flusso d’aria, gestisce funzioni di reset, isolamento, silenziamento e test. Sono integrati sensori di temp. e umidità, il dispositivo prevede quattro livelli di allarme: Alert, Action, Fire 1 e Fire 2. L’algor. Smart Smoke Level (SSL) opera 24/7, il dispositivo può essere collegato a una tastiera remota, protocollo Modbus RTU open, per la connessione fino a 250 dispositivi in rete. Sono disponibili 8 livelli Fire 1 preimpostati, 2 soglie eventi per temp., umidità e CO (modello H11) e 2 uscite relè config. Il dispositivo copre un’area fino a 100 m² con lunghezza massima del tubo aspirante di 30 m e fori in Classe A: 2 fori, Classe B: 4 fori, Classe C: 4 fori. La velocità dell’aspiratore è regolabile su 10 livelli. Spec. elett: uscita relè 2 A @ 30 Vdc, 1 ingr. generico configurabile, alim. 10-28 Vdc, 170 mA. Temp. Amb. 0~40°C, temp. aria camp. -20~60°C, umidità 10~95% RH non cond. Specifiche meccaniche: 100(h) x 227,4(l) x 47,8(p) mm, IP41, peso 0,725 kg. Cert.: EN54-20.
| UAFF-4210100 | 4210-000 | Display remoto per Indigo Series | 740
Display remoto per Indigo Series
#VALUE! | UAFF-4100100 | 4100-100 | Sensis Cobalt HM1. Centrale di aspirazione a 1 tubo Max copertura 1600mq Uscite di allarme incendio e guasto | 2595
Sensis® Cobalt HM1 – Rilevatore di fumo aspirante ad 1 canale Rilevatore aspirante a zona singola con sensori fumo, temperatura e umidità. LED blu ad alta potenza per rilevamento sensibile di piccole particelle. Camera “Tridimensionale” per segnale diffuso ampio. Algoritmo SSL per apprendimento continuo del fumo di fondo, 24/7, minimizza falsi allarmi. Mini display 3-in-1: valori fumo, flusso, temperatura e umidità. Modalità programmatore e controllo per configurazioni soglie, ventola, reset, isolamento e test. Supporto SensisTool, AMS o NCP in rete. Caratteristiche principali: sensibilità 0,01~20% obs/m; rilevamento fumo 0,02~25%/m; 4 livelli di allarme; relè 2 espandibili; RS-485 Modbus RTU; Rete RS-485, numero massimo di dispositivi in rete 250, lunghezza massima cavo per tutti i dispositivi: 1,2 km Certificato EN54-20. Copertura HM1: 1600 m²; fori campionamento (EN54-20 Classe A/B/C): HM1: 8/16/30. Lunghezza tubazioni (lineare/ramo): HM1: 105 m / 260 m. Velocità aspiratore 10 regolabile; alimentazione 24Vdc; registro eventi 180.000. Temperatura operativa 0~40°C, testata -30~55°C, umidità 10~95% RH. Dimensioni 321,7×154×97,4 mm, IP51, peso HM1 2,2 kg. Nota: Sensibilità conforme a EN54-20 Classe A. Fare riferimento al manuale di progettazione Sensis per dettagli su lunghezza tubazioni e numero di fori di campionamento.
#VALUE! | UAFF-4200100 | 4200-100 | Sensis Cobalt HM2. Centrale di aspirazione a 2 tubi Max copertura 2000mq Uscite di allarme incendio e guasto | 3705
Sensis® Cobalt HM2 – Rilevatore di fumo aspirante a 2 canale Rilevatore aspirante a doppia zona con sensori di fumo, temperatura e umidità. LED blu ad alta potenza per rilevamento sensibile di piccole particelle. Camera “Tridimensionale” per segnale diffuso ampio. Algoritmo SSL per apprendimento continuo del fumo di fondo, 24/7, minimizza falsi allarmi. Mini display 3-in-1: valori fumo, flusso, temperatura e umidità. Modalità programmatore e controllo per configurazioni soglie, ventola, reset, isolamento e test. Supporto SensisTool, AMS o NCP in rete. Caratteristiche principali: sensibilità 0,01~20% obs/m; rilevamento fumo 0,02~25%/m; 4 livelli di allarme; relè 4 espandibili; RS-485 Modbus RTU; Rete RS-485, numero massimo di dispositivi in rete 250, lunghezza massima cavo per tutti i dispositivi: 1,2 km Certificato EN54-20. Copertura HM2: 2000 m²; fori campionamento (EN54-20 Classe A/B/C): HM2: 16/32/64. Lunghezza tubazioni (lineare/ramo): HM1: 105 m / 260 m. Velocità aspiratore 10 regolabile; alimentazione 24Vdc; registro eventi 180.000. Temperatura operativa 0~40°C, testata -30~55°C, umidità 10~95% RH. Dimensioni 321,7×154×97,4 mm, IP51, peso HM2 2,3 kg. Nota: Sensibilità conforme a EN54-20 Classe A. Fare riferimento al manuale di progettazione Sensis per dettagli su lunghezza tubazioni e numero di fori di campionamento.
#VALUE! | UAFF-4500100 | 4500-100 | Azure 500s - Centrale aspirazione 1 canale rilevazione principio incendio . Max 1 diramazione. Max 1800 mq. 7 uscite relé. Filtro integrato | 5250
Il Rilevatore di Fumo Aspirato a Zona Singola offre tecnologia avanzata per la protezione di ambienti compatti, unendo alta sensibilità e costi contenuti. Grazie al LED Blu ad alta potenza (470 nm), il sistema garantisce una risposta superiore alle particelle più piccole nella fase iniziale dell’incendio. La camera di rilevazione a Tre Dimensioni ad Ampio Volume amplifica il segnale luminoso e assicura una lettura accurata della concentrazione reale di fumo. Caratteristiche principali • Rilevazione molto precoce: sensibilità 0.005~20% obs/m, copertura 1.860 m². • High Power Blue LED per performance superiori rispetto all’infrarosso. • Smart Smoke Level: apprendimento continuo dell’ambiente e riduzione dei falsi allarmi. • Display 3-in-1 con bargraph, indicatori di allarme/guasto e isolatore. • Modalità display con valori fumo, flusso, indirizzo ed event log. • 7 relè configurabili (2 A @ 30 Vdc). • Conforme EN54-20. Prestazioni • Principio: diffusione avanzata della luce. Campo 0.001~25% obs/m. • Velocità aspiratore 1–10. • Tubazioni: 100 m lineari / 240 m ramificate*. • Classi EN54-20: 30/60/60*. • Livelli allarme configurabili con ritardi 0–60 s. Funzioni avanzate • SSL 24/7 con autoapprendimento. • Monitoraggio flusso: normalizzazione al 100%, guasti alto/basso. Elettriche e comunicazione • 7 relè configurabili, 4 ingressi GPI. • Rete RS-485, fino a 250 dispositivi, Modbus RTU. • Event log: 183.000 eventi. Condizioni operative 0~40°C, umidità 10~95% RH, alimentazione 24 Vdc.
#VALUE! | UAFF-4020100 | 4020-100 | Azure 2000s (1A)- Centrale di aspirazione a 4 canali per rilevazione principio d'incendio . | 7395
Rilevatore di Fumo ad Aspirazione a Quattro canali 1A. Il Sensis Azure 2000s è un rilevatore di fumo ad aspirazione avanzato, progettato per ambienti ampi e soffitti alti, che combina elevata sensibilità e affidabilità con efficienza dei costi. Dotato di quattro aspiratori indipendenti e tubazioni fino a 240 m, utilizza un LED blu ad alta potenza (470 nm) per rilevare precocemente particelle minime di fumo. La camera a grande volume tridimensionale amplifica il segnale luminoso, offrendo una misura accurata della reale concentrazione di fumo. L’algoritmo Smart Smoke Level (SSL) monitora l’ambiente 24/7, stabilendo un riferimento di fondo per ridurre falsi allarmi e garantire prestazioni costanti. Il display 3-in-1 mostra in tempo reale livelli di fumo, flusso, indirizzo dispositivo e registro eventi. Tutti i parametri, incluse soglie d’allarme, velocità della ventola e indirizzo, sono configurabili direttamente sul dispositivo. Caratteristiche principali: Sensibilità fumo 0,005–20% obs/m, copertura fino a 2.000 m² Uscite: 7 relè configurabili (2 A @ 30 Vdc) Tubazioni lineari 4×100 m, ramificate 4×240 m Livelli di allarme configurabili: Alert, Action, Fire-1, Fire-2 (0–60 s) Monitoraggio continuo SSL 24/7 Registrazione fino a 183.000 eventi, comunicazione RS-485, Modbus RTU Condizioni operative: Temperatura 0–40°C (testato -30–55°C), aria campionata -20–60°C, umidità 10–95% RH non condensante, alimentazione 24 Vdc ±4,8 V, peso 5,2 kg. Certificazioni: EN54-20.
#VALUE! | UAFF-4021100 | 4021-100 | Azure 2000s (4A)- Centrale di aspirazione a 4 canali per rilevazione principio d'incendio . | 9900
Rilevatore di fumo ad aspirazione a quattro canali da 4A, con sistema Pipe Scan. Il sistema Pipe Scanning attiva i quattro aspiratori in sequenza per individuare rapidamente il tubo con la maggiore concentrazione di fumo. Rilevatore di fumo ad aspirazione avanzato, progettato per ambienti ampi e soffitti alti, che combina elevata sensibilità e affidabilità con efficienza dei costi. Dotato di quattro aspiratori indipendenti e tubazioni fino a 240 m, utilizza un LED blu ad alta potenza (470 nm) per rilevare precocemente particelle minime di fumo. La camera a grande volume tridimensionale amplifica il segnale luminoso, offrendo una misura accurata della reale concentrazione di fumo. L’algoritmo Smart Smoke Level (SSL) monitora l’ambiente 24/7, stabilendo un riferimento di fondo per ridurre falsi allarmi e garantire prestazioni costanti. Il display 3-in-1 mostra in tempo reale livelli di fumo, flusso, indirizzo dispositivo e registro eventi. Tutti i parametri, incluse soglie d’allarme, velocità della ventola e indirizzo, sono configurabili direttamente sul dispositivo. Sensibilità fumo 0,005–20% obs/m, copertura fino a 2.000 m² Uscite: 7 relè configurabili (2 A @ 30 Vdc) Tubazioni lineari 4×100 m, ramificate 4×240 m Livelli di allarme configurabili: Alert, Action, Fire-1, Fire-2 (0–60 s) Monitoraggio continuo SSL 24/7 Registrazione fino a 183.000 eventi, comunicazione RS-485, Modbus RTU Temperatura 0–40°C (testato -30–55°C), aria campionata -20–60°C, umidità 10–95% RH non condensante, alimentazione 24 Vdc ±4,8 V, peso 5,2 kg. Certificazioni: EN54-20.
#VALUE! | UAFF-4022100 | 4022-100 | Azure 2000s (16A)- Centrale di aspirazione a 4 canali per rilevazione principio d'incendio . 16 relé | 12350
Rilevatore di fumo ad aspirazione a quattro canali da 4A e 16 relè, con sistema Pipe Scan. Il sistema Pipe Scanning attiva i quattro aspiratori in sequenza per individuare rapidamente il tubo con la maggiore concentrazione di fumo. Rilevatore di fumo ad aspirazione avanzato, progettato per ambienti ampi e soffitti alti, che combina elevata sensibilità e affidabilità con efficienza dei costi. Dotato di quattro aspiratori indipendenti e tubazioni fino a 240 m, utilizza un LED blu ad alta potenza (470 nm) per rilevare precocemente particelle minime di fumo. La camera a grande volume tridimensionale amplifica il segnale luminoso, offrendo una misura accurata della reale concentrazione di fumo. L’algoritmo Smart Smoke Level (SSL) monitora l’ambiente 24/7, stabilendo un riferimento di fondo per ridurre falsi allarmi e garantire prestazioni costanti. Il display 3-in-1 mostra in tempo reale livelli di fumo, flusso, indirizzo dispositivo e registro eventi. Tutti i parametri, incluse soglie d’allarme, velocità della ventola e indirizzo, sono configurabili direttamente sul dispositivo. Sensibilità fumo 0,005–20% obs/m, copertura fino a 2.000 m² Uscite: 7 relè configurabili (2 A @ 30 Vdc) Tubazioni lineari 4×100 m, ramificate 4×240 m Livelli di allarme configurabili: Alert, Action, Fire-1, Fire-2 (0–60 s) Monitoraggio continuo SSL 24/7 Registrazione fino a 183.000 eventi, comunicazione RS-485, Modbus RTU Temperatura 0–40°C (testato -30–55°C), aria campionata -20–60°C, umidità 10–95% RH non condensante, alimentazione 24 Vdc ±4,8 V, peso 5,2 kg. Certificazioni: EN54-20.
ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE FFE
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAFF-4210001 | 4210-001 | Modulo I/O di espansione opzionale per Cobalt HM - Circuito relé addizionale per avviso e intervento | 650
#VALUE! | UAFF-4800000 | 4800-000 | Modulo gateway d'inferfaccia di rete sistemi d'aspirazione FFE | 9974
| UAFF-4800001 | 4800-001 | Pannello di controllo NCP di rete touch screen per il monitoraggio e la gestione centralizzati di tutte le unità d'aspirazione FFE su xxxNet. | 14961
| UAFF-4900001 | 4900-001 | Filtro in Linea 25mm per centrali Sensis e Indigo (serie senza filtro integrato) | 374
| UAFF-4900002 | 4900-002 | Convertitore RS485 USB per programmazione e avviamento impianto | 124.5
| UAFF-4900003 | 4900-003 | Filtro interno di ricambio a doppio stadio per Azure | 210
| UAFF-4800005 | 4800-005 | Gruppo di alimentazione 24 Vcc ( spazio per 2 batterie 12V 12Ah) | 966
SISTEMI DI ASPIRAZIONE ASD PER RIVELAZIONE INCENDIO
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UASE-ASD531 | ASD531 | Centrale di fumo ad aspirazione serie Eco a 1 canale con sensore SSD31 | 2384.5
Rilevatore di Fumo ad aspirazione serie WSEASD 531 compatto, progettato per monitorare continuamente l’aria in ambienti critici attraverso una rete di tubi di campionamento. L’aria prelevata viene convogliata a un sensore integrato (WSESSD 31), capace di rilevare concentrazioni di fumo da 0,02%/m a 10%/m. È dotato di un ventilatore ad alte prestazioni che garantisce un flusso d’aria costante e un monitoraggio continuo dell’integrità della rete di tubi, rilevando ostruzioni e perdite. L’unità dispone di un singolo tubo di campionamento e non integra un indicatore del livello di fumo. Supporta configurazioni della rete tubiera simmetriche e asimmetriche (forme I, U, T, H, E), progettabili tramite il software PipeFlow. Conformità: certificato secondo EN 54-20, Classi A, B e C. Modularità: dispone di due slot per l’integrazione con moduli opzionali: • WSEML-SFD (interfaccia M-Line) • WSERIM 36 (interfaccia a 5 relè programmabili) • WSEUIM 35 (interfaccia universale) Tali moduli consentono il collegamento con centrali antincendio tramite contatti puliti. Il modulo relè RIM 36 fornisce uscite per preallarmi (fino a 3 livelli), stato del sensore e stato della rete. Applicazioni tipiche: sale server, data center, quadri elettrici, pavimenti flottanti, camere bianche, archivi, musei, stazioni di trasformazione, celle detentive. È adatto anche a sostituire rivelatori puntiformi convenzionali, ove ammesso.
#VALUE! | UASE-ASD532 | ASD532 | Centrale di aspirazione fumi serie Eco a 1 canale (indicazione livello fumo) | 2526.5
Il rivelatore WSEASD 532 è un sistema di rilevazione fumo ad aspirazione per il monitoraggio continuo dell’aria tramite una rete di tubazioni dotate di fori calibrati per il prelievo omogeneo. È composto da una cassetta con ventilatore integrato e sensore di fumo, capace di rilevare anche minime concentrazioni di particelle. Il flusso d’aria viene continuamente sorvegliato per identificare ostruzioni o rotture nella rete. Le tubazioni possono essere installate in configurazioni simmetriche o asimmetriche (I, U, T, H, E) e calcolate tramite software “PipeFlow”. Sono disponibili tre modelli di sensore WSESSD 532: • WSESSD 532-1: 0,5%/m – 10%/m • WSESSD 532-2: 0,1%/m – 10%/m • WSESSD 532-3: 0,02%/m – 10%/m Conformità: EN 54-20, Classi A, B e C. Modularità: predisposto per l’integrazione di moduli opzionali: • WSEML-SFD: interfaccia M-Line • WSERIM 36: modulo relè con 5 uscite programmabili • WSESIM 35: interfaccia seriale per rete fino a 250 dispositivi • WSEUIM 35: interfaccia universale Il collegamento può avvenire tramite contatti puliti. Il modulo WSERIM 36 consente di segnalare i livelli di preallarme, sensore sporco e guasti di flusso tramite contatti relè configurabili via software Config. Applicazioni: ideale per sale server, quadri elettrici, ambienti sterili, archivi, celle, trasformatori e beni culturali. Può sostituire rivelatori puntiformi laddove consentito dalle normative locali.
#VALUE! | UASE-ASD5331 | ASD533-1 | Centrale aspirazione fumi Eco 1 canale (indicazione livello fumo) sens.SSD535-3 | 3670
Il rivelatore WSEASD 533-1 è un sistema di rilevazione ad aspirazione progettato per monitorare l’aria tramite una tubazioni con fori calibrati, garantendo un flusso omogeneo verso un sensore di fumo. Il dispositivo integra un ventilatore ad alte prestazioni e un sensore ad alta sensibilità WSESSD 533 (campo di rilevazione: 0,02%/m – 10%/m). Il sistema sorveglia continuamente il flusso d’aria, rilevando eventuali ostruzioni o rotture nelle condotte. Le reti di aspirazione possono seguire configurazioni simmetriche o asimmetriche (I, U, T, H, E), ottimizzabili tramite software PipeFlow. Conformità: norma EN 54-20, Classi A, B, C. Modularità avanzata: 4 slot disponibili per moduli opzionali: • WSERIM 35: modulo relè (5 relè per ogni unità, max 2) • WSESIM 35: interfaccia seriale per gestione fino a 250 dispositivi • WSEUIM 35: interfaccia universale • WSEMCM 35: memoria per dati di esercizio IL WSEASD 533-1 può essere collegato tramite contatti puliti. I relè sono programmabili via Config, con possibilità di segnalare i tre livelli di preallarme, sensore sporco e ostruzioni. Applicazioni: ideale per impianti CED, quadri elettrici, ambienti sterili, archivi, celle, trasformatori e beni culturali. Può sostituire rivelatori puntiformi nel rispetto delle normative vigenti.
#VALUE! | UASE-ASD5332 | ASD533-2 | Centrale aspirazione fumi Eco a 2 canali (indicazione livello fumo) 2 sensori SSD535-3 | 5040.5
Il rivelatore WSEASD 533-2 è un sistema di rilevazione ad aspirazione progettato per monitorare l’aria tramite due tubazioni con fori calibrati, garantendo un flusso omogeneo verso un sensore di fumo. Il dispositivo integra un ventilatore ad alte prestazioni e due sensori ad alta sensibilità WSESSD 533 (campo di rilevazione: 0,02%/m – 10%/m). Il sistema sorveglia continuamente il flusso d’aria, rilevando eventuali ostruzioni o rotture nelle condotte. Le reti di aspirazione possono seguire configurazioni simmetriche o asimmetriche (I, U, T, H, E), ottimizzabili tramite software PipeFlow. Conformità: norma EN 54-20, Classi A, B, C. Modularità avanzata: 4 slot disponibili per moduli opzionali: • WSERIM 35: modulo relè (5 relè per ogni unità, max 2) • WSESIM 35: interfaccia seriale per gestione fino a 250 dispositivi • WSEUIM 35: interfaccia universale • WSEMCM 35: memoria per dati di esercizio IL WSEASD 533-2 può essere collegato tramite contatti puliti. I relè sono programmabili via Config, con possibilità di segnalare i tre livelli di preallarme, sensore sporco e ostruzioni. Applicazioni: ideale per impianti CED, quadri elettrici, ambienti sterili, archivi, celle, trasformatori e beni culturali. Può sostituire rivelatori puntiformi nel rispetto delle normative vigenti.
#VALUE! | UASE-ASD5353 | ASD5353 | Centrale di aspirazione fumi a 1 canale ad alte prestazioni (con indicazione del livello di fumo) | 4170
Il rivelatore WSEASD5353 è un sistema ad alta prestazione per la rilevazione precoce di fumo in ambienti critici con indicatore di concentrazione fumo. Tramite una tubazione di aspirazione con fori calibrati, preleva aria dal locale e la convoglia verso un sensore WSESSD535. Le configurazioni delle tubazioni possono seguire geometrie I, U, T, H, E e possono essere simmetriche o asimmetriche (con software PipeFlow). Sensori disponibili: • WSESSD 535-1 (0,5–10 %/m) • WSESSD 535-2 (0,1–10 %/m) • WSESSD 535-3 (0,02–10 %/m) Un ventilatore ad alta potenza garantisce un flusso d’aria costante; la rete è monitorata per ostruzioni o guasti. Ogni unità dispone di 4 slot per moduli opzionali: • WSERIM 35: relè programmabili per allarmi, sensore sporco, guasti • WSEMCM 35: salvataggio dati di esercizio • WSESIM 35: rete fino a 250 dispositivi gestiti da Config • WSEUIM 35: interfaccia universale Collegamento tramite contatti puliti. Applicazioni: locali CED, quadri elettrici, magazzini automatici, ambienti sterili, celle, musei, magazzini frigoriferi, ambienti industriali o agricoli, con versioni HD per aree con elevati requisiti ambientali. Norme di riferimento: conforme EN 54-20, Classi A, B, C.
#VALUE! | UASE-ASD5354 | ASD5354 | Centrale di aspirazione fumi a 2 canali ad alte prestazioni (con indicazione del livello di fumo) | 5000
Il rivelatore WSEASD5354 è un sistema ad alta prestazione per la rilevazione precoce di fumo in ambienti critici con indicatore di concentrazione fumo. Tramite due tubazioni di aspirazione con fori calibrati, preleva aria dal locale e la convoglia verso due sensori WSESSD535. Le configurazioni delle tubazioni possono seguire geometrie I, U, T, H, E e possono essere simmetriche o asimmetriche (con software PipeFlow). Sensori disponibili: • WSESSD 535-1 (0,5–10 %/m) • WSESSD 535-2 (0,1–10 %/m) • WSESSD 535-3 (0,02–10 %/m) Un ventilatore ad alta potenza garantisce un flusso d’aria costante; la rete è monitorata per ostruzioni o guasti. Ogni unità dispone di 4 slot per moduli opzionali: • WSERIM 35: relè programmabili per allarmi, sensore sporco, guasti • WSEMCM 35: salvataggio dati di esercizio • WSESIM 35: rete fino a 250 dispositivi gestiti da Config • WSEUIM 35: interfaccia universale Collegamento tramite contatti puliti. Applicazioni: locali CED, quadri elettrici, magazzini automatici, ambienti sterili, celle, musei, magazzini frigoriferi, ambienti industriali o agricoli, con versioni HD per aree con elevati requisiti ambientali. Norme di riferimento: conforme EN 54-20, Classi A, B, C.
#VALUE! | UASE-ASD5351HD | ASD5351HD | Centrale di aspirazione fumi a 1 canale ad alte prestazioni ma con protezione IP elevata e circuiti tropicalizzati (con indicazione del livello di fumo). | 7806
Il rivelatore WSEASD5353 è un sistema ad alta prestazione per la rilevazione precoce di fumo in ambienti critici con indicatore di concentrazione fumo e con protezione IP più elevata e circuiti stampati verniciati. . Tramite una tubazione di aspirazione con fori calibrati, preleva aria dal locale e la convoglia verso un sensore WSESSD535. Le configurazioni delle tubazioni possono seguire geometrie I, U, T, H, E e possono essere simmetriche o asimmetriche (con software PipeFlow). Sensori disponibili: • WSESSD 535-1 (0,5–10 %/m) • WSESSD 535-2 (0,1–10 %/m) • WSESSD 535-3 (0,02–10 %/m) Un ventilatore ad alta potenza garantisce un flusso d’aria costante; la rete è monitorata per ostruzioni o guasti. Ogni unità dispone di 4 slot per moduli opzionali: • WSERIM 35: relè programmabili per allarmi, sensore sporco, guasti • WSEMCM 35: salvataggio dati di esercizio • WSESIM 35: rete fino a 250 dispositivi gestiti da Config • WSEUIM 35: interfaccia universale Collegamento tramite contatti puliti. Applicazioni: locali CED, quadri elettrici, magazzini automatici, ambienti sterili, celle, musei, magazzini frigoriferi, ambienti industriali o agricoli, con versioni HD per aree con elevati requisiti ambientali. Norme di riferimento: conforme EN 54-20, Classi A, B, C.
#VALUE! | UASE-ASD5352HD | ASD5352HD | Centrale di aspirazione fumi a 2 canali ad alte prestazioni ma con protezione IP elevata e circuiti tropicalizzati (con indicazione del livello di fumo). | 9409
Il rivelatore WSEASD5354 è un sistema ad alta prestazione per la rilevazione precoce di fumo in ambienti critici con indicatore di concentrazione fumo e con protezione IP più elevata e circuiti stampati verniciati. Tramite due tubazioni di aspirazione con fori calibrati, preleva aria dal locale e la convoglia verso due sensori WSESSD535. Le configurazioni delle tubazioni possono seguire geometrie I, U, T, H, E e possono essere simmetriche o asimmetriche (con software PipeFlow). Sensori disponibili: • WSESSD 535-1 (0,5–10 %/m) • WSESSD 535-2 (0,1–10 %/m) • WSESSD 535-3 (0,02–10 %/m) Un ventilatore ad alta potenza garantisce un flusso d’aria costante; la rete è monitorata per ostruzioni o guasti. Ogni unità dispone di 4 slot per moduli opzionali: • WSERIM 35: relè programmabili per allarmi, sensore sporco, guasti • WSEMCM 35: salvataggio dati di esercizio • WSESIM 35: rete fino a 250 dispositivi gestiti da Config • WSEUIM 35: interfaccia universale Collegamento tramite contatti puliti. Applicazioni: locali CED, quadri elettrici, magazzini automatici, ambienti sterili, celle, musei, magazzini frigoriferi, ambienti industriali o agricoli, con versioni HD per aree con elevati requisiti ambientali. Norme di riferimento: conforme EN 54-20, Classi A, B, C.
| UASE-ASD2001 | ASD2001 | Rivelatore di fumo ad aspirazione a 1 canale serie ASD2000 | 4409
Rivelatore di fumo ad aspirazione a singolo canale, conforme EN 54-20, dotato di sensori di fumo ad alta sensibilità con sistema di controllo flusso d'aria ad ultrasuoni. Il dispositivo aspira e analizza continuamente l’aria ambiente tramite una rete di tubazioni di aspirazione; al superamento di soglie di concentrazione fumo programmabili genera un segnale di allarme. Sono configurabili un secondo livello di allarme e tre presegnali. La trasmissione degli stati avviene verso le centrali di rivelazione incendio tramite contatti a relè e uscita open collector. La lunghezza totale massima delle tubazioni per ASD e per canale è pari a 400 m in classe A; la distanza massima tra il contenitore e il foro di aspirazione più distante è 90 m (classe A), 110 m (classe B) e 150 m (classe C). Numero massimo di fori: 31 (classe A), 80 (classe B), 120 (classe C). Alimentazione 14–30 V c.c. (nominale 24 V c.c.); assorbimento massimo a 24 V c.c. 412 mA in stato normale e 425 mA in allarme, con picco di inserzione 500 mA per 10 ms. Diametro tubazioni 20/25 mm; diametro fori selezionabile da 2 a 7 mm. Grado di protezione IP54, temperatura di esercizio da –20 a +60 °C. Contenitore in PC-ABS, Peso 3415 g, dimensioni 265×431×148,8 mm. Certificazioni EN 54-20 e riconoscimento VdS G 225014.
| UASE-ASD2002 | ASD2002 | Rivelatore di fumo ad aspirazione a 2 canali serie ASD2000 | 5356
Rivelatore di fumo ad aspirazione a due canali, conforme EN 54-20, dotato di due sensori di fumo ad alta sensibilità con sistema di controllo flusso d'aria ad ultrasuoni. Il dispositivo aspira e analizza continuamente l’aria ambiente tramite una rete di tubazioni di aspirazione; al superamento di soglie di concentrazione fumo programmabili genera un segnale di allarme. Sono configurabili un secondo livello di allarme e tre presegnali. La trasmissione degli stati avviene verso le centrali di rivelazione incendio tramite contatti a relè e uscita open collector. Lunghezza totale massima delle tubazioni di aspirazione per ogni ASD è di 700 m, mentre la lunghezza totale massima delle tubazioni per canale è pari a 400 m in classe A; la distanza massima tra il contenitore e il foro di aspirazione più distante è 80 m (classe A), 100 m (classe B) e 115 m (classe C). Numero massimo di fori per tutti i canali: 62 (classe A), 160 (classe B), 240 (classe C). Numero massimo di fori di aspirazione per singolo canale 31 (classe A), 80 (classe B), 120 (classe C). Alimentazione 14–30 V c.c. (nominale 24 V c.c.); assorbimento massimo a 24 V c.c. 447 mA in stato normale e 468 mA in allarme, con picco di inserzione 500 mA per 10 ms. Diametro tubazioni 20/25 mm; diametro fori selezionabile da 2 a 7 mm. Grado di protezione IP54, temperatura di esercizio da –20 a +60 °C. Contenitore in PC-ABS, Peso 3981 g, dimensioni 265×431×148,8 mm. Certificazioni EN 54-20 e riconoscimento VdS G 225014.
| UASE-ASD2004 | ASD2004 | Rivelatore di fumo ad aspirazione a 4 canali serie ASD2000 | 7879
Rivelatore di fumo ad aspirazione a quattro canali, conforme EN 54-20, dotato di due sensori di fumo ad alta sensibilità con sistema di controllo flusso d'aria ad ultrasuoni. Il dispositivo aspira e analizza continuamente l’aria ambiente tramite una rete di tubazioni di aspirazione; al superamento di soglie di concentrazione fumo programmabili genera un segnale di allarme. Sono configurabili un secondo livello di allarme e tre presegnali. La trasmissione degli stati avviene verso le centrali di rivelazione incendio tramite contatti a relè e uscita open collector. Lunghezza totale massima delle tubazioni di aspirazione per ogni ASD è di 700 m, mentre la lunghezza totale massima delle tubazioni per canale è pari a 400 m in classe A; la distanza massima tra il contenitore e il foro di aspirazione più distante è 70 m (classe A), 90 m (classe B) e 90 m (classe C). Numero massimo di fori: 62 (classe A), 160 (classe B), 240 (classe C). Numero massimo di fori di aspirazione per singolo canale 15-16 (classe A), 40 (classe B), 60 (classe C). Alimentazione 14–30 V c.c. (nominale 24 V c.c.); assorbimento massimo a 24 V c.c. 467 mA in stato normale e 490 mA in allarme, con picco di inserzione 500 mA per 10 ms. Diametro tubazioni 20/25 mm; diametro fori selezionabile da 2 a 7 mm. Grado di protezione IP54, temperatura di esercizio da –20 a +60 °C. Contenitore in PC-ABS, Peso 4120 g, dimensioni 265×431×148,8 mm. Certificazioni EN 54-20 e riconoscimento VdS G 225014.
#VALUE! | UASE-SSD31 | SSD31 | Modulo rilevamento fumo da 0,02%/m a 10%/m per la sostituzione nelle centrali serie ASD531 | 838.5
#VALUE! | UASE-SSD5323 | SSD5323 | Modulo rilevamento per centrali serie ASD532 | 750
| UASE-SSD5353 | SSD5353 | Modulo rilevamento per centrali serie ASD535 | 1186
| UASE-SSD1030 | SSD1030 | Modulo rilevamento fumo da 0,501/m a 30%/m per centrali serie ASD2000 | 1445
ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE ASD PER RIVELAZIONE INCENDIO
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
| UASE-AMB100 | AMB100 | Scheda principale per ASD2000 | 1370
| UASE-AEB100 | AEB100 | Scheda di estensione per ASD2000 | 414
| UASE-BCB100 | BCB100 | Scheda di controllo base per ASD2000 | 509
| UASE-AFS100 | AFS100 | Sensore ad ultrasuoni per la misura della portata del flusso aria per ASD2000 | 125
| UASE-IPS100 | IPS100 | Schermo di protezione da insetti per ASD2000 | 125
#VALUE! | UASE-SSMM535 | SMM535 | Interfaccia di collegamento RS485 per ADW in rete a porta USB per PC. | 1690
Interfaccia di collegamento RS485 per centrali ADW in rete a una porta USB di collegamento a PC. È alimentato da la porta USB. Alimentato tramite USB / 5 V CC Temperature di esercizio da -30°C a +60°C Peso 165 gr Dimensioni (AxLxP) 82x89x55mm
#VALUE! | UASE-MCM35 | MCM35 | Modulo memory card | 1490
Modulo Memory Card che permette di mantenere in memoria fino a 16 milioni di eventi e i dati di programmazione e di concentrazione del fumo fino a 83 giorni. Scheda SD inclusa. Modulo da inserire nelle centrali di fumo ad aspirazione serie ASD-535. Dimensioni: 95x58x17 mm.
#VALUE! | UASE-ADB500ABS | ADB500ABS | Dispositivo automatico di soffiaggio | 6139
Dispositivo automatico di soffiaggio, utilizzabile in ambienti fortemente contaminati da polvere e particelle di sporco. Il dispositivo di soffiaggio provvede alla pulizia automatica di una tubazione di campionamento, soffiandola periodicamente, al fine di: • prevenire segnalazioni di guasto causate dall’ostruzione dei punti di aspirazione; • evitare falsi allarmi; • aumentare in modo significativo la durata del rilevatore ottico a luce diffusa installato nel sistema di aspirazione. Caratteristiche tecniche: • Pressione dell’aria costante: 4 bar • Connessione tubo: Ø 25 mm • Tensione di alimentazione: 15–30 VDC • Assorbimento di corrente: 55 mA • Grado di protezione: IP65 • Temperatura di esercizio: 0 °C … +50 °C • Peso: 2.800 g • Dimensioni (HxLxP): 235 × 205 × 90 mm
| UASE-ASDPIPEFLOW | ASD PIPEFLOW | SOFTWARE per la progettazione della rete dei tubi | 0
#VALUE! | UASE-DFU911 | DFU911 | Unità filtro antipolvere per sistemi aspirazione ASD per concentrazioni elevate polvere o sporco | 375.5
#VALUE! | UASE-FBS25PC | FBS 25PC | Unità filtro piccolo Ø 25 mm, PC per centrali ASD | 457
#VALUE! | UASE-RFC911 | RFC911 | Elemento filtrante di ricambio per filtro serie WSEDFU911. | 113
#VALUE! | UASE-FBL25PCEFM | FBL 25PCEFM | Ricambio filtro grande per FBL 25 PC | 136
#VALUE! | UASE-FBS25PCEFM | 53832070 | Ricambio filtro piccolo per FBS 25 PC | 106.5
#VALUE! | UASE-RIM35 | RIM35 | Modulo di interfaccia con 5 relè programmabili, NO-NC 30V/1A per ASD531 | 428.5
#VALUE! | UASE-RIM36 | RIM36 | Modulo di interfaccia a 5 relè per centrali serie ASD531-ASD532 | 475
#VALUE! | UASE-AAC25R | AAC25R | Tappo in ABS , DN 3/4” (Ø 25 mm), Sp. 1,9mm, PN16 di colore rosso | 3
#VALUE! | UASE-AAE2545R | AAE2545R | Gomito 45° in ABS, DN 3/4” (Ø 25 mm), Sp. 1,9 mm, PN16 di colore rosso. | 7.5
#VALUE! | UATH-AAE2590R | AAE2590R | Gomito 90° in ABS, DN 3/4” (Ø 25 mm), Sp. 1,9 mm, PN16 di colore rosso. | 9
#VALUE! | UATH-AAP25R | AAP25R | Tubo in ABS, DN 3/4” (Ø 25 mm), Sp. 1,9 mm, PN16 di colore osso (barre = 3m).PREZZO AL METRO. | 6
#VALUE! | UATH-AAPVCC | AAPVCC | Collante per PVC e ABS, in barattolo da 500ml. | 79.5
#VALUE! | UATH-AASU25R | AASU25R | Manicotto in ABS, DN 3/4” (Ø 25 mm), Sp. 1,9mm, PN16 di colore rosso | 3
#VALUE! | UATH-AATEE25R | AATEE25R | Tee in ABS , DN 3/4” (Ø 25 mm), Sp. 1,9mm, PN16 di colore rosso | 9
#VALUE! | UATH-AATPTD25R | AATPTD25R | Staffa di supporto per tubo in PVC pesante , DN 3/4” (Ø 25 mm), di colore rosso. | 3
#VALUE! | UATH-AAUF2510TFS | AAUF2510TFS | Blocco capillare completo di tubicino flessibile di 2 metri e derivazione a T. | 58.5
#VALUE! | UATH-128014 | 128-014 | Etichette adesive. Label - Sampling Point (Rotolo con 100 etichette) Note: Prezzo per rotolo | 78
| UATH-AAAGFLXTB18 | AAAG-FLXTB18 | Tubazione Flessibile in PVC colore neutro con spirale rigida incorporata (€/m matasse 25m) | 352.5
#VALUE! | UATH-AABDRBTD025T | AA-BDRBTD025T | Ball Valve s4 3W T-ball DN20 - D 25mm | 453
#VALUE! | UATH-AABICT01 | AABI-CT01 | Water Trap, Sifone raccogli condensa completo di valvola di chiusura | 414
#VALUE! | UATH-AABISU25RISP | AA-BI-SU25RISP | Giunto a tre pezzi (bocchettone filettato) di colore rosso. Diametro: 25 mm | 14
#VALUE! | UATH-AABS021TP | ABS021/TP | Test Point (25 mm) | 40
#VALUE! | UATH-AATTR108R | AA-TTR108R | Tubo PA12 flessibile poliammide 10 mm x 8 mm. Rosso(prezzo/m matasse 50 mt) | 13.75
#VALUE! | UATH-ABS02025 | ABS02025 | Kit di campionamento discreto 25 mm rosso | 67.5
#VALUE! | UATH-E40032 | THE-40032 | Prodotto per la generazione di fumo mod. PURE-AX 9 | 166.5
#VALUE! | UATH-E40033 | THE-40033 | Prodotto per la generazione di fumo mod. PURE-AX 18 | 166.5
#VALUE! | UATH-EPEN80000 | THE-PEN80000 | Prodotto per la generazione di fumo mod. Smoke Pen | 249
Penna generatrice di fumo artificiale. Completa di n.6 ricariche per la generazione di fumo artificiale di colore grigio / bianco che producono fumo artificiale costante
#VALUE! | UATH-EPEN80001 | THE-PEN80001 | Accessori per SMOKE PEN | 232.5
Confezione di n.6 ricariche per la generazione di fumo artificiale di colore grigio / bianco che producono fumo artificiale costante
#VALUE! | UATH-FPC0 | F-PC-0 | Clip per foro di aspirazione standard 0.0 mm. Confezione da 5 pezzi | 27
#VALUE! | UATH-FPC2 | F-PC-2 | Clip per foro di aspirazione standard 2.0 mm. Confezione da 5 pezzi | 27
#VALUE! | UATH-FPC25 | F-PC-2.5 | Clip per foro di aspirazione standard 2.5 mm. Confezione da 5 pezzi | 27
#VALUE! | UATH-FPC3 | F-PC-3 | Clip per foro di aspirazione standard 3.0 mm. Confezione da 5 pezzi | 27
#VALUE! | UATH-FPC35 | F-PC-3.5 | Clip per foro di aspirazione standard 3.5 mm. Confezione da 5 pezzi | 27
#VALUE! | UATH-FPC4 | F-PC-4 | Clip per foro di aspirazione standard 4.0 mm. Confezione da 5 pezzi | 27
#VALUE! | UATH-FPC45 | F-PC-4.5 | Clip per foro di aspirazione standard 4.5 mm. Confezione da 5 pezzi | 27
#VALUE! | UATH-FPC5 | F-PC-5 | Clip per foro di aspirazione standard 5.0 mm. Confezione da 5 pezzi | 27
#VALUE! | UATH-FPC55 | F-PC-5.5 | Clip per foro di aspirazione standard 5.5 mm. Confezione da 5 pezzi | 27
#VALUE! | UATH-FPC6 | F-PC-6 | Clip per foro di aspirazione standard 6.0 mm. Confezione da 5 pezzi | 27
| UATH-FPC65 | F-PC-6.5 | Clip per foro di aspirazione standard 6.5 mm. Confezione da 5 pezzi | 27
SISTEMI ADW DI RIVELAZIONE INCENDIO
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UASE-ADW5351 | ADW 535-1 | Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-1 ad 1 tubo sonda | 4873
Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-1 a un tubo sonda, con tecnologia pneumatica e sensore elettronico per il rilevamento rapido e preciso di variazioni di temperatura in ambienti critici. Il sistema analizza la pressione interna al tubo sonda, confrontandola costantemente con i parametri configurati tramite i software EasyConfig o ADW Config. La tecnologia integrata DHW (Dynamic Heat Watch) consente la discriminazione di aumenti termici temporanei, evitando falsi allarmi. Configurazione personalizzabile con soglie statiche e differenziali. Disponibile anche in versione Heavy Duty (HD) con protezione IP avanzata e componenti verniciati, idonea ad ambienti umidi, corrosivi e zone con rischio di esplosione (certificazione ATEX). Compatibile con tubi sonda in rame, acciaio inox o teflon, omologati VdS, con resistenza termica fino a 300 °C. Include interfacce Ethernet, 2 uscite relè (allarme/guasto), ingressi per reset, giorno/notte e riferimento. Controllo automatico delle condizioni del tubo (perdite, rotture, schiacciamenti). Memoria eventi da 640.000 registrazioni con scheda SD integrata. Certificazioni: EN 54-22, UL, FM, VdS, CE, ATEX. Grado di protezione: IP65. Alimentazione: 9–30 V DC. Temperatura di esercizio: –30 ÷ +70 °C (–40 °C con riscaldatore). Dimensioni: 250,5 × 160,5 × 134 mm.
#VALUE! | UASE-ADW5352 | ADW 535-2 | Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-2 a 2 tubi sonda | 7409
Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-2 a due tubi sonda, con tecnologia pneumatica e sensore elettronico per il rilevamento rapido e preciso di variazioni di temperatura in ambienti critici. Il sistema analizza la pressione interna al tubo sonda, confrontandola costantemente con i parametri configurati tramite i software EasyConfig o ADW Config. La tecnologia integrata DHW (Dynamic Heat Watch) consente la discriminazione di aumenti termici temporanei, evitando falsi allarmi. Configurazione personalizzabile con soglie statiche e differenziali. Disponibile anche in versione Heavy Duty (HD) con protezione IP avanzata e componenti verniciati, idonea ad ambienti umidi, corrosivi e zone con rischio di esplosione (certificazione ATEX). Compatibile con tubi sonda in rame, acciaio inox o teflon, omologati VdS, con resistenza termica fino a 300 °C. Include interfacce Ethernet, 2 uscite relè (allarme/guasto), ingressi per reset, giorno/notte e riferimento. Controllo automatico delle condizioni del tubo (perdite, rotture, schiacciamenti). Memoria eventi da 640.000 registrazioni con scheda SD integrata. Certificazioni: EN 54-22, UL, FM, VdS, CE, ATEX. Grado di protezione: IP65. Alimentazione: 9–30 V DC. Temperatura di esercizio: –30 ÷ +70 °C (–40 °C con riscaldatore). Dimensioni: 250,5 × 160,5 × 134 mm.
#VALUE! | UASE-ADW5351HDx | ADW 535-1HDx | Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-1HDx ad 1 tubo sonda in versione ATEX per zone Ex 2 e 22 | 7806
Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-1 a 1 tubo sonda, basato su tecnologia pneumatica con sensore elettronico di pressione. Il sistema rileva variazioni di temperatura analizzando la pressione all’interno del tubo sonda contenente aria, continuamente monitorata e confrontata con soglie configurabili tramite EasyConfig o il software per PC ADW Config. È possibile impostare soglie statiche o differenziali. La tecnologia DHW (Dynamic Heat Watch) previene falsi allarmi dovuti a rapide variazioni ambientali non pericolose. Il sistema garantisce risposta rapida, affidabile e personalizzabile. Disponibile in versione Heavy Duty con certificazione ATEX per installazione in ambienti gravosi e zone a rischio esplosione. Compatibile con tubi sonda in rame, inox o teflon (omologati VdS), resistenti fino a 300 °C. Autotest integrato per rilevamento di perdite, schiacciamenti o rotture del tubo. Dotato di interfaccia Ethernet, 2 uscite relè (allarme/guasto), ingressi per reset, giorno/notte e riferimento. Certificazioni: EN 54-22, UL, FM, VdS, CE, ATEX. Tensione di alimentazione: 9–30 Vcc. Temperatura di esercizio: –30 ÷ +70 °C (–40 °C con riscaldatore). Grado di protezione: IP65. Memoria eventi: 640.000 registrazioni (scheda SD integrata). Dimensioni: 250,5 × 160,5 × 134 mm.
#VALUE! | UASE-ADW5352HDx | ADW 535-2HDx | Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-2HDx a 2 tubi sonda in versione ATEX per zone Ex 2 e 22 | 9409
Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-2 a 2 tubi sonda, basato su tecnologia pneumatica con sensore elettronico di pressione. Il sistema rileva variazioni di temperatura analizzando la pressione all’interno del tubo sonda contenente aria, continuamente monitorata e confrontata con soglie configurabili tramite EasyConfig o il software per PC ADW Config. È possibile impostare soglie statiche o differenziali. La tecnologia DHW (Dynamic Heat Watch) previene falsi allarmi dovuti a rapide variazioni ambientali non pericolose. Il sistema garantisce risposta rapida, affidabile e personalizzabile. Disponibile in versione Heavy Duty con certificazione ATEX per installazione in ambienti gravosi e zone a rischio esplosione. Compatibile con tubi sonda in rame, inox o teflon (omologati VdS), resistenti fino a 300 °C. Autotest integrato per rilevamento di perdite, schiacciamenti o rotture del tubo. Dotato di interfaccia Ethernet, 2 uscite relè (allarme/guasto), ingressi per reset, giorno/notte e riferimento. Certificazioni: EN 54-22, UL, FM, VdS, CE, ATEX. Tensione di alimentazione: 9–30 Vcc. Temperatura di esercizio: –30 ÷ +70 °C (–40 °C con riscaldatore). Grado di protezione: IP65. Memoria eventi: 640.000 registrazioni (scheda SD integrata). Dimensioni: 250,5 × 160,5 × 134 mm.
#VALUE! | UASE-ADW5351ATEX | ADW535-1ATEX | Rivelatore lineare di calore WSEDW 535-1 ATEX ad 1 tubo sonda per zona a rischio di esplosione in cl.1 | 45352
Rivelatore lineare di calore a 1 tubo sonda, omologato per l’impiego in zone a rischio di esplosione (ATEX zona 1 - Categoria 2G), conforme alla direttiva 94/9/EG (ATEX 100a). Certificato secondo EN 54-22, per le classi A1I, A2I, BI, CI, DI, EI, FI, GI, con area massima sorvegliabile di 800 m². Il sistema, basato su tecnologia pneumatica, rileva variazioni termiche tramite un tubo sonda in acciaio inox, rame o Teflon, con monitoraggio continuo della pressione interna. Lunghezza massima del tubo per canale: 115 m (rame/inox), 105 m (Teflon). Interfaccia di servizio Ethernet per configurazione e diagnostica. Alimentazione 9–30 Vcc, consumo tipico 35 mA @ 24 Vcc. Temperatura operativa del rivelatore: –20 ÷ +40 °C, temperatura supportata dal tubo sonda: –40 ÷ +800 °C (a seconda del materiale). Grado di protezione IP65, dimensioni: 679 × 325 × 190 mm, peso: 27 kg. Protezione antideflagrante: II G 2 Ex d e IIC T6. Certificazioni ATEX: PTB 99 ATEX 1057, IBExU 06 ATEX 2003 X.
ACCESSORI PER SISTEMI ADW PER TUBAZIONI IN RAME
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UASE-TU54CU3M | TU 5/4 Cu 3m | Tubo in rame in barre da 3 mt. | 37
#VALUE! | UASE-TU54CU50 | TU 5/4 Cu 50 | Tubo in rame in bobine da 50 mt. | 645
#VALUE! | UASE-SJ54CUZN | SJ 5/4 CuZn | Giunto dritto di connessione a vite per TU 5/4 Cu - confezioni da 10 pezzi | 207
#VALUE! | UASE-SS53CUZN | SS53CUZN | Manicotto per FH 5/3 PA - confezioni da 10 pezzi | 21
#VALUE! | UASE-EP54CUZN | EP 5/4 CuZn | Giunto di chiusura per SJ 5/4 CuZn per sistema ADW, materiale in ottone, confezioni da 5 pezzi | 35.5
#VALUE! | UASE-TJ54CUZN | TJ 5/4 CuZn | Giunto a T per TU 5/4 Cu. | 82
#VALUE! | UASE-SC5CU5 | SC 5/4 Cu 5 | Bobina di test in rame 5/4 da 5 mt. | 292
#VALUE! | UASE-TC54CU10 | TC 5/4 Cu 10 | Bobina di test in Rame per ADW 535 lunghezza 10 mt. | 422.5
ACCESSORI PER SISTEMI ADW PER TUBAZIONI IN TEFLON
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UASE-TU64PTFE100 | TU 6/4 PTFE 100 | Tubo in Teflon in bobine da 100 m ( prezzo a confezione ) | 1217
#VALUE! | UASE-TU64PTFE50 | TU 6/4 PTFE 50 | Tubo in Teflon in bobine da 50 m ( prezzo a confezione ) | 689
#VALUE! | UASE-SJ64PVDF | SJ 6/4 PVDF | Giunto raccordo PVDF dritto di connessione a vite per TU 6/4 PTFE. Per tubo diam 6 mm, materiale in polyvinylidene fluoride | 61
#VALUE! | UASE-EP64PVDF | EP 6/4 PVDF | Tappo terminale PVDF per SJ 6/4 in materiale in polyvinylidene fluoride | 37
#VALUE! | UASE-TJ64PVDF | TJ 6/4 PVDF | Giunto a T per TU 6/4 PTFE, in materiale polyvinylidene fluoride. | 97
#VALUE! | UASE-RE65CUZN | RE 6-5 CuZn | Ghiera di riduzione a compressione per FH 5/3 PA. | 13.5
#VALUE! | UASE-SJ64CUZNSET | SJ 6/4 CuZn-Set | Raccordo a T in ottone per TU 6/4 PTFE | 71
#VALUE! | UASE-PTFESS4CUZN | PTFESS4CuZn | Manicotto in ottone di rinforzo per TU 6/4 PTFE | 24
#VALUE! | UASE-ADPTFETJ64PVDF | ADPTFETJ64PVDF | Adattatore di collegamento tubo in teflon all'unità di rilevamento ADW. Compreso 1 manicotto di rinforzo SS 4 CuZn. | 113
#VALUE! | UASE-SJ64CUZN | SJ 6/4 CuZn | Giunzione a vite diritta CuZn per TU 6/4 PTFE. Necessario se come pezzo finale, EP 6/4 CuZn e SS 4 CuZn. Per tubo diam.6 mm, ottone | 71
#VALUE! | UASE-SS53CUZN | SS 5/3 CuZn | Manicotto di rinforzo in ottone per FH 5/3 PA. Confezione da 10 pezzi. | 21
#VALUE! | UASE-SC64PTFE5MSET | SC6/4 PTFE5MSET | Bobina di test in teflon 6/4 da 5 mt. | 943
#VALUE! | UASE-FH53PA25 | FH 5/3 PA 25 | Tubo flessibile in poliammide 5/3mm per il collegamento dell'unità ADW al tubo di rilevamento (Cu, St, PTFE). Bobina (25 metri). Serve SS3CuZn o SS3St | 182
ACCESSORI PER SISTEMI ADW PER TUBAZIONI IN ACCIAIO
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UASE-TU54ST | TU 5/4 St | Tubo in acciaio in barre da 3 mt. | 228
#VALUE! | UASE-SJ54ST | SJ 5/4 St | Giunto dritto di connessione a vite per TU 5/4 St - confezioni da 5 pezzi | 1078
#VALUE! | UASE-EP54ST | EP 5/4 St | Giunto di chiusura per SJ 5/4 St, materiale in acciaio, confezioni da 5 pezzi | 205
#VALUE! | UASE-TJ54ST | TJ 5/4 St | Giunto a T per TU 5/4 St. | 672
#VALUE! | UASE-SC54ST5 | SC 5/4 St 5 | Bobina di test in acciaio per ADW 535 lunghezza 5 mt. | 580.5
#VALUE! | UASE-TC54ST10 | TC 5/4 St 10 | Bobina di test in acciaio per ADW 535 lunghezza 10 mt. | 2954.5
ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE ADW
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UASE-PC56PA | PC 5/6 PA | Staffa di montaggio per tubi di rilevamento con diametro da 5 mm, in poliammide - confezioni da 100 pezzi | 272.5
#VALUE! | UASE-PC56ST | PC 5/6 St | Staffa di montaggio per tubi di rilevamento con diametro da 5 mm in acciao inox confezioni da 10 pezzi | 197.5
#VALUE! | UASE-PC56STG | PC 5/6 StG | Staffa di montaggio per tubi di rilevamento con diametro da 5 mm, in ottone. confezioni da 10 pezzi | 349.5
SISTEMI DI SPEGNIMENTO EN12094
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UACT-EP203IT | EP203-IT | Centrale spegnimento 3 zone EN12094-1 | 1010
Centrale automatica di spegnimento per 3 zone, certificata LPCB secondo le normative EN 12094-1, EN 54-2 e EN 54-4. Dotata di display grafico 128×64 pixel per un'interfaccia utente chiara e intuitiva. La centrale dispone di sei ingressi monitorati, inclusi “Scarica” e “Inibizione scarica”, memoria eventi, tempi di rilascio regolabili e relè di uscita a contatto pulito per allarme, allarme locale, 1° stadio attivo, 2° stadio attivo, evacuatore fumi e guasto. Le zone possono essere configurate per attivare in automatico la sequenza di rilascio. Presenti pulsante di sblocco manuale e selettore manuale/automatico. Uscite per 3 sirene convenzionali (2 per il 1° stadio, 1 per il 2° stadio). Alimentatore switching 3A EN 54-4. Interfaccia RS485 per collegamento fino a 8 tastiere remote con display LCD e comando di sblocco. Alimentazione: 230V 50/60Hz. Corrente nominale: 810 mA. Corrente di uscita: max 1,5 A continuo, 3 A di picco. Corrente di standby: 40 mA. Batterie: 2×12V 7Ah max. Zone rilevatori: 3 (19–28 Vcc), EOL: 6800 Ω. Uscite sirene: 3×200 mA. Grado di protezione IP30, dimensioni 439×276×70 mm, peso 4,2 kg (senza batterie), temperatura operativa –5 °C / +40 °C, umidità max 95% UR.
#VALUE! | UACT-EP210F | EP210F | Tastiera remota incasso per EP203 | 545
Tastiera remota ad incasso per centrale di estinzione serie EP203, collegata tramite rete RS485 a 4 fili (2 alimentazione + 2 dati). Fornisce indicazione completa dello stato del sistema tramite display LCD 128×64 pixel, ed è dotata di pulsante di sgancio manuale, interruttore modalità manuale/automatica e blocchetto a chiave. Include indicatori a LED per: Incendio, Zone Incendio (x3), Disabilitazione generale, Scarica, 1° e 2° stadio di uscita, Rilascio imminente (x2), Estinzione rilasciata, Inibizione generale, Solo Manuale, Manuale/Automatico. Supporta fino a 8 tastiere remote per ogni centrale EP203. Dispone di 3 ingressi monitorati: Scarica, Inibizione scarica, Cambio modalità. È richiesto il montaggio di resistenze da 6 kΩ sugli ingressi monitorati non utilizzati e alla fine della linea. Alimentazione 21–28 Vcc, protetta da fusibile elettronico da 200 mA. Assorbimento a riposo: 7 mA. Realizzata con grado di protezione IP30, la tastiera misura 160×240×51 mm, pesa 1,498 kg ed è adatta a funzionare in ambienti con temperatura compresa tra –5 °C e +40 °C, umidità relativa max 95%.
#VALUE! | UACT-EP210S | EP210S | Tastiera remota per EP203 | 580
Tastiera remota da parete per centrale di estinzione serie EP203, collegata tramite rete RS485 a 4 fili (2 alimentazione + 2 dati). Fornisce indicazione completa dello stato del sistema tramite display LCD 128×64 pixel, ed è dotata di pulsante di sgancio manuale, interruttore modalità manuale/automatica e blocchetto a chiave. Include indicatori a LED per: Incendio, Zone Incendio (x3), Disabilitazione generale, Scarica, 1° e 2° stadio di uscita, Rilascio imminente (x2), Estinzione rilasciata, Inibizione generale, Solo Manuale, Manuale/Automatico. Supporta fino a 8 tastiere remote per ogni centrale EP203. Dispone di 3 ingressi monitorati: Scarica, Inibizione scarica, Cambio modalità. È richiesto il montaggio di resistenze da 6 kΩ sugli ingressi monitorati non utilizzati e alla fine della linea. Alimentazione 21–28 Vcc, protetta da fusibile elettronico da 200 mA. Assorbimento a riposo: 7 mA. Realizzata con grado di protezione IP30, la tastiera misura 160×240×51 mm, pesa 1,498 kg ed è adatta a funzionare in ambienti con temperatura compresa tra –5 °C e +40 °C, umidità relativa max 95%.
#VALUE! | UACT-EP211 | EP211 | Mini Controllore 3 led per EP203 | 260
Mini controllore remoto a tre LED per centrali di estinzione automatica serie EP203. Dispone di un interruttore a chiave per la selezione della modalità di funzionamento tra automatico e manuale, con possibilità di impostare la modalità “solo manuale” o “manuale & automatico”. Il dispositivo consente il controllo e la visualizzazione dello stato del sistema tramite indicatori LED dedicati per: rilascio imminente, funzionamento manuale/automatico e funzionamento manuale. È possibile collegare fino a 8 mini controllori remoti EP211 a una singola centrale EP203 tramite interfaccia di rete RS485 a quattro fili (2 per alimentazione e 2 per dati). Alimentazione: 21-28 V DC con fusibile elettronico integrato. Consumo a riposo: 5 mA. Il dispositivo ha grado di protezione IP40, dimensioni compatte di 87x87x35 mm (LxAxP) e un peso di 86 g. Funzionante in un intervallo di temperatura da -5 °C a +40 °C e fino al 95% di umidità relativa. È obbligatorio installare una resistenza di terminazione da 6.8 kΩ sull’ultimo mini controllore remoto della linea per garantire la corretta comunicazione.
#VALUE! | UACT-EP212 | EP212 | Scheda di espansione a 5 uscite per EP203 | 304
Scheda di espansione opzionale per centrali automatiche di estinzione serie EP203, dotata di 5 uscite a relè liberi da potenziale per segnalazioni esterne. Le uscite includono: Reset, Cambio modalità, Interruzione di flusso, Scarica e Inibizione scarica. Il relè “Cambio modalità” si attiva quando il sistema passa alla modalità manuale. Il relè “Scarica” si attiva su comando dalla centrale o in caso di interruzione di flusso (ad esempio, rilevata nella tubazione estinguente), per indicare che l’estinzione è in corso. Il relè “Interruzione di flusso” entra in funzione quando viene rilevata l’interruzione del circuito di rilascio. Il relè “Inibizione scarica” si attiva quando viene ricevuto un comando di blocco dalla centrale per annullare la sequenza di estinzione. In caso di allarme di 2° stadio, se il sistema è in modalità automatica (oppure manuale/automatica con attivazione di sblocco manuale), il rilascio viene temporaneamente interrotto. Compatibile esclusivamente con le centrali serie EP203. Dimensioni: 70 × 160 × 22 mm. Peso: 62 g.
#VALUE! | UACT-EP214 | EP214 | Scheda di fine linea per EP203 | 89
Scheda opzionale di terminazione linea modello EP214 per centrali automatiche di estinzione serie EP203. Progettata per il collegamento e il controllo di elettrovalvole di comando gas o attuatori multipli. Ogni attuatore richiede una scheda EP214 dedicata; è possibile installare fino a due schede EP214 per ciascuna centrale. La scheda consente la corretta terminazione dell’uscita di rilascio della centrale e assicura il funzionamento dell’attuatore con segnalazione visiva dello stato. Dotata di indicatore LED rosso che si accende quando l’uscita di estinzione della centrale EP203 è attiva, fornisce un chiaro riscontro visivo della condizione di rilascio. L’uscita estinguente della centrale può fornire fino a 1 A per attuatore, con durata massima di 5 minuti per ciascun ciclo di attivazione. La scheda EP214 garantisce compatibilità elettrica e funzionale con i requisiti delle centrali EP203, ed è ideale per applicazioni in cui è necessario comandare più dispositivi di estinzione. Dimensioni: 55 × 55 × 22 mm. Peso: 26 g.
#VALUE! | UACT-BF372 | BF372 | Pulsante manuale incendio di tipo convenzionale costruito in materiale termoplastico di colore giallo | 83
Pulsante manuale incendio di tipo convenzionale costruito in materiale termoplastico di colore giallo. Può essere impostato per funzionare come pulsante normalmente aperto o normalmente chiuso collegando la morsettiera alla connessione richiesta sul retro del pulsante Terminazione del cavo: 5-2,5 mm 2, tensione massima: 30Vd.c, corrente nominale: 2 Ampere Classificazione IP: IP24D Materiale: policarbonato/ABS Peso: 160 g Dimensioni: 89x93x59mm
CAMPANE ANTINCENDIO EN54-3
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UTKASMBA6C | CBE6-RW-024-EN | Campana 6” 24Vcc da esterno omologata EN54-3 Certificazione: EN54-3 LPCB 2831-CPR-F4579 | 146
#VALUE! | UTKASMBF6C | CBE6-RS-024-EN | Campana 6” 24Vcc per Impianti di Rilevazione Incendio da interniCertificazione: EN54-3 LPCB 2831-CPR-F4579 | 81
SIRENE INCENDIO EN54-3 E AVVISATORI OTTICI EN54-23
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UTKASNEX105DC | PNS-0001 | Avvisatore acustico EN54-3 105dB | 278
Avvisatore acustico di potenza da 105dB, alimentazione da 17 a 60 Vcc assorbimento da 8-40mA certificata EN54-3. Robuste e potenti sono ideali per l’installazione in ambienti industriali e dove il rumore di fondo è particolarmente elevato. Gr di protezione IP66. Apertura con viti imperdibili e innesto rapido sulla base di montaggio. Toni di allarme programmabili e selezionabili tra una libreria di suoni programmati. Peso: 0,7 kg. Materiale: ABS di colore rosso. Gr di protezione: IP66. Temperatura di esercizio: -25°C/+70°C.
#VALUE! | UTKASNEX110DC | PNS-0013 | Avvisatore acustico EN54-3 110dB | 346
Avvisatore acustico di potenza da 110dB, alimentazione da 17 a 60 Vcc assorbimento da 10-50mA certificata EN54-3. Robuste e potenti sono ideali per l’installazione in ambienti industriali e dove il rumore di fondo è particolarmente elevato. Gr di protezione IP66. Apertura con viti imperdibili e innesto rapido sulla base di montaggio. Toni di allarme programmabili e selezionabili tra una libreria di suoni programmati. Peso: 1,1 kg. Materiale: ABS di colore rosso. Gr di protezione: IP66. Temperatura di esercizio: -25°C/+70°C.
#VALUE! | UTKASNEX120DC | PNS-0005 | Avvisatore acustico EN54-3 120dB | 709
Avvisatore acustico di potenza da 120dB, alimentazione da 17 a 60 Vcc assorbimento da 120-550mA certificata EN54-3. Robuste e potenti sono ideali per l’installazione in ambienti industriali e dove il rumore di fondo è particolarmente elevato. Gr di protezione IP66. Apertura con viti imperdibili e innesto rapido sulla base di montaggio. Toni di allarme programmabili e selezionabili tra una libreria di suoni programmati. Peso: 1,8 kg. Materiale: ABS di colore rosso. Gr di protezione: IP66. Temperatura di esercizio: -25°C/+70°C.
#VALUE! | UTKASNEXP105DC | ENC-6001 | Avvisatore ottico-acustico EN54-3 EN54-23 105dB | 441
Avvisatore ottico acustico di potenza da 105dB, alimentazione da 17 a 60 Vcc assorbimento da 50-70mA certificata EN54-3 EN54-23. Robuste e potenti sono ideali per l’installazione in ambienti industriali e dove il rumore di fondo è particolarmente elevato. Gr di protezione IP66. Apertura con viti imperdibili e innesto rapido sulla base di montaggio. Toni di allarme programmabili e selezionabili tra una libreria di suoni programmati. Peso: 0,8 kg. Materiale: ABS di colore rosso. Copertura: W-3.1-11.3. Gr di protezione: IP66. Temperatura di esercizio: -25°C/+70°C.
#VALUE! | UTKASNEXP110DC | ENC-6002 | Avvisatore ottico-acustico EN54-3 EN54-23 110dB | 475
Avvisatore ottico acustico di potenza da 110dB, alimentazione da 17 a 60 Vcc assorbimento da 65-85mA certificata EN54-3 EN54-23. Robuste e potenti sono ideali per l’installazione in ambienti industriali e dove il rumore di fondo è particolarmente elevato. Gr di protezione IP66. Apertura con viti imperdibili e innesto rapido sulla base di montaggio. Toni di allarme programmabili e selezionabili tra una libreria di suoni programmati. Peso: 1,2 kg. Materiale: ABS di colore rosso. Copertura: W-3.1-11.3. Gr di protezione: IP66. Temperatura di esercizio: -25°C/+70°C.
#VALUE! | UTKASB5001X | ESC-5001 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete IP33 3,1m x 11,5m. LED basso assorbiment. | 216
Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete IP33 3,1m x 11,5m. LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Bianco. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3 (a parete). Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP21 Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete 3,1m x 11,5m. LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Bianco. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3 (a parete). Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP21 Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5003X | ESC-5003 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete IP33 3,1m x 11,5m. LED basso assorbiment. | 216
Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete IP33 3,1m x 11,5m. LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Rosso. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3 (a parete). Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP21 Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5004X | ESC-5004 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete 3,1m x 11,5m. LED basso assorbimento. | 211
Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete 3,1m x 11,5m. LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Rosso. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3 (a parete). Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP21 Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5005X | ESC-5005 | Avvisatore ottico e acustico IP33 antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto con 3m x 15m. LED basso assorbimento. | 216
Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto con 3m x 15m. LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Bianco. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: C-3-15. Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP33. Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5006X | ESC-5006 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto 3,1m x 11,3m. LED basso assorbimento | 223
Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto 3,1m x 11,3m. LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Bianco. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3. Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP21 Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5009X | ESC-5007 | Avvisatore ottico e acustico IP33 antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto con 3m x 15m. LED basso assorbimento. | 216
Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto con 3m x 15m. LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Rosso. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: C-3-15. Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP33. Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5008X | ESC-5008 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto 3,1m x 11,3m. LED basso assorbimento | 211
Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto 3,1m x 11,3m. LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Rosso. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3. Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP21 Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5001 | ESB-5001 | Avvisatore ottico antincendio cert EN54-23,parete IP33 3,1m x 11,5m. IP65. LED basso assorbimento. | 199
Avvisatore ottico antincendio cert EN54-23,parete 3,1m x 11,5m. LED a bassa corrente assorbita. Colore corpo plastico: Bianco. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3 (a parete). Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP33. Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5002 | ESB-5002 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-23,parete IP 21 3,1m x 11,5m. IP21 | 194
Avvisatore ottico antincendio cert EN54-23,parete 3,1m x 11,5m. LED a bassa corrente assorbita. Colore corpo plastico: Binco. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3 (a parete). Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP21 Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5003 | ESB-5003 | Avvisatore ottico antincendio cert EN54-23,parete IP33 3,1m x 11,5m. IP65. LED basso assorbimento. | 199
Avvisatore ottico antincendio cert EN54-23,parete 3,1m x 11,5m. LED a bassa corrente assorbita. Colore corpo plastico: Rosso. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3 (a parete). Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP33. Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5004 | ESB-5004 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-23,parete IP 21 3,1m x 11,5m. IP21 | 194
Avvisatore ottico antincendio cert EN54-23,parete 3,1m x 11,5m. LED a bassa corrente assorbita. Colore corpo plastico: Rosso. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3 (a parete). Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP21 Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5005 | ESB-5005 | Avvisatore ottico e acustico IP33 antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto con 3m x 15m. LED basso assorbimento. | 199
Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto con 3m x 15m. LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Bianco. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: C-3-15. Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP33. Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5006 | ESB-5006 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete 3,1m x 11,3m. LED basso assorbimento | 194
Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete 3,1m x 11,3m. LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Bianco. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3. Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP21 Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5009 | ESB-5007 | Avvisatore ottico e acustico IP33 antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto con 3m x 15m. LED basso assorbimento. | 199
Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto con 3m x 15m. LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Rosso. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: C-3-15. Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP33. Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5008 | ESB-5008 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete 3,1m x 11,3m. LED basso assorbimento | 194
Avvisatore ottico e acustico per sistemi antincendio certificato EN54-3 EN54-23, fissaggio a parete con copertura 3,1m x 11,3m. Tecnologia LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Rosso. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3. Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP21. Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
SIRENE PIEZOELETTRICHE CONVENZIONALI EN54-3
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UTKASBAN1224R | 903CHA6A0 | Sirena elettronica Rossa base Alta IP66 | 88
Sirene elettroniche multisuono a 32 toni selezionabili, omologate secondo EN54-3 0786-CPD-21061, per l’installazione in impianti di rilevazione incendio. Montaggio a baionetta su base alta per esterni IP66.Alimentazione: 9-30 Vcc. IP65. Max: 110 dB @1m. Colore: Rosso.
#VALUE! | UTKASBAN1224W | 903CHA4A0 | Sirena elettronica Bianca base Alta IP66 | 88
Sirene elettroniche multisuono a 32 toni selezionabili, omologate secondo EN54-3 0786-CPD-21061, per l’installazione in impianti di rilevazione incendio. Montaggio a baionetta su base alta per esterni (IP66). Alimentazione: 9-30 Vcc. Assorbimento 12 Vcc: 3-18mA. Assorbimento 24 Vcc: 7-39 mA. Gr di protezione: IP65. Dimensioni: 95x92 Ø mm. Temperatura di Funzionamento: -20°C : + 60°C. Potenza sonora max: 110 dB @1m. Colore: Bianco. Certificazione: EN54-3.
#VALUE! | UTKASBAN1224R1 | 902CHA6A0 | Sirena elettronica Rossa base Bassa IP45 | 85
Sirene elettroniche multisuono a 32 toni selezionabili, omologate secondo EN54-3 0786-CPD-21061, per l’installazione in impianti di rilevazione incendio. Montaggio a baionetta su base alta per esterni (IP66). Alimentazione: 9-30 Vcc. Assorbimento 12 Vcc: 3-18mA. Assorbimento 24 Vcc: 7-39 mA. Gr di protezione: IP65. Dimensioni: 95x92 Ø mm. Temperatura di Funzionamento: -20°C : + 60°C. Potenza sonora max: 110 dB @1m. Colore: Rosso. Certificazione: EN54-3.
#VALUE! | UTKASBAN1224W1 | 902CHA4A0 | Sirena elettronica Bianca base Bassa IP45 | 85
Sirene elettroniche multisuono a 32 toni selezionabili, omologate secondo EN54-3 0786-CPD-21061, per l’installazione in impianti di rilevazione incendio. Montaggio a baionetta su base bassa per interni (IP45). Alimentazione: 9-30 Vcc. Assorbimento 12 Vcc: 3-18mA. Assorbimento 24 Vcc: 7-39 mA. Gr di protezione: IP45. Dimensioni: 71x92 Ø mm. Temperatura di Funzionamento: -20°C : + 60°C. Potenza sonora max: 110 dB @1m. Colore: Bianco. Certificazione: EN54-3
#VALUE! | UTKASLE1224SBR | 958CHX1701 | Sirena elettronica Bianca Flash Ambra con base alta Alta IP65 | 178
| UTKASLE1224SBR1 |  | Sirena elettronica multisuono a 32 toni selezionabili con flash allo xeno omologata secondo EN54-3, per l’installazione in impianti di rilevazione incendio. Montaggio a baionetta su base alta (IP66). Basso assorbimento e regolazione dell’intensità sonora (-10dB;-20dB). Alimentazione: 9-30 Vcc. Assorbimento 12 Vcc: 93-108mA. Assorbimento 24 Vcc: 47-79 mA. Gr di protezione: IP66. Dimensioni: 109x92 Ø mm. Temperatura di Funzionamento: -20°C : + 55°C. Potenza sonora max: 110 dB @1m. Colore: Rosso. Peso per confezione: 295 g. Certificazione: EN54-3 (PARTE ACUSTICA).
#VALUE! | UTKASLE1224SBR1 | 958CHX1700 | Sirena elettronica Bianca / Flash ambra con base Bassa IP45 | 178
| UTKASLE1224SRR1 |  | Sirena elettronica multisuono a 32 toni selezionabili con flash allo xeno omologata secondo EN54-3, per l’installazione in impianti di rilevazione incendio. Montaggio a baionetta su base bassa (IP45). Basso assorbimento e regolazione dell’intensità sonora (-10dB;-20dB). Alimentazione: 9-30 Vcc. Assorbimento 12 Vcc: 93-108mA. Assorbimento 24 Vcc: 47-79 mA. Gr di protezione: IP45. Dimensioni: 85x92 Ø mm. Temperatura di Funzionamento: -20°C : + 55°C. Potenza sonora max: 110 dB @1m Colore: Rosso. Peso per confezione: 295 g. Certificazione: EN54-3 (PARTE ACUSTICA).
#VALUE! | UTKASLE1224SRR | 958CHX1001 | Sirena Elettronica Multisuono con Flash Rosso omologata EN54-3 per esterni | 178
Sirena elettronica multisuono a 32 toni selezionabili con flash allo xeno omologata secondo EN54-3, per l’installazione in impianti di rilevazione incendio. Montaggio a baionetta su base alta (IP66). Basso assorbimento e regolazione dell’intensità sonora (-10dB;-20dB). Alimentazione: 9-30 Vcc. Assorbimento 12 Vcc: 93-108mA. Assorbimento 24 Vcc: 47-79 mA. Gr di protezione: IP66. Dimensioni: 109x92 Ø mm. Temperatura di Funzionamento: -20°C : + 55°C. Potenza sonora max: 110 dB @1m. Colore: Rosso. Peso per confezione: 295 g. Certificazione: EN54-3 (PARTE ACUSTICA).
#VALUE! | UTKASLE1224SRR1 | 958CHX1000 | Sirena Elettronica Multitono Flash rosso CERT EN54-3 IP45 base bassa | 183
Sirena elettronica multisuono a 32 toni selezionabili con flash allo xeno omologata secondo EN54-3, per l’installazione in impianti di rilevazione incendio. Montaggio a baionetta su base bassa (IP45). Basso assorbimento e regolazione dell’intensità sonora (-10dB;-20dB). Alimentazione: 9-30 Vcc. Assorbimento 12 Vcc: 93-108mA. Assorbimento 24 Vcc: 47-79 mA. Gr di protezione: IP45. Dimensioni: 85x92 Ø mm. Temperatura di Funzionamento: -20°C : + 55°C. Potenza sonora max: 110 dB @1m. Colore: Rosso. Peso per confezione: 295 g. Certificazione: EN54-3 (PARTE ACUSTICA).
TARGHE OTTICO ACUSTICHE ALLARME INCENDIO EN 54-3 EN54-23
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UTKLAMPEN | UTKLAMPEN | Pannello di segnalazione IP 43 EN54-3 EN54-23 | 160.15
Pannello ottico-acustico certificato EN54-3 ed EN54-23 per segnalazione di allarme incendio, caratterizzato da un design compatto, moderno e dalle forme arrotondate. Adatto per installazione a parete o a semincasso, con compatibilità per scatole tipo 503 e passaggio cavi semplificato anche per raccordi tubo-scatola di grande diametro. Dotato di LED ad alta efficienza e driver avanzati, garantisce elevate prestazioni visive con consumi contenuti, ulteriormente ridotti dalla modalità a bassa corrente (Low Current). La segnalazione acustica sfrutta un cono piezo ad alta efficienza con tecnologia multitono (16 toni selezionabili) e potenza regolabile da 71 a 91 dB. Il dispositivo integra la sincronizzazione ottica, la gestione del secondo tono di cessato allarme, retroilluminazione intelligente e morsetti doppi di grande sezione per un cablaggio facilitato. Colore corpo: bianco. Flash: bianco. Alimentazione: 19–30 Vcc. Assorbimento: 58 mA (tipico), 48 mA in modalità LC. Copertura ottica: W-3,6-9. Grado di protezione: IP21C. Dimensioni: 275x135x50 mm (a parete), 275x135x25 mm (semincasso). Temperatura di funzionamento: -10 °C / +55 °C. Certificazione IMQ secondo EN54-3 ed EN54-23.
#VALUE! | UTKLAMPENR | UTKLAMPENR | Targa allarme ottico-acustico a parete colore rosso EN54-3 EN54-23 | 160.15
Pannello ottico-acustico per segnalazione allarme incendio, certificato secondo EN54-3 ed EN54-23 da IMQ. Caratterizzato da un design compatto, moderno e con forme arrotondate, adatto al montaggio a parete o a semincasso. Il fondo del dispositivo consente il passaggio di cavi con raccordi tubo-scatola di grande diametro; compatibile con scatole tipo 503 in modalità a semincasso per un’installazione semplice e ordinata. Equipaggiato con LED ad alta efficienza controllati da driver avanzati, garantisce elevata visibilità con consumi contenuti (58 mA tipico, 48 mA in modalità low current). La retroilluminazione a basso assorbimento riduce ulteriormente i consumi. Il modulo acustico utilizza un cono piezoelettrico multitono (16 toni selezionabili), con potenza sonora regolabile tra 71 e 91 dB. Include funzioni di sincronizzazione ottica e gestione del secondo tono (fine allarme). Dotato di morsetti doppi a grande sezione per facilitare il cablaggio. Corpo plastico di colore rosso con flash bianco. Alimentazione 19–30 Vcc. Copertura ottica: W-3,6-9. Grado di protezione IP21C. Dimensioni: 275 x 135 x 50 mm (a parete), 275 x 135 x 25 mm (semicasso). Temperatura di esercizio da –10 °C a +55 °C.
#VALUE! | UTKLAMPENG | UTKLAMPENG | Pannello di allarme ottico-acustico a parete bianco certificata EN54-3 e EN54-23 senza retroilluminazione | 148.4
#VALUE! | UTKLAMPENL | UTKLAMPENL | Targa allarme ottico a parete bianco EN54-23 | 136.7
Pannello ottico per segnalazione allarme incendio, certificato EN54-23 da IMQ, progettato per garantire elevata visibilità, affidabilità e basso consumo. Design moderno e compatto con forme arrotondate, installabile a parete o a semincasso. Il fondo consente il passaggio dei cavi con raccordi tubo-scatola di grande diametro; compatibile con scatole tipo 503 nella versione a semincasso, per un’installazione ordinata e discreta. Il dispositivo utilizza LED ad alta efficienza comandati da driver elettronici evoluti, assicurando una segnalazione visiva intensa a basso assorbimento (48 mA, riducibili a 38 mA in modalità low current). Dotato di funzione di sincronizzazione ottica per l’attivazione simultanea di più dispositivi. Retroilluminazione attiva e morsetti doppi a grande sezione per facilitare il cablaggio. Corpo in plastica bianca con flash luminoso di colore bianco. Alimentazione 19–30 Vcc. Copertura ottica certificata: W-3,6-9. Grado di protezione IP21C. Dimensioni (mm): 275 x 135 x 50 (versione a parete), 275 x 135 x 25 (semicasso). Temperatura di funzionamento: da –10 °C a +55 °C. Certificato secondo la norma EN54-23.
Pannello ottico per la segnalazione di allarme incendio, conforme alla norma EN54-23 e certificato IMQ, caratterizzato da un design moderno, compatto e dalle linee morbide. Adatto all’installazione a parete o a semincasso, grazie alla struttura posteriore che consente il passaggio di cavi con raccordi tubo-scatola di ampio diametro. Compatibile con scatole tipo 503 nella configurazione a semincasso, per un’installazione rapida e discreta. L’apparato è dotato di LED ad alta efficienza pilotati con driver avanzati, che garantiscono alte prestazioni visive e un basso assorbimento energetico (48 mA standard, 38 mA in modalità low current). Retroilluminazione ottimizzata per ridurre ulteriormente i consumi. Include funzione di sincronizzazione ottica per segnalazioni coordinate su più dispositivi. I morsetti doppi a grande sezione agevolano il cablaggio. Corpo plastico colore rosso. Flash di segnalazione: bianco. Tensione di alimentazione: 19–30 Vcc. Copertura ottica: W-3,6-9. Grado di protezione: IP21C. Dimensioni: 275 x 135 x 50 mm (a parete); 275 x 135 x 25 mm (semincasso). Temperatura di funzionamento: –10 °C ÷ +55 °C.
#VALUE! | UTKLAMPENS | UTKLAMPENS | Targa allarme acustico a parete bianco EN54-3 | 148.4
Pannello acustico per segnalazione allarme incendio, certificato EN54-3 da IMQ, progettato per unire affidabilità, prestazioni elevate e design moderno. Corpo plastico bianco dalle forme arrotondate e dimensioni contenute, installabile a parete o a semincasso. Il fondo del pannello consente il passaggio di cavi con raccordi tubo-scatola di grande diametro. Nella versione a semincasso è compatibile con scatole tipo 503, per un’installazione discreta ed esteticamente curata. Il dispositivo impiega un cono piezoelettrico ad alta efficienza, abbinato a tecnologia multitono con 16 toni selezionabili. La gestione del secondo tono consente la segnalazione di cessato allarme. L'elettronica avanzata e i driver moderni permettono un funzionamento ad alte prestazioni con assorbimenti contenuti: 30 mA in modalità normale e 20 mA in modalità Low Current. Dotato di retroilluminazione LED e morsetti doppi ad ampia sezione per un cablaggio facilitato. Alimentazione: 19–30 Vcc. Potenza sonora regolabile: da 71 a 91 dB. Grado di protezione IP21C. Dimensioni (mm): 275 x 135 x 50 (parete), 275 x 135 x 25 (semincasso). Temperatura di funzionamento: da –10 °C a +55 °C. Certificato conforme alla norma EN54-3.
Pannello acustico per la segnalazione di allarme incendio, certificato EN54-3 da IMQ, progettato con un’estetica moderna, compatta e dalle forme arrotondate. Elevata versatilità di installazione grazie alla possibilità di montaggio a parete o a semincasso. Il fondo del dispositivo consente il passaggio di cavi mediante raccordi tubo-scatola di grande diametro; in configurazione a semincasso, è compatibile con scatole da incasso tipo 503, per una posa rapida e discreta. Dotato di tecnologia acustica multitono (16 toni selezionabili), sfrutta un cono piezo ad alta efficienza per garantire elevate prestazioni sonore con potenza regolabile tra 71 e 91 dB. Gestione automatica del secondo tono per cessato allarme. Basso assorbimento energetico (30 mA in funzionamento standard, 20 mA in modalità low current) per una maggiore efficienza. Morsetti doppi a grande sezione facilitano il collegamento elettrico. Colore del corpo plastico: rosso. Alimentazione: 19–30 Vcc. Grado di protezione IP21C. Dimensioni: 275 x 135 x 50 mm (montaggio a parete), 275 x 135 x 25 mm (installazione a semincasso). Temperatura di funzionamento: da –10 °C a +55 °C.
#VALUE! | UTKLAMPSET9A | UTKLAMPSET9A | Scritta Plexi con foro per sirena ALLARME INCENDIO | 24
#VALUE! | UTKLAMPSET9B | UTKLAMPSET9B | Scritta Plexi con foro per sirena ALLARME INCENDIO | 24
| UTKLAMPSENR02 | UTKLAMPSENR02 | Scritta Evacuare Il Locale per pannelli UTKLAMPEN | 4.9
| UTKLAMPSENR03 | UTKLAMPSENR03 | Scritta Fire alarm per pannelli UTKLAMPEN | 4.9
| UTKLAMPSENR05 | UTKLAMPSENR05 | Scritta Spegnimento In Corso per pannelli UTKLAMPEN | 4.9
| UTKLAMPSENR06 | UTKLAMPSENR06 | Scritta Allarme Gas per pannelli UTKLAMPEN | 4.9
SIRENE E LAMPEGGIANTI ATEX
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UTKASISB02 | TCC-0003 | Lampeggiante elettronico LED a sicurezza intrinseca Gruppo I-II IP66. Luce1 Hz o fissa. Approv ATEX, IECEx. IP66 | 690
| UTKASISFDR |  | Lampeggiante elettronico LED a sicurezza intrinseca IS-S certificato ATEX e IECEx per uso in atmosfere potenzialmente esplosive dei Gruppi I (industria mineraria) e II (all’aperto), zone 0, 1, 2, 20, 21 e 22. Corpo in policarbonato ignifugo UL94 V2, grado di protezione IP66, colore base rosso standard. Dotato di 9 LED SMT con modalità di lampeggio programmabile a 1 Hz o luce fissa tramite dip switch. Alimentazione 24 Vcc, assorbimento 33 mA, potenza 0,66 W tramite barriera Zener o isolatore galvanico conforme (Uo ≤ 28 V, Io ≤ 93 mA, Po ≤ 660 mW). Temperatura operativa da -40°C a +55°C, umidità relativa >90% a 20°C. Connessioni da 0,55 a 2,5 mm², ingressi cavi 3x M20. Installazione facilitata da base di montaggio con collegamenti cablati in fase di montaggio; il lampeggiante si aggancia a scatto. Include diodo polarizzato e resistenza di fine linea per la sicurezza intrinseca. Conforme a EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012 e relativi standard IEC.
#VALUE! | UTKASISFDR | .8645700 | Lampeggiante IS per aree a rischio esplosione II IG EEx/Ex IIC T4 e II IG EEx/Ex IIC T5 Zona 0,1 e 2. IP66. Richiede barriera galvanica | 484
| UTKASISS02 |  | Lampeggiante a sicurezza intrinseca destinato all’installazione in aree a rischio esplosione, certificati II IG EEx/Ex IIC T4 e II IG EEx/Ex IIC T5 per Zona 0, Zona 1 e Zona 2. Gr di protezione IP66. IS FLASH DOME devono essere installati con barriere di isolamento galvanico. Alimentazione: da 15 a 28Vcc. Corrente: 5mA. Frequenza flash: 1Hz. Certificato: per zone 0, 1, 2. Temperatura di esercizio: -40°C/+70°C. Gr di protezione: IP66. Peso: 0,14Kg.
#VALUE! | UTKASISS02 | TCC-0001 | Sirena I.S. certificata per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive G I e G II IP66 105dB a 1 metro. Approv ATEX, IECEx | 551
| UWA-PFKFD0CSEX151P |  | Sirena intrinsecamente sicura IS-S certificata ATEX e IECEx per atmosfere potenzialmente esplosive, Gruppi I (industria mineraria) e II (all’aperto), Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22. Grado di protezione IP66, corpo in policarbonato ignifugo UL94 V2, colore rosso standard. Dotata di allarme a 2 stadi con 32 toni selezionabili tramite dip switch e potenza sonora fino a 105 dB a 1 metro (tono 18). Include lampeggiante LED a 9 SMT con modalità lampeggio a 1 Hz o luce fissa. Alimentazione 24 Vcc, assorbimento 33 mA, potenza 0,66 W tramite barriera Zener o isolatore galvanico conforme (Uo ≤ 28 V, Io ≤ 93 mA, Po ≤ 660 mW). Temperatura operativa da -40°C a +55°C, umidità >90% a 20°C. Installazione rapida tramite base a scatto con collegamenti cablati in fase di montaggio. Diodo polarizzato e resistenza di fine linea per sicurezza intrinseca. Connessioni da 0,55 a 2,5 mm², ingressi cavi 3 x M20. Certificazioni: • ATEX (EMT17ATEX0012X) • IECEx (EMT 17.0005X) Conformità: EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012 e relativi standard IEC.
#VALUE! | UTKASISSB02 | TCC-0008 | Sirena con lampeggiante I.S. per atmosfere esplosive G I- II IP66. 2 livelli di Allarme 32 toni. 105dB a 1 m. Flash 1 Hz o luce fissa | 852
Sirena con lampeggiante intrinsecamente sicura IS-SB Certificata ATEX e IECEx per uso in atmosfere potenzialmente esplosive, applicazioni Gruppo I (industria mineraria) e Gruppo II (all’aperto), Zone 0, 1, 2, 20, 21 e 22. Grado di protezione IP66, custodia in policarbonato ignifugo UL94 V2, colore rosso standard. Dotata di allarme a 2 stadi con 32 toni selezionabili tramite dip switch, con emissione sonora fino a 105 dB a 1 metro (tono 18). Il lampeggiante utilizza 9 LED SMT con modalità lampeggio a 1 Hz o luce fissa, programmabili via dip switch. Alimentazione 24 V DC, assorbimento 33 mA, potenza 0,66 W tramite barriera Zener o isolatore galvanico conforme (Uo ≤ 28 V, Io ≤ 93 mA, Po ≤ 660 mW). Installazione rapida mediante base a scatto con collegamenti cablati in fase di montaggio. Dotata di diodo polarizzato e resistenza di fine linea per sicurezza intrinseca. Connessioni da 0,55 a 2,5 mm², ingresso cavi 3 x M20. Temperatura di esercizio: da -40°C a +55°C, umidità >90% a 20°C. Certificazioni: • ATEX (EMT17ATEX0012X) • IECEx (EMT 17.0005X) Conformità: EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012 e relativi standard IEC..
#VALUE! | UWA-PFKFD0CSEX151P | PFKFD0CSEX151P | Isolatore Galvanico a 1 canale | 1355
#VALUE! | UWA-PFKFD0CSEX251P | PFKFD0CSEX251P | Isolatore Galvanico a 2 canali | 3260
RIPETITORI OTTICI
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-53832070 | 53832-070 | Ripetitore MiniDisc | 20
Ripetitore ottico universale. Questo dispositivo consente, come da normativa UNI 9795:2010 di riportare la condizione dei rivelatori/dispositivi installati in posti non direttamente visibili, quali Pavimenti Flottanti, Controsoffitti, Vani Ascensori, Cavedi ecc. Compatibile con tutti i rivelatori Apollo serie Orbis, 65, serie XP95 e serie Discovery.Dispositivo non sensibile alla polarità.
#VALUE! | UTKRO601MR | KRO601MR | Ripetitore ottico con LED rosso ad alta intensità 12/24Vcc con basso assorbimento | 18
| UTKRO601MLR |  | Ripetitore ottico a basso assorbimento ed ampio spettro di tensioni in ingresso: 3/30Vcc 2mA a luce fissa. Ideale come ripetitore per i rivelatori di fumo. Installazione in interni. Contenitore in policarbonato trasparente, connessione a morsetti.
#VALUE! | UTKRO601MLR | KRO601MRL | Ripetitore led 12/24V a luce fissa/lampeggiante rosso | 22
#VALUE! | UTKRO604MLR | KRO604MRL | Segnalatore led 12/24V a luce fissa/lampeggiante rosso | 27
#VALUE! | UTKROA601MR | KROA601MR | Ripetitore ottico LED rosso 3/30Vcc 2mA da interno | 18
#VALUE! | UTKROA122MR | KROA122MR | Ripetitore ottico incasso led rosso 2Vcc basso assorbimento | 14.5
Ripetitore ottico con LED ad alta intensità per installazione ad incasso in interni o esterni riparati. Ottima visibilità anche in condizioni di luce diurna. Alimentazione 2Vcc con basso assorbimento luce fissa. Connessione a morsetto.
COMUNICATORI PER SISTEMI INCENDIO EN54-21
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAGL-SISCOMF1 | SisCom-F1 | Comunicatore Siscom F1 EN54-21 GPRS WIFI SMS | 650
Trasmettitore di allarme GSM-GPRS universale per centrali antincendio – certificato EN54-21 Dispositivo universale compatibile con qualsiasi centrale antincendio, dotato di 16 ingressi e 4 uscite programmabili. Supporta schede SIM di qualsiasi operatore con funzionalità machine-to-machine, per una comunicazione affidabile e flessibile. Consente la trasmissione di codici di allarme Contact-ID al Ricevitore Centrale tramite ADSL o rete GPRS, oltre all’invio di SMS o e-mail personalizzate per identificare con precisione ogni evento. Le uscite possono essere controllate in tempo reale tramite APP mobile o software PC. Dotato di tamper con sensore di luce integrato per una maggiore sicurezza contro manomissioni. Quattro indicatori LED consentono di monitorare in ogni momento lo stato delle comunicazioni e della centrale. La programmazione è semplice e versatile: può essere eseguita via software PC collegato tramite porta USB oppure in remoto, senza necessità di aprire porte sul router o intervenire direttamente sulle impostazioni di rete, utilizzando la ricerca tramite IMEI del modulo GPRS. Gestione completa e immediata di tutte le apparecchiature installate, tramite PC o app mobile dedicata. Il sistema notifica al Ricevitore Centrale gli eventi selezionati e programmati, mentre gli utenti ricevono avvisi via SMS, e-mail o notifiche push personalizzate tramite app, con registrazione dettagliata degli eventi. È possibile distinguere i messaggi destinati a utenti finali, installatori o tecnici di manutenzione.
#VALUE! | UACH-DALM3000 | DALM 3000 IP/4G | Combinatore certificato EN54-21 IP/4G. | 1380
DALM IP COMMUNICATOR - DALM 3000 IP/4G Il comunicatore DALM IP/4G è una soluzione affidabile e flessibile per la trasmissione degli allarmi verso centri di ricezione, con installazione semplice e veloce. Supporta doppio percorso di comunicazione via IP e reti mobili 2G/3G/4G, garantendo trasmissione continua e sicura di allarmi antincendio, intrusione e tecnologici. Il collegamento è costantemente monitorato tramite polling tra router e centro ricezione per assicurare massima affidabilità. Dispone di 8 ingressi e 4 uscite supervisionate, tutte gestibili da remoto. Con la scheda SIM opzionale Secure SIM24 si ottiene sicurezza e disponibilità elevate. L’app EagleEye consente ricezione immediata di notifiche su smartphone, tablet e PC, mentre il portale EasyWebManager permette una gestione semplice e intuitiva da parte dell’installatore. Supporta protocolli SIA (livelli 1-3), SIA Hex, Contact ID, Robofon, con trasmissione dati criptata via TCP/IP su Internet e reti mobili. Opzionale invio allarmi tramite SMS, email e chiamate vocali sintetiche. Alimentazione da 10 a 30 V CC. Consumo: 150 mA (singolo percorso) e 210 mA (doppio percorso) a 13,7 V CC. Include vano plastica e antenna con cavo da 0,5 m. Alimentato dal sistema di allarme esistente.
#VALUE! | UACH-IRIS4440 | 4440NG | Combinatore telefonico 4G/3G/2G e doppia scheda di rete IP, cert. EN54-21 con interfaccia touch multilingua. | 1535
Combinatore telefonico 4G/3G/2G con doppia scheda di rete IP – certificato EN54-21 Dispositivo dotato di interfaccia touch multilingua, progettato per comunicazioni affidabili con qualsiasi centrale d’allarme. Supporta ricezione messaggi di testo, 4 ingressi e 4 uscite a relè più 12 uscite opzionali, garantendo flessibilità e conformità alla normativa EN54 per livelli di segnalazione dal Grado 2 al Grado 4. La doppia connessione Ethernet consente la trasmissione della risposta video da sistemi CCTV, integrando sorveglianza e sicurezza. Funzioni VoIP e SIP complete, ideali per verifiche audio, installazioni in ascensori e assistenza sociale. Interfaccia standard industriale per integrazione con impianti HVAC, domotica e sistemi di controllo avanzati, permettendo una gestione tecnologica centralizzata. Connessioni ad alta velocità per upload/download continui e senza ritardi, con supporto Remote Service App. Modelli 400 & 440 prevedono notifica SMS e interfacce bus ad alta velocità per configurazione semplice e trasmissione rapida degli allarmi. Disponibili schede di espansione con ingressi pin e comunicazione PSTN. Protocolli supportati: • SIA (livello 1-3), riferimento SIA DC-03-1990.01 (R 2003.10) • Contact ID (SIA DC-05-1999.09) • Fast Format (Scancom) • Robofon, Telim, CESA (solo acquisizione Dial) Connessioni: RS485, TTL, RS232 x 2 Alimentazione: Tensione: 9-28 V DC Consumo tipico: 153 mA @ 12 V DC Corrente max: 1 A @ 12 V DC Alimentatore esterno consigliato: 12 V DC, 1 A (12 W) Ambiente di lavoro: Temperatura: -10°C / +55°C Umidità: max 95% Dimensioni e peso: 15 cm x 11 cm
#VALUE! | UACH-IRIS4400 | 400NG | Combinatore telefonico 4G/3G/2G certificato EN54-21 con interfaccia touch multilingua. | 1025
Combinatore telefonico 4G/3G/2G certificato EN54-21 Dispositivo con interfaccia touch multilingua per comunicazione sicura e affidabile con centrali d’allarme. Supporta ricezione messaggi di testo, 4 uscite a relè allarmabili più 12 opzionali. Compatibile con qualsiasi centrale, con possibilità di configurare diversi livelli di segnalazione secondo normativa EN54 grado 2-4. Include funzione VoIP e SIP completa, ideale per applicazioni vocali quali verifica audio, installazioni in ascensori e assistenza sociale. Dotato di interfaccia standard industriale per integrazione con impianti HVAC, domotica e sistemi di gestione tecnologica avanzata. Connettività ad alta velocità per upload/download senza ritardi, garantendo connessione continua con Remote Service App. Modelli 400 & 440 con notifica SMS e interfacce bus ad alta velocità per configurazione e trasmissione rapida degli allarmi. Schede di espansione disponibili con ingressi pin o ingressi pin e comunicazione PSTN. Protocolli supportati: • SIA (livelli 1-3) con riferimento SIA DC-03-1990.01 (R 2003.10) • Contact ID (SIA DC-05-1999.09) • Fast Format (Scancom) • Robofon, Telim, CESA (solo acquisizione Dial) Connessioni: RS485, TTL, RS232 x 2 Alimentazione: 9-28 V DC, tipica 151 mA @ 12 V DC, max 1 A @ 12 V DC Alimentatore esterno consigliato: 12 V DC, 1 A (12 W) Ambiente di lavoro: Temperatura: -10°C / +55°C Umidità: max 95% Dimensioni e peso: 15 cm x 11 cm Peso: 300 g
#VALUE! | UACH-IRIS4420 | 420NG | Combinatore con doppia scheda di rete IP, certificato EN54-21 con interfaccia touch multilingua | 915
Combinatore telefonico con doppia scheda di rete IP – certificato EN54-21 Dispositivo con interfaccia touch multilingua, compatibile con qualsiasi centrale d’allarme, dotato di 4 uscite a relè allarmabili più 12 uscite opzionali. Supporta ricezione di messaggi di testo e una vasta gamma di segnali conformi alla normativa EN dal grado 2 al grado 4. La doppia connessione Ethernet consente la trasmissione di video da sistemi CCTV, integrando funzionalità di sorveglianza. Dispone di funzionalità VoIP e SIP complete, ideali per applicazioni vocali quali verifica audio in ascensori o assistenza sociale. Include porta RS232 e interfaccia standard industriale per integrazione con impianti HVAC, domotica e sistemi di controllo edifici. Alta velocità di upload/download per connessioni stabili e senza ritardi, con supporto a Remote Service App. Interfacce bus ad alta velocità per una rapida integrazione, configurazione da tastiera e trasmissione allarmi. Schede di espansione disponibili con ingressi pin e comunicazione in uscita tramite PSTN. Protocolli supportati: • SIA (livello 1-3) – SIA DC-03-1990.01 (R 2003.10) • Contact ID – SIA DC-05-1999.09 • Fast Format (Scancom) • Robofon, Telim, CESA (solo acquisizione Dial) Connessioni: RS485, TTL, RS232 x 2 Alimentazione: • Tensione: 9-28 V DC • Consumo tipico: 151 mA @ 12 V DC • Corrente max: 1 A @ 12 V DC • Alimentatore consigliato: 12 V DC, 1 A (12 W) Ambiente di funzionamento: • Temperatura: -10°C / +55°C • Umidità: max 95% Dimensioni e peso: • 15 cm x 11 cm • Peso: 300 g
#VALUE! | UACH-EXT3 | EXT-3 | Scheda espansione 12 Ingressi 3 uscite relè, 5 led per Iris IRIS-4 400,420 440 | 165
Scheda espansione 12 Ingresso allarme, 3 uscite a relè, 5 led di indicazione stato, compatibilità con combinatori Iris serie IRIS-4 400, 420 e 440. Garanzia: 2 anni
#VALUE! | UACH-C2IRISENC2A | ENC-2A | Contenitore metallico per moduli IRIS con antenna 2G/3G/4G certificato. | 350
Contenitore metallico per moduli serie IRIS con antenna 2G/3G/4G certificato. Dimensioni (250x250x81mm).
CAVI TERMOSENSIBILI
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
CAVI TERMOSENSIBILI CERTIFICATI UL-FM RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON
| UAFF-F1073 | F1073 | Cavo termosensibile rivestimento esterno in Nylon 105°C | 13
| UAFF-F1069 | F1069 | Cavo termosensibile rivestimento esterno in Nylon 185°C | 12.5
| UAFF-F1132 | F1132 | Cavo termosensibile rivestimento esterno in Nylon 218°C UL e 235° FM | 14
CAVI TERMOSENSIBILI CERTIFICATI UL-FM RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON CON GUAINA IN ACCIAIO INOX
#VALUE! | UAFF-F1081 | F1081 | Cavo termosensibile rivestimento esterno in Nylon con trecciatura in acciaio inox 105°C (221°F) | 18.5
#VALUE! | UAFF-F1082 | F1082 | Cavo termosensibile rivestimento esterno in Nylon con trecciatura in acciaio inox 185°C (365°F) | 20.5
#VALUE! | UAFF-F1133 | F1133 | Cavo termosensibile rivestimento esterno in gomma siliconica con treccia in acciaio inox UL: 218°C (424°F) FM: 235°C (455°F) | 22.5
CAVI TERMOSENSIBILI CERTIFICATI EN54-28 ZERO ALOGENI RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON
#VALUE! | UAFF-F1180 | F1180 | Cavo termosensibile con guaina alogeni zero a bassa emissione di fumo per interni ed esterni max temp 78°C EN54-28 | 13.5
#VALUE! | UAFF-F1181 | F1181 | Cavo termosensibile con guaina alogeni zero a bassa emissione di fumo per interni ed esterni max temp 88°C EN54-28 | 13
#VALUE! | UAFF-F1182 | F1182 | Cavo termosensibile con guaina alogeni zero a bassa emissione di fumo per interni ed esterni max temp 68°C EN54-28 | 14
CAVI TERMOSENSIBILI CERTIFICATI EN54-28 ZERO ALOGENI RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON CON GUAINA IN ACCIAIO INOX
#VALUE! | UAFF-F1190 | F1190 | Cavo termosensibile con guaina in maglia di acciaio per applicazioni industriali max temp 78°C EN54-28 | 20
#VALUE! | UAFF-F1191 | F1191 | Cavo termosensibile con guaina in maglia di acciaio per applicazioni industriali max temp 88°C | 20
#VALUE! | UAFF-F1192 | F1192 | Cavo termosensibile con guaina in maglia di acciaio per applicazioni industriali max temp 68°C EN54-28 | 20
CONTROLLER PER CAVI TERMOSENSIBILI CERTIFICATI EN54-28
| UAFF-A1397 | A1397 | Unità di controllo digitale (DSCU) - massima lunghezza zone: 1000m - Max Zone: 2 | 1995
| UAFF-A1398 | A1398 | Contenitore per connessione fine linea con possibilità di test. Max lunghezza zone: 1000m - Max Zone: 2 | 346
| UAFF-A1343 | A1343 | Scatola di giunzione con morsetti e 2 passacavi | 275
CAVI TERMOSENSIBILI PROGRAMMABILI CERTIFICATI EN54, UL-FM
| UAFF-F3051 | F3051 | Cavo termosensibile programmabile con rivestimento in nylon certificato EN54-22 | 17.5
| UAFF-F3052 | F3052 | Cavo termosensibile programmabile con rivestimento in Acciaio inox su PVC certificato EN54-22 | 25
ACCESSORI PER CAVI TERMOSENSIBILI
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
| UAFF-A1149100 | A1149-100 | J Clip - Fissaggio da soffitto o parete in acciaio inox con rivestimento in silicone per cavo termosensibile prezzo per confezione 100 pz ) | 423
| UAFF-A1329100 | A1329-100 | P SS Clip - Fissaggio in superficie in acciaio inox con rivestimento in silicone per cavo termosensibile prezzo per confezione 100 pz ) | 380
| UAFF-A1362100 | A1362-100 | P A Clip - Fissaggio in superficie in alluminio con rivestimento in silicone per cavo termosensibile prezzo per confezione 100 pz ) | 325
| UAFF-A1174100 | A1174-100 | P V Clip - Fissaggio in superficie in acciaio inox con rivestimento in silicone per cavo termosensibile prezzo per confezione 100 pz ) | 791.5
| UAFF-A1175100 | A1175-100 | Fascetta standard per interni ed esterni per fissaggio cavo termosensibile . PA66 . Temp.Ambiente max 110°C | 37
| UAFF-A1176100 | A1176-100 | Fascetta standard per interni per fissaggio cavo termosensibile . ETFE . Temp.Ambiente max 170°C | 536.5
| UAFF-A1177100 | A1177-100 | Fascetta standard per interni ed esterni per fissaggio cavo termosensibile . Acciaio inox . Temp.Ambiente max 815°C | 536.5
| UAFF-C1283100 | C1283-100 | Guaine in silicone Temp.Ambiente max 180°C | 84
GRUPPI DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI INCENDIO CERTIFICATI EN54-4
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UTKALSCC276V26EN | ALSCC276V26EN | GRUPPO di alimentazione 27,6V 2,6A EN54-4 EN12101-10 | 500
| UTKALSCC276V50EN |  | Stazione di alimentazione ALSCC276V26EN Certificata EN54-4:2007 e EN12101-10:2005. Corrente d’uscita potenziata e funzioni di segnalazione ed allarme innovative, secondo l’allegato A2 : continuo controllo dello stato della batteria in termini di tensione d’uscita, stato di carica ed efficienza. 2 microcontrollori per garantire queste funzioni con la massima affidabilità. Iil sistema è in Gr di riconoscere lo stato di solfatazione della batteria generando un allarme per resistenza interna superiore a 0,73 Ω. La tecnologia lineare contribuisce a rendere questo alimentatore estremamente affidabile e a limitare al minimo la presenza di disturbi elettromagnetici. Norme di riferimento: EN54-4, EN12101-10, EN60950-1, EN50130-4, EN61000-6-3; in conformità alle direttive: 305/2011/UE, 2014/35/CE, 2014/30/CE. Tensione in uscita: 27,6Vcc. Corrente uscita carico: 1,60 A. Corrente di uscita batteria: 1,00A. Batteria Alloggiabile: 2 x 12V 18Ah. Ripple a pieno carico: <50mVpp. Dimensioni esterne: 450x260x200 mm. Dimensioni interne: 445x255x195 mm. Classe: A. Peso: 8,5Kg. Certificazioni: EN54-4 e EN12101-10.
#VALUE! | UTKALSCC276V50EN | ALSCC276V50EN | GRUPPO di alimentazione 27,6V 4,9A EN54-4 EN12101-10 | 610
| UTKALSCD276V50EN |  | Stazioni di alimentazione ALSCC276V50EN Certificate EN54-4:2007 e EN12101-10:2005. Corrente d’uscita potenziata e funzioni di segnalazione ed allarme innovative secondo l’allegato A2 con un continuo controllo dello stato della batteria in termini di tensione d’uscita, stato di carica ed efficienza. 2 microcontrollori per garantire queste funzioni con la massima affidabilità. Il sistema è in Gr di riconoscere lo stato di solfatazione della batteria generando un allarme per resistenza interna superiore a 0,73 Ω. La tecnologia lineare contribuisce a rendere questo alimentatore estremamente affidabile e a limitare al minimo la presenza di disturbi elettromagnetici. Norme di riferimento: EN54-4, EN12101-10, EN60950-1, EN50130-4, EN61000-6-3; in conformità alle direttive: 305/2011/UE, 2014/35/CE, 2014/30/CE. Tensione in uscita: 27,6Vcc. Corrente uscita carico: 3,90 A. Corrente di uscita batteria: 1,00A. Batteria Alloggiabile: 2 x 12V 17Ah. Ripple a pieno carico: <50mVpp. Dimensioni esterne: 450x260x200 mm. Dimensioni interne: 445x255x195 mm. Classe: A. Peso: 11,3Kg. Certificazioni: EN54-4 e EN12101-10.
#VALUE! | UTKALSCD276V26EN | ALSCD276V26EN | GRUPPO di alimentazione 27,6V 2,6A EN54-4 EN12101-10 | 550
| UTKALSCT276V30ENT |  | Stazione di alimentazione ALSCD276V26EN Certificata EN54-4:2007 e EN12101-10:2005. Corrente d’uscita potenziata e funzioni di segnalazione ed allarme innovative, secondo l’allegato A2 : continuo controllo dello stato della batteria in termini di tensione d’uscita, stato di carica ed efficienza. 2 microcontrollori per garantire queste funzioni con la massima affidabilità. Il sistema è in Gr di riconoscere lo stato di solfatazione della batteria generando un allarme per resistenza interna superiore a 0,73 Ω. La tecnologia lineare contribuisce a rendere questo alimentatore estremamente affidabile e a limitare al minimo la presenza di disturbi elettromagnetici. Norme di riferimento: EN54-4, EN12101-10, EN60950-1, EN50130-4, EN61000-6-3; in conformità alle direttive: 305/2011/UE, 2014/35/CE, 2014/30/CE. Tensione in uscita: 27,6Vcc. Corrente uscita carico: 1,60 A. Corrente di uscita batteria: 1,00A. Batteria Alloggiabile: 2 x 12V 27Ah o 2x42Ah. Ripple a pieno carico: <50mVpp. Dimensioni esterne: 550x260x200 mm. Dimensioni interne: 545x255x195 mm. Classe: A. Peso: 8,5Kg. Certificazioni: EN54-4 e EN12101-10.
#VALUE! | UTKALSCD276V50EN | ALSCD276V50EN | Gruppo di alimentazione 27,6V 4,9A EN54-4 EN12101-10 | 655
| UTKALSCX2410E |  | Stazioni di alimentazione ALSCD276V50EN Certificate EN54-4:2007 e EN12101-10:2005. Corrente d’uscita potenziata e funzioni di segnalazione ed allarme innovative secondo l’allegato A2 con un continuo controllo dello stato della batteria in termini di tensione d’uscita, stato di carica ed efficienza. 2 microcontrollori per garantire queste funzioni con la massima affidabilità. Il sistema è in Gr di riconoscere lo stato di solfatazione della batteria generando un allarme per resistenza interna superiore a 0,73 Ω. La tecnologia lineare contribuisce a rendere questo alimentatore estremamente affidabile e a limitare al minimo la presenza di disturbi elettromagnetici. Norme di riferimento: EN54-4, EN12101-10, EN60950-1, EN50130-4, EN61000-6-3; in conformità alle direttive: 305/2011/UE, 2014/35/CE, 2014/30/CE. Tensione in uscita: 27,6Vcc. Corrente uscita carico: 3,90 A. Corrente di uscita batteria: 1,00A. Batteria Alloggiabile: 2 x 12V 27Ah. Ripple a pieno carico: <50mVpp. Dimensioni esterne: 550x260x200 mm. Dimensioni interne: 545x255x195 mm. Classe: A. Peso: 11,3Kg. Certificazioni: EN54-4 e EN12101-10.
#VALUE! | UTKALSCT276V15ENT | BF562-1 | Stazione di alimentazione da 24V 1,5A EN54-4 | 455
Alimentatore certificato secondo EN54-4/A2 da LPCB e VdS, con tecnologia switch mode/digitale ibrida da 1,5A a 24V DC, in contenitore metallico IP30 (RAL7035). Ideale per impianti antincendio e di sicurezza conformi EN50131-6 (gradi 1-4). Personalizzabile mediante configuratore BF423*. Alimentato a 230V AC 50/60Hz (400mA rms), fornisce corrente massima di uscita 1,5A, con possibilità di selezionare due correnti di carica batteria (1A o 0,5A). In caso di sovraccarico, la carica viene temporaneamente ridotta o disattivata. Supporta batterie VRLA da 2Ah a 17Ah (2x12V), con protezione contro guasti batteria e ottimizzazione dell'impedenza per prolungarne la durata*. Dotato di relè volt-free a scambio singolo per la segnalazione di qualsiasi guasto. Indicatori LED: presenza rete (verde), guasto generale (ambra), guasto ausiliario (ambra), tensione pericolosa (rosso), stato alimentatore (ambra). Ingressi/uscite: CONN1 (rete), CONN3 (uscita e batteria), CONN4 (relè guasto), CONN5 (inibizione carica), PLK1/PLK2 (configurazioni interne), PL3 (sensore temperatura remoto opzionale). Temperatura di esercizio: -5°C/+40°C. Umidità relativa max: 95%. Dimensioni: 404 x 404 x 110 mm. Peso: 5 kg (senza batterie).
#VALUE! | UTKALSCT276V30ENT | BF563-3 | Stazione di alimentazione da 24V 3A EN54-4 | 495
Alimentatore certificato secondo EN54-4/A2 da LPCB e VdS, con tecnologia switch mode/digitale ibrida da 3A a 24V DC, in contenitore metallico IP30 (RAL7035). Ideale per impianti antincendio e di sicurezza conformi EN50131-6 (gradi 1-4). Personalizzabile mediante configuratore BF423*. Alimentato a 230V AC 50/60Hz (400mA rms), fornisce corrente massima di uscita 3A, con possibilità di selezionare due correnti di carica batteria (1A o 0,5A). In caso di sovraccarico, la carica viene temporaneamente ridotta o disattivata. Supporta batterie VRLA da 2Ah a 17Ah (2x12V), con protezione contro guasti batteria e ottimizzazione dell'impedenza per prolungarne la durata*. Dotato di relè volt-free a scambio singolo per la segnalazione di qualsiasi guasto. Indicatori LED: presenza rete (verde), guasto generale (ambra), guasto ausiliario (ambra), tensione pericolosa (rosso), stato alimentatore (ambra). Ingressi/uscite: CONN1 (rete), CONN3 (uscita e batteria), CONN4 (relè guasto), CONN5 (inibizione carica), PLK1/PLK2 (configurazioni interne), PL3 (sensore temperatura remoto opzionale). Temperatura di esercizio: -5°C/+40°C. Umidità relativa max: 95%. Dimensioni: 404 x 404 x 110 mm. Peso: 5 kg (senza batterie).
#VALUE! | UTKALSCT276V50ENT | BF562-5 | Stazione di alimentazione da 24V 5A EN54-4 | 586
Alimentatore certificato secondo EN54-4/A2 da LPCB e VdS, con tecnologia switch mode/digitale ibrida da 5A a 24V DC, in contenitore metallico IP30 (RAL7035). Ideale per impianti antincendio e di sicurezza conformi EN50131-6 (gradi 1-4). Personalizzabile mediante configuratore BF423*. Alimentato a 230V AC 50/60Hz (400mA rms), fornisce corrente massima di uscita 5A, con possibilità di selezionare due correnti di carica batteria (1A o 0,5A). In caso di sovraccarico, la carica viene temporaneamente ridotta o disattivata. Supporta batterie VRLA da 2Ah a 17Ah (2x12V), con protezione contro guasti batteria e ottimizzazione dell'impedenza per prolungarne la durata*. Dotato di relè volt-free a scambio singolo per la segnalazione di qualsiasi guasto. Indicatori LED: presenza rete (verde), guasto generale (ambra), guasto ausiliario (ambra), tensione pericolosa (rosso), stato alimentatore (ambra). Ingressi/uscite: CONN1 (rete), CONN3 (uscita e batteria), CONN4 (relè guasto), CONN5 (inibizione carica), PLK1/PLK2 (configurazioni interne), PL3 (sensore temperatura remoto opzionale). Temperatura di esercizio: -5°C/+40°C. Umidità relativa max: 95%. Dimensioni: 404 x 404 x 110 mm. Peso: 5 kg (senza batterie).
#VALUE! | UTKALSCX2410E | STX2410-E | Stazione di alimentazione da 24V 10A EN54-4 | a richiesta
#VALUE! | UTKALSCX2410H | STX2410-H | Stazione di alimentazione da 24V 10A EN54-4 | 1287.5
ELETTROMAGNETI PER PORTE TAGLIAFUOCO EN1155
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UTKFB05 | KFEB050 | Elettromagnete 50 Kg per tagliafuoco | 67.5
Elettromagnete con portata 50 Kg per tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento, con staffa opzionale (art. KFEMS030). Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l’inversione della polarità e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Contenitore plastico di colore Bianco. Alimentazione: 24Vcc. Forza di ritenuta: 50 Kg. Forza di ritenuta (basso assorbimento): 25 Kg. Assorbimento (modalità basso assorb.): 25 mA. Assorbimento: 50mA. Dimensioni: 90x90x40 mm. Temperatura di utilizzo: -10°C / + 50°C. Certificazioni: EN 1155 2006730/514/CPD.
#VALUE! | UTKFM05 | KFEM050 | Elettromagnete con portata 50 Kg per tagliafuoco | 77.3
Elettromagnete con portata 50 Kg per tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento, con staffa opzionale (art. KFEMS050). Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l’inversione della polarità e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Base in termoplastico rinforzato in fibra di vetro. Alimentazione: 24Vcc. Forza di ritenuta: 50 Kg. Forza di ritenuta (basso assorbimento): 25 Kg. Assorbimento (modalità basso assorb.): 25 mA. Assorbimento: 50mA. Dimensioni: 95x70x37 mm. Temperatura di utilizzo: -10°C / + 50°C. Certificazioni: EN 1155 2006730/514/CPD. Peso: 570.
#VALUE! | UTKFZ05C | UTKFEZ05C | Elettromagnete con portata 50 Kg per tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 15 cm | 143.55
Elettromagnete con portata 50 Kg per tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento. Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l’inversione della polarità e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Con staffa 15 cm per installazione da Soffitto o Parete. Alimentazione: 24Vcc. Forza di ritenuta: 50 Kg. Assorbimento: 50mA. Temperatura di utilizzo: -10°C / + 50°C. Certificazioni: EN 1155 2006730/514/CPD.
#VALUE! | UTKFZ05L | UTKFEZ05L | Elettromagnete con portata 50 Kg per tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 30 cm | 161.4
Elettromagnete con portata 50 Kg per tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento. Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l’inversione della polarità e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Con staffa 30 cm per installazione da Soffitto o Parete. Alimentazione: 24Vcc. Forza di ritenuta: 50 Kg. Assorbimento: 50mA. Temperatura di utilizzo: -10°C / + 50°C. Certificazioni: EN 1155 2006730/514/CPD.
#VALUE! | UTKFM10 | KFEM100 | Elettromagnete con portata 100 Kg per tagliafuoco | 92.85
Elettromagnete con portata 100 Kg per tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento, con staffa opzionale (art. KFEMS050). Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l’inversione della polarità e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Base in termoplastico rinforzato in fibra di vetro. Alimentazione: 24Vcc. Forza di ritenuta: 100 Kg. Assorbimento: 100 mA. Dimensioni: 95x70x37 mm. Temperatura di utilizzo: -10°C / + 50°C. Certificazioni: EN 1155 2006730/514/CPD. Peso: 570g.
#VALUE! | UTKFZ10C | UTKFEZ10C | Elettromagnete con portata 100 Kg per tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 15 cm | 161.4
Elettromagnete con portata 100 Kg per tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento. Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l’inversione della polarità e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Con staffa 15 cm per installazione da Soffitto o Parete. Alimentazione: 24Vcc. Forza di ritenuta: 100 Kg. Assorbimento: 100mA. Temperatura di utilizzo: -10°C / + 50°C. Certificazioni: EN 1155 2006730/514/CPD.
#VALUE! | UTKFZ10L | UTKFEZ10L | Elettromagnete con portata 100 Kg per tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 30 cm | 169.4
Elettromagnete con portata 100 Kg per porte tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento. Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l’inversione della polarità e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Con staffa 30 cm per installazione da Soffitto o Parete. Alimentazione: 24Vcc. Forza di ritenuta: 50 Kg. Assorbimento: 50mA. Temperatura di utilizzo: -10°C / + 50°C. Certificazioni: EN 1155 2006730/514/CPD.
#VALUE! | UTKFC05 | KFEMC050 | Coperchio in alluminio per KFEM050 | 19.25
#VALUE! | UTKFC10 | KFEMC100 | Coperchio in alluminio per KFEM100 | 19.25
#VALUE! | UTKFS05 | KFEMS050 | Staffa da pav. per KFEM050 e KFEM100 | 42
#VALUE! | UTKFSZ15 | UTKFSZ15 | Staffa girevole lunghezza 150mm, per fermi elettromagnetici serie UTKFM | 47.25
#VALUE! | UTKFSZ30 | UTKFSZ30 | Staffa girevole per parete e soffitto h 300mm | 55.65
TESTER PER RIVELATORI DI FUMO OTTICI E TERMICI
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAKNFTKS580S | KTS580S | Tester rivelatori di fumo e calore con nebulizzatore e asta telescopica | 1190
Il KNFTKS580 è un dispositivo professionale per test funzionali su rivelatori di fumo e calore, conforme alle normative vigenti. Permette la selezione tra test fumo o calore, garantendo prestazioni elevate in entrambe le modalità. Il test fumo è eseguibile su 450 fino a 800 rivelatori con una singola carica, mentre il test calore copre oltre 400 rivelatori. Il liquido fumogeno utilizzato è innocuo per persone e ambiente e non lascia residui. Il generatore di calore integrato raggiunge temperature superiori a 80°C. Il sistema è alimentato da batteria ricaricabile da 7,4V – 2200mAh, con caricabatteria incluso. Il dispositivo è dotato di asta telescopica in resina da 3,56 m (tester incluso), o in alternativa di prolunghe in alluminio (lunghezza totale 2,73 m). Il solo tester misura 41,5 cm; ogni prolunga in alluminio è lunga 58 cm. Il kit completo ha un peso di 4,6 kg. Consente di testare rivelatori installati in quota senza uso di scale, migliorando l’efficienza operativa, riducendo i tempi di intervento e aumentando la sicurezza. Ideale per tecnici manutentori antincendio, garantisce un test rapido, pulito e sicuro.
#VALUE! | UAKNFTKS400 | KLS400 | Kit di rimozione per sensori di fumo e calore con asta componibile 4m | 890
Kit estrattore per rivelatori modello KNFTKS400 – Linea K-New Il KNFTKS400 è uno strumento progettato per la rimozione e il riposizionamento di rivelatori ottici e termici, ideale per attività di installazione e manutenzione su impianti di rivelazione incendio. Il sistema di presa svita-avvita consente un’operazione rapida e sicura anche in quota, senza necessità di scale o attrezzature di sollevamento. L’asta componibile in alluminio, formata da prolunghe da 59 cm, raggiunge una lunghezza massima di 4 metri, consentendo l’accesso a rivelatori montati su soffitti elevati. L’estrattore è compatibile con sensori di diametri variabili, offrendo ampia flessibilità d’uso. La torcia in dotazione, fissabile al manico, permette l’illuminazione di spazi bui o controsoffitti, facilitando le operazioni in condizioni di scarsa visibilità. Struttura leggera e resistente interamente in alluminio, con impugnatura ergonomica per una presa salda durante l’intervento. Il kit è fornito in custodia protettiva in materiale plastico, facilmente trasportabile. Specifiche principali: lunghezza totale 4 m, altezza estrattore 19 cm, peso complessivo 3,5 kg, dimensioni custodia 130 x 10 x 9 cm. Materiale aste e estrattore: alluminio.
#VALUE! | UAKNFTKH04 | KNFTKH04 | Tester per rivelatori di fiamma IR - IR2 - IR3 E UV | 2845
Pratico tester per rivelatori di fiamma UV, IR e IR 2. Le lunghezze d’onda rilevabili sono comprese tra 4,2 e 4,6 μm (IR) e da 185 nm a 255 nm (UV) Il tester è dotato di un’asta componibile con elementi da 50 cm per raggiungere la lunghezza massima di 2.5 m. Realizzato in acciaio inox è particolarmente resistente e leggero per facilitarne l’uso. Il tester è dotato di una batteria ricaricabile che, a piena carica, consente di verificare l’efficienza di 400 rivelatori circa. A corredo un tappo di protezione per la testa emettitrice e una valigetta in alluminio a protezione del tester durante il trasporto. Lunghezza standard 2.5 m Peso totale 3.9 kg Materiale tester Acciaio inossidabile Dimensioni tester 50 cm Materiale dell’elemento di connessione Acciaio inossidabile Dimensioni elemento di connessione 50 cm Materiale contenitore esterno Alluminio Dimensioni scatola 57.5×21.5×12 cm
#VALUE! | UAKNFTRS100F | KTS100F | Ricarica 100ml fluido fumogeno atomizzato per KTS580 | 34.5
| UAKNFTRSDCG11S | KTSDCG11S | Asta di ricambio batterie per KTS580S | 115
COPERTURE ANTIVANDALO PER PULSANTI DI ALLARME INCENDIO
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UTKAPSG2FR | SG-2FR | Protezione antivandalo per pulsanti incendio 120x120 | 198
Protezione antivandalo per pulsanti incendio 120x120
| UTKAPSG2FSR | SG-2FSR | Protezione antivandalo per pulsanti incendio 120x120 con sirena incorporata | 317
| UTKAPSG2SMS18 | SG-2SM-S18 | Distanziale 18 mm per coperture pulsanti 120x120 | 69
| UTKAPSG2SMS32 | SG-2SM-S32 | Distanziale 32 mm per coperture pulsanti 120x120 | 56.5
#VALUE! | UTKAPSGBBC | SG-BBC | Back Box, scatola di montaggio la protezione da pioggia e acqua, trasparente | 85
Back Box, scatola di montaggio la protezione da pioggia e acqua, rosso
| UTKAPSGEFR | SG-EFR | Back Box, scatola di montaggio la protezione da pioggia e acqua, trasparente | 120
| UTKAPSGESSB | SGE-SS-B | Copertura protettiva blu in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, esterni. | 266.5
Copertura protettiva in policarbonato con apertura a cerniera adatta pulsanti antincendio con sirena 90dB, da esterno a superficie di colore blu.
| UTKAPSGESSG | SGE-SS-G | Copertura protettiva verde in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, esterni. | 266.5
| UTKAPSGESSR | SGE-SS-R | Copertura protettiva rossa in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, esterni. | 266.5
| UTKAPSGESSW | SGE-SS-W | Copertura protettiva bianca in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, esterni. | 266.5
| UTKAPSGESSY | SGE-SS-Y | Copertura protettiva gialla in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, esterni. | 266.5
| UTKAPSGFB | SGFB | Copertura protettiva blu in policarbonato pulsanti incendio , incasso. | 101
| UTKAPSGFG | SG-F-G | Copertura protettiva verde in policarbonato pulsanti incendio , incasso. | 101
| UTKAPSGFR | SG-F-R | Copertura pulsanti incendio, da interno, incasso, colore rosso. | 101
| UTKAPSGFSB | SG-FS-B | Copertura protettiva blu in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, incasso. | 201
| UTKAPSGFSG | SG-FS-G | Copertura protettiva gialla in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, incasso. | 201
| UTKAPSGFSR | SG-FS-R | Copertura pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno,incasso, colore rosso | 201
| UTKAPSGFSW | SG-FS-W | Copertura protettiva bianca in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, incasso. | 201
| UTKAPSGFSY | SG-FS-Y | Copertura protettiva gialla in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, incasso. | 201
| UTKAPSGFW | SG-F-W | Copertura protettiva bianca in policarbonato pulsanti incendio , incasso. | 101
| UTKAPSGFY | SG-F-Y | Copertura protettiva gialla in policarbonato pulsanti incendio , incasso. | 101
| UTKAPSGSB | SG-S-B | Copertura protettiva blu in policarbonato pulsanti incendio , superficie. | 127
| UTKAPSGSG | SG-S-G | Copertura protettiva verde in policarbonato pulsanti incendio , superficie. | 127
| UTKAPSGSMS18 | SG-SMS18 | Distanziale per a superficie profondità 18 mm | 37
| UTKAPSGSMS50 | SG-SMS50 | Distanziale per a superficie profondità 50 mm | 46
| UTKAPSGSR | SG-S-R | Copertura protettiva rossa in policarbonato pulsanti incendio , superficie. | 119
| UTKAPSGSSB | SGSSB | Copertura protettiva blu in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB interno, superficie. | 244.5
| UTKAPSGSSG | SG-SS-G | Copertura protettiva verde in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB interno, superficie. | 244.5
| UTKAPSGSSR | SG-SS-R | Copertura protettiva rossa in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB interno, superficie. | 244.5
| UTKAPSGSSW | SG-SS-W | Copertura protettiva bianca in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB interno, superficie. | 244.5
| UTKAPSGSSY | SG-SS-Y | Copertura protettiva gialla in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB interno, superficie. | 244.5
RIVELATORI DI LIQUIDI
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UTKLD001B | UTKLD001B | Rivelatore di liquidi con buzzer | 46.2
Rivelatore di liquidi per ambienti a rischio allagamento. Installazione in appoggio su pavimento. Versione con buzzer bitonale. Alimentazione da 12 a 27Vcc. Al rivelatore è possibile collegare una sonda per la rilevazione remota (KLD001S).
#VALUE! | UTKLD001S | UTKLD001S | Sonda remota per UTKLD001 | 23.1
#VALUE! | UTKLD65SQ | UTKLD65SQ | Staffa di fissaggio a pavimento per UTKLD67 | 22
#VALUE! | UTKLD67 | UTKLD67 | Rivelatore di liquidi IP67. | 154
Nuovo rivelatore di liquidi per ambienti a rischio allagamento. Installazione a parete o a pavimento con staffa di fissaggio (a richiesta). Circuito interno di analisi che evita l’idrolisi dei contatti grazie ad un oscillatore e sensibile fino a 25Kohm e non più fino a 100Kohm. Relè di allarme allo stato solido NC a sicurezza attiva. Alimentazione 12 – 24 Vcc/ 24Vac Gr di protezione IP67. Cavo a 5 poli da 2 mt.
#VALUE! | UTKLDP11 | UTKLDP11 | Centrale per sonde rivelatori di liquidi espandibile | 130
Scheda di controllo rilevatore di liquidi in contenitore plastico nero con coperchio in alluminio. Connessioni a morsetto 8 poli, necessita in ingresso di sonde di rilevazione KLDP11S. Può gestire fino a 3 sonde in parallelo con cavo da 10m oppure 2 sonde in parallelo con cavo da 20m. I cavi devono essere da due poli twistati e schermati sezione minima 0.22mmq. Pilotaggio sonde in AC per evitare l’idrolisi. Sensibilità di impedenza del liquido < 25Kohm. Funzione di test e inibizione da remoto, un segnale negativo sul morsetto di test simula un allarme, un segnale negativo sul morsetto di inibizione blocca eventuali allarmi. Alimentazione da 10,5Vcc a 28,5Vcc oppure 24Vac. Uscita relè allo stato solido a sicurezza attiva normalmente chiuso, si apre in caso di allarme o in caso di interruzione dell’alimentazione.
#VALUE! | UTKLDP11S | UTKLDP11S | Sonda per rilevatore di liquidi UTKLDP11 | 40
Circuito sonda in involucro plastico con copertura in alluminio. Connessione a morsetto 2 poli. Necessita di analisi da scheda di controllo KLDP11. Per la connessione usare cavi a due poli twistati e schermati con sezione minima 0.22mmq
#VALUE! | UTKLDP21 | UTKLDP21 | Rivelatore di liquidi IP67 cavo 6 poli 2 m | 130
Rilevatore di liquidi stand-alone in contenitore plastico nero con coperchio in alluminio resinato con grado di protezione IP67. Connessione a cavo 6 poli da 2m e guaina in acciaio spiralato rivestito in gomma nera da 1m. Tecnologia di rilevazione in AC per evitare l’idrolisi dei puntali. Sensibilità di impedenza del liquido < 25Kohm. Funzione di test e inibizione da remoto, un segnale negativo sul cavo di test simula un allarme, un segnale negativo sul cavo di inibizione blocca eventuali allarmi. Alimentazione da 10,5Vcc a 28,5Vcc oppure 24Vac. Uscita relè allo stato solido a sicurezza attiva normalmente chiuso, si apre in caso di allarme o in caso di interruzione dell’alimentazione.
CAVI PER IMPIANTI INCENDIO EN50200 IEC 60331
| CODICE | CODICE PRODOTTO | DESCRIZIONE | PREZZO
| UWAFEN210 | SAS0210HFYSH-F3G29 | Cavo EN50200 incendio Guaina rossa sez 2x1.00 mmq LSZH | quot
| UWAFEN215 |  | Cavo resistente al fuoco conforme a EN 50200 PH120, adatto per sistemi di rivelazione incendio, evacuazione vocale e circuiti di sicurezza. Conduttore in rame rosso flessibile (multi-trefolo) da 2x1 mm², isolato con nastro vetro/mica e rivestito da speciale guaina LSZH (basso sviluppo di fumi e gas tossici, priva di alogeni), conforme alle norme CEI 20-36, IEC 60331, BS 6387 CWZ, EN 50200 PH120. Schermatura collettiva in nastro Alluminio/PET con filo di drenaggio in rame stagnato. Guaina esterna in materiale termoplastico rosso tipo M16 (LSZH). Indice LOI ≥ 37%, densità fumi IEC 61034, contenuto gas acidi ≤ 0,5% (IEC 60754-1), acidità e conducibilità secondo IEC 60754-2. Reazione al fuoco CPR: Classe s1a, d0, a1 (EN 50575:2016). Caratteristiche elettriche e meccaniche: • Tensione di esercizio: 300V • Tensione di prova: 2000V core/core e core/schermo • Resistenza conduttore (20°C): max 20,3 Ω/km • Resistenza isolamento (20°C): min 200 MΩ·km • Capacità: max 115 nF/km – Induttanza: max 1 mH/km – Rapporto L/R: max 40 µH/Ω • Raggio minimo di curvatura: 8xØ cavo – Trazione max: 88 N • Peso: ca. 67 kg/km
| UWAFEN215 | SAS0215HFYSH-F3G29 | Cavo EN50200 incendio Guaina rossa sez 2x1.50 mmq LSZH | quot
Cavo resistente al fuoco conforme alla norma EN 50200 PH120, progettato per circuiti di sicurezza, rivelazione incendio e sistemi EVAC. Conduttore in rame rosso ricotto, flessibile, multi-trefolo, sezione 2x1,5 mm², isolato con speciale miscela in gomma siliconica tipo G29 e nastro vetro/mica resistente al fuoco. Schermatura collettiva in nastro Alluminio/PET con filo di drenaggio in rame stagnato. Guaina esterna termoplastica LSZH tipo M16, colore rosso, non propagante l’incendio, a bassa emissione di fumi e priva di alogeni, conforme a CEI 20-36, IEC 60331, BS 6387 CWZ. Prova su cavo singolo IEC 60332-1, prova su fascio EN 50399. Reazione al fuoco: EN 50200 PH120 – Classe CPR: s1a, d0, a1 (EN 50575:2016). Caratteristiche elettriche e meccaniche: • Tensione di esercizio: 300V • Tensione di prova: 2000V (core/core e core/schermo) • Resistenza conduttore a 20°C: max 13,8 Ω/km • Resistenza isolamento a 20°C: min 200 MΩ·km • Capacità max: 120 nF/km • Induttanza max: 1 mH/km • Rapporto L/R max: 40 µH/Ω • Raggio minimo di curvatura: 8×Ø cavo • Trazione max: 88 N • Peso: ca. 87 kg/km Condizioni operative: • Installazione: -5°C ÷ +50°C • Esercizio fisso: -30°C ÷ +75°C • Isolamento in esercizio: fino a +180°C Conforme a: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, CEI 20-105, IEC 60228, IEC 60332-1, EN 50399.
| UWAFEN225 | SAS0225HFYSH-F3G29 | Cavo EN50200 incendio Guaina rossa sez 2x2,50 mmq LSZH | quot
| UWAFEN215 |  | Cavo resistente al fuoco conforme alla norma EN 50200 PH120, progettato per impianti di sicurezza, rilevazione incendi e sistemi EVAC. Composto da 2 conduttori flessibili in rame rosso ricotto (multi-trefolo) sezione 2,5 mm², isolati con gomma siliconica speciale tipo G29 di colore rosso, avvolti da nastro vetro/mica e da uno strato plastico. Schermatura collettiva in nastro Alluminio/PET con filo di drenaggio in rame stagnato. Guaina esterna termoplastica LSZH tipo M16, colore rosso, priva di alogeni, a bassa emissione di fumi e gas tossici, non propagante l’incendio. Conforme a CEI 20-36, IEC 60331, BS 6387 CWZ, EN 50200 PH120. Test effettuati: • Cavo singolo: IEC 60332-1 • Cavi a fascio: EN 50399 • Reazione al fuoco: PH120 – Classe CPR: s1a, d0, a1 (EN 50575:2016) • LOI: ≥ 37% – Fumi: IEC 61034 – Gas acidi: IEC 60754-1 (≤0,5%) – pH e conduttività: IEC 60754-2 Dati elettrici e meccanici: • Tensione di esercizio: 300V • Tensione di prova: 2000V core/core e core/schermo • Resistenza DC max a 20°C: 8,3 Ω/km • Resistenza isolamento min a 20°C: 200 MΩ·km • Capacità max: 140 nF/km – Induttanza max: 1 mH/km • Rapporto L/R max: 60 µH/Ω • Raggio minimo curvatura: 8×Ø cavo – Trazione max: 88 N • Peso: ca. 130 kg/km Temperature: • Installazione: -5°C ÷ +50°C • Esercizio fisso: -30°C ÷ +75°C • Isolamento in esercizio: fino a +180°C Conforme a: Direttiva 2014/35/UE, CEI 20-105, IEC 60228, IEC 60332-1, EN 50399.
|  | I prezzi indicati sono al netto di IVA |  | Vimo Elettronica SRL
Unitek Italia Srl Via dell’artigianato, 53 • 20865 Usmate Velate (MB) • Tel +39 039 6889146 • Fax +39 039 6753705 • info@utk.it • utk.it C.F. P.IVA 02789000961 • Cap. Soc. 100.000 e i.v. • C.C.I.A.A. di MB REA MB 1564296 Filiale di Roma Via Pontina, 583 • 00128 Roma (RM) Italy • Tel +39 06 80079273 Filiale di Padova Via San Crispino, 64 • 35129 Padova (PD) Italy • Tel +39 039 6889146 r.a.
Note on D4: Centrale antincendio ad 1 loop espandibile a 4, facile da installare ed estremamente robusto, composto da una cassa modulare in metallo che consente la rimozione della porta per un facile accesso all'interno. L'elettronica è rimovibile, permettendo di installare la cassa in loco prima della fase di connessione elettrica. L'installazione può essere incassata o a superficie e il pannello può funzionare in rete con un massimo di 32 unità. Il sistema supporta fino a 4 loop e può essere configurato in rete con un massimo di 32 pannelli. È compatibile con i protocolli Apollo XP95 / Discovery, consentendo la gestione di fino a 126 dispositivi per loop, e con il protocollo Apollo CoreProtocol (Soteria), che supporta fino a 254 dispositivi per loop. Offre 120 zone personalizzabili e configurabili, con comunicazione di rete ridondante tramite Ethernet e CAN. Il sistema dispone di: 4 uscite monitorate per la tensione (2 per l’incendio e 2 per le sirene); 1 uscita per guasti; 3 uscite a relè; 2 uscite di tensione ausiliarie; Alimentazione da 12 W per loop con un alimentatore integrato da 150 W. Il sistema può ospitare fino a 2 batterie al piombo da 12 V e 12 Ah, con un’opzione per un box esterno che può ospitare fino a 6 batterie al piombo da 12 V e 18 Ah. Supporta la programmazione logica degli eventi, l’aggiornamento del firmware tramite chiavetta USB, e dispone di uno slot per scheda MicroSD per la registrazione degli eventi. Scheda di rete integrata con funzione modbus. Centrale antincendio ad 1 loop espandibile a 4, facile da installare ed estremamente robusto, composto da una cassa modulare in metallo che consente la rimozione della porta per un facile accesso all'interno. L'elettronica è rimovibile, permettendo di installare la cassa in loco prima della fase di connessione elettrica. L'installazione può essere incassata o a superficie e il pannello può funzionare in rete con un massimo di 32 unità. Il sistema supporta fino a 4 loop e può essere configurato in rete con un massimo di 32 pannelli. È compatibile con i protocolli Apollo XP95 / Discovery, consentendo la gestione di fino a 126 dispositivi per loop, e con il protocollo Apollo CoreProtocol (Soteria), che supporta fino a 254 dispositivi per loop. Offre 120 zone personalizzabili e configurabili, con comunicazione di rete ridondante tramite Ethernet e CAN. Il sistema dispone di: 4 uscite monitorate per la tensione (2 per l’incendio e 2 per le sirene); 1 uscita per guasti; 3 uscite a relè; 2 uscite di tensione ausiliarie; Alimentazione da 12 W per loop con un alimentatore integrato da 150 W. Il sistema può ospitare fino a 2 batterie al piombo da 12 V e 12 Ah, con un’opzione per un box esterno che può ospitare fino a 6 batterie al piombo da 12 V e 18 Ah. Supporta la programmazione logica degli eventi, l’aggiornamento del firmware tramite chiavetta USB, e dispone di uno slot per scheda MicroSD per la registrazione degli eventi. Scheda di rete integrata con funzione modbus.
Note on D6: Tastiera remota dotato di schermo touchscreen resistivo da 7 pollici con un’interfaccia utente accattivante e intuitiva, che consente agli utenti di visualizzare e interagire con l’intero sistema di rilevazione incendio. Questo dispositivo è adatto a spazi pubblici come hotel, reception o ristoranti, dove design ed eleganza sono caratteristiche fondamentali. Dimensioni: 280 x 170 x 60 mm Schermo: Touchscreen resistivo da 7” (800x480) Alimentazione: 24VDC 150W Ambiente operativo: Per uso interno Temperatura: -5 a 45ºC Umidità relativa: <95% (senza condensa) Uscite a relè: 2x 250VAC 5A Rete: CAN + Ethernet Caratteristiche aggiuntive: Indicatori di stato LED, connessione in fibra ottica e supporto fino a 32 centrali e ripetitori in rete
Note on D208: Base da interno indirizzata con sirena e lampeggiante integrati, dispositivo ad alte prestazioni compatibile con i protocolli Apollo Discovery, XP95 e CoreProtocol. Progettata per l’installazione a soffitto, realizzata in policarbonato bianco ignifugo, pensata per offrire una soluzione compatta, efficiente e versatile nei sistemi di evacuazione e allarme incendio. Dotata di 15 toni di evacuazione e 15 toni secondari, conforme alle frequenze UNI11744 da 800 Hz a 970 Hz @ 1Hz(preallarme) e un tono continuo a 970 Hz (allarme). Il volume è regolabile su 7 livelli, con una potenza sonora compresa tra 60 e 90 dB(A) ±3 dB a 1 metro. Il lampeggiante ottico (VAD) emette un flash bianco alla frequenza di 0,5 Hz, con una copertura di classe "O", garantendo elevata visibilità in caso di emergenza anche in ambienti di grandi dimensioni. Il dispositivo integra un isolatore di cortocircuito, e indicatori LED di stato: verde per il polling e ambra per l’attivazione dell’isolatore. La corrente di riposo è di appena 500 μA, mentre quella in allarme è di 14 mA @ 24V DC. All’accensione, il dispositivo può assorbire un picco massimo di 1,2 mA. Il prodotto può essere utilizzato come base per rilevatori Apollo oppure con appositi coperchi opzionali: • WAPO45681293 (bianco) • WAPO45681292 (rosso) È certificato secondo le normative europee EN 54-3, EN 54-23, CPR, e dagli enti LPCB, VdS, FG e CCMG. IP21, con un range di temperatura operativa compreso tra -20°C e +60°C, e un’umidità relativa massima del 95% senza condensa. Il dispositivo è coperto da una garanzia di 10 anni.
Note on D212: VID Indirizzato per Aree Aperte, compatibile con i protocolli CoreProtocol, Discovery o XP95. Il dispositivo offre funzionalità come il controllo individuale o di gruppo e la segnalazione dello stato, tutte configurabili tramite la centrale antincendio. Certificate EN54-17 Caratteristiche principali Indirizzamento di gruppo definito via software, con fino a 16 indirizzi di gruppo Isolatore integrato e controllabile Frequenza di lampeggio variabile (0,5 Hz o 1 Hz) Disponibile con lampeggio rosso o bianco Risponde al proprio indirizzo individuale, impostato tramite scheda indirizzo XPERT L'indirizzamento di gruppo nei sistemi CoreProtocol è configurato tramite la centrale antincendio Specifiche tecniche Tensione di alimentazione: 17 V - 35 V CC Corrente a riposo: 890 μA Corrente in allarme, LED acceso: 3,10 mA Frequenza di lampeggio: 0,5 Hz o 1 Hz Flash di colore rosso Tensione di alimentazione: 17 V - 35 V CC Comunicazione digitale: CoreProtocol, Discovery e XP95 Corrente a riposo: 890 μA Corrente in allarme, LED acceso: 3,10 mA Temperatura di esercizio: da -10°C a +55°C Umidità: da 0% a 95% UR (senza condensa né formazione di ghiaccio) Grado di protezione (IP): IP21C Dimensioni: 100 mm di diametro x 33 mm di profondità Peso: 195 g Materiali • Involucro: policarbonato autoestinguente bianco • Terminali: acciaio inossidabile stagnato Compatibilità con le basi Cod. 45681-210APO – Base di montaggio intelligente Cod. SA5000-200APO – Base di montaggio intelligente XPERT 8, colore bianco Cod. SA5000-202APO – Base di montaggio intelligente XPERT 8, colore rosso

## Foglio2
CONDIZIONI DI VENDITA
Le presenti condizioni di vendita si applicano integralmente ad ogni contratto stipulato dal fornitore, salvo deroghe particolari scritte, valide per il singolo contratto. In caso di discordanza le condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto del cliente. Il conferimento dell’ordine comporta l’accettazione integrale delle presenti condizioni di vendita. Se nelle condizioni di pagamento è previsto il versamento di una rata all’ordine resta facoltà del fornitore il sospendere l’esecuzione del contratto fino al ricevimento della stessa. Il fornitore si riserva la facoltà di apportare alle dimensioni o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali suggerite dalle esigenze di carattere tecnico.
PREZZI
I prezzi esposti posso essere variati senza preavviso qualora aumentassero i costi del prodotto del fornitore e/o del fabbricante sia all’origine sia in dipendenza di modificazioni nelle tariffe dei trasporti e nelle spese ad esse inerenti o di natura fiscale sia in dipendenza di rapporti di cambio con le valute estere sia per qualsiasi altra causa e daranno diritto al fornitore di aumentare in proporzione il prezzo delle merci anche quando esista un preciso impegno contrattuale. I prezzi NON includono trasporto IVA ed altri accessori ivi compreso ogni altro aggravio fiscale in genere anche se decretato durante l’esecuzione del contratto. E’ cura del cliente accertarsi della validità dei prezzi.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
il pagamento, comunque e dovunque risulti contrattata, venduta, consegnata e fornita la merce, deve essere effettuato salvo diversa indicazione scritta direttamente al domicilio del fornitore nella forma e nei termini specificati. In caso di ritardo o di irregolarità nei pagamenti , trascorsi otto giorni dalla scadenza convenuta, il cliente è costituito in mora ed il fornitore è esonerato dal prestare la garanzia sui prodotti ed avrà diritto:
- di sospendere immediatamente e senza alcuna formalità le forniture relative a tutti gli ordini in corso del medesimo cliente, anche se dipendenti da altri contratti
- di spiccare tratta per l’ammontare delle forniture scadute;
- di esigere l’immediato ed integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito.
Sui ritardati pagamenti decorreranno gli interessi di mora. Eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il cliente a sospendere i pagamenti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1462 c.c.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora nei confronti del cliente vengano elevati protesti di assegni e/o cambiali, promosse procedure esecutive, di concordato preventivo o di fallimento, cosi come in caso di sopravvenuta incapacità legale del cliente, liquidazione della sua azienda, modificazione della stessa, irregolarità nei pagamenti, il fornitore si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione al cliente.
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia Foro Competente è quello operante sulla giurisdizione della sede del Fornitore.
GARANZIA
Per le apparecchiature elettroniche, se non diversamente precisato, è fornita una garanzia completa per le parti di ricambio e mano d’opera di 12 mesi, la garanzia non copre i prodotti che risultano manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizioni di impego previste, i prodotti contestati possono essere inviati al fornitore soltanto previe intese caso per caso. Per i prodotti che a suo insindacabile giudizio risultassero difettosi, è facoltà del fornitore riparare o sostituire i prodotti senza che ciò comporti alcuna responsabilità a suo carico per eventuali danni diretti o indiretti subiti dal cliente a causa di ciò. La spedizione dei prodotti inviati al fornitore in applicazione della presente garanzia, come pure le eventuali spese di imballo e ogni altra spesa accessoria, sono a rischio e spese del cliente salvo diversamente indicato dal produttore.
TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna indicati nel contratto sono orientativi e senza alcun impegno da parte del fornitore, sono pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione del fornitore e dei fabbricanti, sia da eventuali cause di forza maggiore quali: scioperi del personale del fornitore, dei fabbricanti, delle dogane, delle poste, vettori, spedizionieri ecc.. i provvedimenti delle autorità, le calamità naturali ecc. In nessun caso, quindi potranno essere posti a carico del fornitore danni diretti e/o indiretti per la ritardata consegna. Il ritardo nella consegna non legittima l’acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. le consegne possono essere frazionate.
SPEDIZIONE
Le merci si intendono fornite franco magazzino del fornitore. Anche qualora, in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario, esse viaggiano sempre per conto e a completo rischio del cliente, anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal fornitore. Reclami relativi alla merce fornita debbono pervenire, per iscritto, al fornitore entro 8 giorni dal ricevimento della partita contestata e comunque entro 15 giorni dalla spedizione dal magazzino del fornitore sotto pena di scadenza. Il fornitore non assume quindi alcuna responsabilità per i danni che dovessero verificarsi durante il viaggio. Ogni reclamo contro il vettore dovrà essere fatto dal cliente a suo nome per suo conto.
ESONERO DA RESPONSABILITA’
Stipulando il contratto, il cliente si assume l’ onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all’impiego dei prodotti ordinati. E’ esclusa ogni responsabilità del fornitore per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, causato a persone o cose dall’impiego dei prodotti forniti.
SUCCESSIVE FORNITURE
Le presenti condizioni generali di vendita hanno valore per qualsiasi successiva fornitura allo stesso cliente, senza che vi sia necessità di ripeterle o di richiamarle espressamente.