## Listino VIMO INCENDIO CAST 1_26
CENTRALI INCENDIO ANALOGICHE SERIE XFP CAST PROTOCOL
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
| UACT-XFP501CA |  | XFP501/CA | Centrale antincendio indirizzabile XFP a 1 loop 32 zone non espandibile | Centrale antincendio indirizzabile a 16 zone XFP di C-TEC, protocollo digitale CAST di C-TEC e certificato secondo EN54 parti 2, 4 e 13. Con un potente driver di loop da 40 V 450 mA che consente la connessione di un massimo di 255 dispositivi CAST. Trasmissione dati ad alta velocità di CAST e due veloci opzioni di indirizzamento soft (automatico tramite il pannello o manualmente tramite un programmatore/tester di dispositivi portatile)Può essere inserita in una rete fino a 8 pannelli master XFP, per l'uso in applicazioni autonome di piccole e medie dimensioni e in installazioni più grandi e sofisticate. | 1320
#VALUE! |  |  |  | Centrale antincendio indirizzabile a 16 zone XFP di C-TEC, protocollo digitale CAST di C-TEC e certificato secondo EN54 parti 2, 4 e 13. Con un potente driver di loop da 40 V 450 mA che consente la connessione di un massimo di 255 dispositivi CAST. Trasmissione dati ad alta velocità di CAST e due veloci opzioni di indirizzamento soft (automatico tramite il pannello o manualmente tramite un programmatore/tester di dispositivi portatile)Può essere inserita in una rete fino a 8 pannelli master XFP, per l'uso in applicazioni autonome di piccole e medie dimensioni e in installazioni più grandi e sofisticate.
| UACT-XFP502CA |  | XFP502/CA | Centrale antincendio indirizzabile XFP a 2 loop 32 zone non espandibile | Centrale antincendio indirizzabile XFP a 2 loop 32 zone non espandibile | 1673
CENTRALI INCENDIO ANALOGICHE SERIE ZFP CAST
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
| UACT-ZFP1CA |  | ZFP1/CA | Centrale antincendio indirizzabile touchscreen ZFP 1 loop 5A Protocollo CAST | Centrale antincendio ZFP con protocollo CAST a 1-8 loop e touchscreen Certificati secondo EN54-2, EN54-4 ed EN54-13, ZFP Per piccoli sistemi "one out, all out" ai grandi sistemi multi-loop a 64 nodi in rete con causa ed effetto, ZFP può gestire tutti con facilità.Touchscreen a colori | 2140
#VALUE! |  |  |  | Centrale antincendio ZFP con protocollo CAST a 1-8 loop e touchscreen Certificati secondo EN54-2, EN54-4 ed EN54-13, ZFP Per piccoli sistemi "one out, all out" ai grandi sistemi multi-loop a 64 nodi in rete con causa ed effetto, ZFP può gestire tutti con facilità.Touchscreen a colori
| UACT-ZFP2CA |  | ZFP2/CA | Centrale antincendio indirizzabile touchscreen ZFP 2 loop 5A Protocollo CAST | Centrale antincendio indirizzabile touchscreen ZFP 2 loop 5A Protocollo CAST | 2970.5
| UACT-ZFP4CA |  | ZFP4/CA | Centrale antincendio indirizzabile touchscreen ZFP 4 loop 5A Protocollo CAST | Centrale antincendio indirizzabile touchscreen ZFP 4 loop 5A Protocollo CAST | 3800
| UACT-ZFP4MCA |  | ZFP4M/CA | Centrale antincendio indirizzabile touchscreen ZFP 4 loop 5A armadio medio Protocollo CAST | Centrale antincendio indirizzabile touchscreen ZFP 4 loop 5A armadio medio Protocollo CAST | 4450
| UACT-ZFP6MCA |  | ZFP6M/CA | Centrale antincendio indirizzabile touchscreen ZFP 6 loop 5A armadio medio Protocollo CAST | Centrale antincendio indirizzabile touchscreen ZFP 6 loop 5A armadio medio Protocollo CAST | 6095.5
| UACT-ZFP8MCA |  | ZFP8M/CA | Centrale antincendio indirizzabile touchscreen ZFP 8 loop 5A armadio medio Protocollo CAST | Centrale antincendio indirizzabile touchscreen ZFP 8 loop 5A armadio medio Protocollo CAST | 6625
TASTIERE REMOTE PER CENTRALI ZFP CAST
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
| UACT-ZREP1FCA |  | ZREP1F/CA | ZFP Compact Controller Tastiera da incasso a muro | Tastiera remota touchscreen Full-Colour 480 x 272 pixel; 16 LED con modulo di controllo touchscreen e ZHN ‘ Hi-net ‘. Accesso completo livello 2 (tacita, disabilita, reset, ecc.) Richiede un’alimentazione separata, max 64 tastiere sulla stessa rete ZFP, possibilità di installazione con cornici in acciaio inox satinato (ZBEZDC/SS) e piastre di allineamento verticali e orizzontali (ZMBOXAL & ZMBOXAS). Touchscreen interattivo, pulsanti touch per i menu; 1 interruttore che consente l’accesso diretto al livello di accesso 2. | 1477
#VALUE! |  |  |  | Tastiera remota touchscreen Full-Colour 480 x 272 pixel; 16 LED con modulo di controllo touchscreen e ZHN ‘ Hi-net ‘. Accesso completo livello 2 (tacita, disabilita, reset, ecc.) Richiede un’alimentazione separata, max 64 tastiere sulla stessa rete ZFP, possibilità di installazione con cornici in acciaio inox satinato (ZBEZDC/SS) e piastre di allineamento verticali e orizzontali (ZMBOXAL & ZMBOXAS). Touchscreen interattivo, pulsanti touch per i menu; 1 interruttore che consente l’accesso diretto al livello di accesso 2.
| UACT-ZREP1SCA |  | ZREP1S/CA | ZFP Compact Controller Tastiera da parete | Tastiera remota touchscreen Full-Colour 480 x 272 pixel; 16 LED collegabile tramite modulo di controllo touchscreen e ZHN ‘ Hi-net ‘. Elegante involucro di plastica montaggio a muro con dimensioni di solo 214mm x 178mm x 70mm. Accesso completo livello 2 (tacita, disabilita, reset, ecc.). Richiede un’alimentazione separata, possono essere collegati fino a 64 tastiere sulla stessa rete ZFP, . Touchscreen interattivo, pulsanti touch per i menu; 1 interruttore che consente l’accesso diretto al livello di accesso 2. | 1477
ACCESSORI PER CENTRALI ZFP CAST
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
| UACT-Z01MAINCA |  | Z01MAIN/CA | ZFP Circuito centrale 1 loop (loop 1&2) CAST | ZFP Circuito centrale 1 loop (loop 1&2) CAST | 1135.5
| UACT-Z02LOOPCA |  | Z02LOOP/CA | ZFP Circuito 2 loop (loop 3&4 e/o 7&8) CAST | ZFP Circuito 2 loop (loop 3&4 e/o 7&8) CAST | 857
| UACT-Z02MAINCA |  | Z02MAIN/CA | ZFP Circuito centrale 2 loop (loop 1&2) CAST | ZFP Circuito centrale 2 loop (loop 1&2) CAST | 1575
RIVELATORI ANALOGICI SERIE CAST
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UACT-CA402 |  | CA402 | Rivelatore termico con isolatore a basso profilo serie Cast | Rivelatore termico con isolatore a basso profilo serie Cast | 67
#VALUE! | UACT-CA414 |  | CA414 | Rivelatore ottico\termico con isolatore a basso profilo serie Cast | Rivelatore ottico\termico con isolatore a basso profilo serie Cast | 85
#VALUE! | UACT-CA416 |  | CA416 | Rivelatore ottico di fumo con isolatore a basso profilo serie Cast | Rivelatore ottico di fumo con isolatore a basso profilo serie Cast | 71
| UACT-NCP27 |  | NCP-27 | Box di montaggio per controsoffitti in PVC bianco per sensori serie CAST | Box di montaggio per controsoffitti in PVC bianco per sensori serie CAST | 8
BASI PER RIVELATORI ANALOGICI SERIE CAST
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UACT-CA408 |  | CA408 | Base per rivelatori analogici CAST | Base per rivelatori analogici CAST | 9.75
| UACT-CA408R |  | CA408R | Base per rivelatori analogici CAST con uscita a relè | Base per rivelatori analogici CAST con uscita a relè | 57
MODULI ANALOGICI SERIE CAST
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
| UACT-CA730 |  | CA730 | Modulo analogico d’ingresso uscita per sistemi CAST C-TEC | Modulo analogico d’ingresso uscita per sistemi CAST C-TEC | 137
#VALUE! | UACT-CA731 |  | CA731 | Modulo analogico d’ingresso e uscita da 5A 230V. per sistemi CAST C-TEC | Modulo analogico d’ingresso e uscita da 5A 230V. per sistemi CAST C-TEC | 166
| UACT-CA732 |  | CA732 | Modulo analogico per la gestione di una linea ad assorbimento, per dispositivi CAST C-TEC | Modulo analogico per la gestione di una linea ad assorbimento, per dispositivi CAST C-TEC | 123.5
#VALUE! | UACT-CA734 |  | CA734 | Mini modulo analogico ingressi\uscite per dispositivi CAST C-TEC | Mini modulo analogico ingressi\uscite per dispositivi CAST C-TEC | 104
#VALUE! | UACT-NCP26 |  | NCP-26 | Box di montaggio parate moduli CAST | Box di montaggio parate moduli CAST | 10.5
#VALUE! | UACT-CA470 |  | CA470 | Pulsante manuale analogico incendio CAST con isolatore, in ABS policarbonato rosso | Pulsante manuale analogico incendio CAST con isolatore, in ABS policarbonato rosso | 88
#VALUE! | UACT-CA47067 |  | CA47067 | Pulsante manuale analogico incendio CAST con isolatore, in ABS policarbonato rosso da esterno | Pulsante manuale analogico incendio CAST con isolatore, in ABS policarbonato rosso da esterno | 251
SIRENE ANALOGICHE SERIE CAST
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UACT-CA430ADR |  | CA430A/DR | Sirena da loop per sistemi CAST per esterno IP33C | Sirena da loop per sistemi CAST per esterno IP33C | 100
| UACT-CA430ADR65 |  | CA430A/DR/65 | Sirena da loop per sistemi CAST per esterno IP55C | Sirena da loop per sistemi CAST per esterno IP55C | 121
| UACT-CA430ASR |  | CA430A/SR | Sirena da loop per sistemi CAST | Sirena da loop per sistemi CAST | 95
#VALUE! | UACT-CA431AW |  | CA431A/W | Base analogica con sirena integrata per sistemi CAST | Base analogica con sirena integrata per sistemi CAST | 66
| UACT-CA432AW |  | CA432A/W | Base analogica con sirena integrata e lampeggiante per sistemi CAST | Base analogica con sirena integrata e lampeggiante per sistemi CAST | 119.5
| UACT-CA433ADR |  | CA433A/DR | Sirena e lampeggiante da loop per sistemi CAST per esterno IP33 | Sirena e lampeggiante da loop per sistemi CAST per esterno IP34 | 147
| UACT-CA433ADR65 |  | CA433A/DR/65 | Sirena e lampeggiante da loop per sistemi CAST per esterno IP55C | Sirena e lampeggiante da loop per sistemi CAST per esterno IP55C | 185
#VALUE! | UACT-CA433ASR |  | CA433A/SR | Sirena e lampeggiante da loop per sistemi CAST | Sirena e lampeggiante da loop per sistemi CAST | 143
| UACT-CA450ASR |  | CA450A/SR | Sirena analogica per sistemi CAST di colore rosso | Sirena analogica per sistemi CAST di colore rosso | 82.5
| UACT-CA450ASW |  | CA450A/SW | Sirena analogica per sistemi CAST di colore bianco | Sirena analogica per sistemi CAST di colore bianco | 82.5
| UACT-CA451ASR |  | CA451A/SR | Sirena e lampeggiante analogica per sistemi CAST di colore rosso | Sirena e lampeggiante analogica per sistemi CAST di colore rosso | 118
#VALUE! | UACT-CA451ASW |  | CA451A/SW | Sirena e lampeggiante analogica per sistemi CAST di colore bianco | Sirena e lampeggiante analogica per sistemi CAST di colore bianco | 118
| UACT-CA456AW |  | CA456A/W | Base analogica con sirena integrata e lampeggiante per sistemi CAST | Base analogica con sirena integrata e lampeggiante per sistemi CAST | 119.5
| UACT-CA458ASR |  | CA458A/SR | Lampeggiante analogico per sistemi CAST di colore rosso | Lampeggiante analogico per sistemi CAST di colore rosso | 101
| UACT-CA458ASW |  | CA458A/SW | Lampeggiante analogico per sistemi CAST di colore bianco | Lampeggiante analogico per sistemi CAST di colore bianco | 101
#VALUE! | UACT-CA459AW |  | CA459A/W | Base analogica con lampeggiante per sistemi CAST | Base analogica con lampeggiante per sistemi CAST | 96.5
| UACT-CA460AW |  | CA460A/W | Base analogica con lampeggiante per sistemi CAST | Base analogica con lampeggiante per sistemi CAST | 96.5
CFP CENTRALI INCENDIO CONVENZIONALI
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UACT-CFP7024 |  | CFP7024 | Centrale incendio convenzionale CFP a 2 zone non espandibili. |  | 388 | 174
Centrale antincendio convenzionale a 2 zone serie CFP, certificata LPCB EN54-2 ed EN54-4, con custodia plastica resistente. Dotata di due zone convenzionali, quattro uscite sirene, due uscite Open Collector, due ingressi ausiliari e due relè a bordo (incendio e guasto), oltre a un’uscita 24V aux. Accesso al menu tramite combinazione chiave o tastiera, con funzioni programmabili quali ritardi di zona, allarme causa-effetto, ricerca guasti. Supporta opzionalmente ripetitori, schede di espansione relè e dispositivi conformi alla normativa EN54-13. Possibilità di alloggiare due batterie da 12V 3.3 Ah. Alimentazione: 230V 50/60Hz, con alimentatore interno 19V-28.5V (27V nominale). Corrente nominale di rete max 350mA, corrente a riposo 25mA. Uscita sirena: 4 x 200mA (totale 800mA). Resistenza zona da 470 a 680 Ω, tensione allarme max 27V. Dimensioni 380x235x96 mm, peso 1,75 kg (senza batterie), grado di protezione IP30. Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C, umidità max 95%
#VALUE! | UACT-CFP7044 |  | CFP7044 | Centrale incendio convenzionale CFP a 4 zone non espandibili. |  | 447 | 175
Centrale antincendio convenzionale a 4 zone serie CFP, certificata LPCB EN54-2 ed EN54-4, con custodia plastica resistente. Dotata di due zone convenzionali, quattro uscite sirene, due uscite Open Collector, due ingressi ausiliari e due relè a bordo (incendio e guasto), oltre a un’uscita 24V aux. Accesso al menu tramite combinazione chiave o tastiera, con funzioni programmabili quali ritardi di zona, allarme causa-effetto, ricerca guasti. Supporta opzionalmente ripetitori, schede di espansione relè e dispositivi conformi alla normativa EN54-13. Possibilità di alloggiare due batterie da 12V 3.3 Ah. Alimentazione: 230V 50/60Hz, con alimentatore interno 19V-28.5V (27V nominale). Corrente nominale di rete max 350mA, corrente a riposo 25mA. Uscita sirena: 4 x 200mA (totale 800mA). Resistenza zona da 470 a 680 Ω, tensione allarme max 27V. Dimensioni 380x235x96 mm, peso 1,75 kg (senza batterie), grado di protezione IP30. Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C, umidità max 95%
#VALUE! | UACT-CFP7084 |  | CFP7084 | Centrale incendio convenzionale CFP a 8 zone non espandibili. |  | 641.5 | 176
Centrale antincendio convenzionale a 8 zone serie CFP, certificata LPCB EN54-2 ed EN54-4, con custodia plastica resistente. Dotata di due zone convenzionali, quattro uscite sirene, due uscite Open Collector, due ingressi ausiliari e due relè a bordo (incendio e guasto), oltre a un’uscita 24V aux. Accesso al menu tramite combinazione chiave o tastiera, con funzioni programmabili quali ritardi di zona, allarme causa-effetto, ricerca guasti. Supporta opzionalmente ripetitori, schede di espansione relè e dispositivi conformi alla normativa EN54-13. Possibilità di alloggiare due batterie da 12V 3.3 Ah. Alimentazione: 230V 50/60Hz, con alimentatore interno 19V-28.5V (27V nominale). Corrente nominale di rete max 350mA, corrente a riposo 25mA. Uscita sirena: 4 x 200mA (totale 800mA). Resistenza zona da 470 a 680 Ω, tensione allarme max 27V. Dimensioni 380x235x96 mm, peso 1,75 kg (senza batterie), grado di protezione IP30. Temperatura di funzionamento: da -5°C a +40°C, umidità max 95%
#VALUE! | UACT-CFP760IT |  | CFP760-IT | Pannello ripetitore a 8 zone per centrale CFP |  | 550.5 | 177
Tastiera remota in materiale plastico per centrali convenzionali serie CFP 2/8 zone, permette il collegamento fino a 8 tastiere per singola centrale. Dotata di alimentatore integrato, consente all’utente l’accesso completo a tutte le funzioni AL1 e AL2. Include la scheda di rete serie CF761 per la comunicazione con la centrale, con lunghezza massima del cavo di rete fino a 1 km. Alimentazione a 230V 50/60Hz, con alimentatore interno da 19V a 28,5V (27V nominale). Prevede alloggiamento per due batterie da 12V fino a 2.1 Ah. Dimensioni: 380 mm (L) x 235 mm (H) x 96 mm (P). Grado di protezione IP30. Peso: 1,75 kg (senza batterie). Funzionamento garantito in un range di temperatura da -5 °C a +40 °C con umidità relativa fino al 95%.
#VALUE! | UACT-BF354 |  | BF354 | Interfaccia EN54-13 per CFP |  | 210 | 178
Modulo di espansione con 2 uscite per sirene convenzionali certificate EN54-13. Permette il monitoraggio dei circuiti acustici a bordo delle centrali convenzionali CFP, con la rilevazione dei guasti di circuito aperto, totale o parziale e di eventuali cortocircuiti quando utilizzato in combinazione col modulo di monitoraggio guasti BF355. Certificato: EN54-13 dal BSI (KM615562). Valore resistenza: EOL 6800 Ω 5%. Tensione di allarme: 27 Vcc max., 20 Vccmin. Massima corrente di uscita sirene: 2 x 400mA (800mA totale). Dimensioni prodotto: 82 W x 125 H x D 23mm. Peso: 116g.
#VALUE! | UACT-CFP761 |  | CFP761 | Circuito rete dati per CFP/XFP |  | 184 | 179
Modulo di espansione opzionale per il collegamento fino a otto ripetitori CFP760 per centrali antincendio convenzionali serie CFP, totale lunghezza del cavo di rete 1km. Alimentata 24V direttamente dalla centrale. Corrente a riposo: 2.8 mA @ 30V DC. Dimensioni prodotto: 30 L x 90 H x P 20mm Peso: 24g.
#VALUE! | UACT-CFP762 |  | CFP762 | Circuito a 4 relè di uscita per CFP |  | 139 | 180
Modulo PCB di espansione a quattro uscite a relè (reset, guasto, aux & remota) da installarsi all’interno delle centrali antincendio convenzionali serie CFP. Dimensioni prodotto 82 L x 125 H x P 23mm. Peso 64g.
#VALUE! | UACT-CFP763 |  | CFP763 | Circuito relè di uscita per CFP (4 relè di uscita + 8 relè zona) |  | 200 | 181
Modulo PCB di espansione a quattro uscite a relè (reset, guasto, aux & remota) e 8 uscite per zona a relè da installarsi all’interno delle centrali antincendio convenzionali serie CFP. Dimensioni prodotto: 82 L x 125 H x P 23mm. Peso: 116g.
#VALUE! | UACT-CFP764 |  | CFP764 | Circuito relè di uscita per centrali CFP (8 relè zona per CFP708-4) |  | 128 | 182
Modulo PCB di espansione a 8 uscite a relè associate alle zone della centrale da installarsi all’interno della centrale antincendio convenzionali CFP708-4. Dimensioni prodotto: 82 L x 125 H x P 23mm. Peso: 90g.
#VALUE! | UACT-CFP765 |  | CFP765 | Circuito relè di uscita per centrali CFP (4 relè zona per CFP704-4) |  | 110 | 183
Modulo PCB di espansione a 4 uscite a relè associate alle zone della centrale da installarsi all’interno della centrale antincendio convenzionali CFP704-4. Dimensioni prodotto: 82 L x 125 H x P 23mm. Peso: 64g.
#VALUE! | UACT-CFP766 |  | CFP766 | Circuito relè di uscita per centrali CFP (2 relè zona per CFP702-4) |  | 95 | 184
Modulo PCB di espansione a 2 uscite a relè associate alle zone della centrale da installarsi all’interno della centrale antincendio convenzionali CFP702-4. Dimensioni prodotto: (mm) 82 L x 125 H x P 23mm. Peso: 52g.
#VALUE! | UACT-BF355 |  | BF355 | Modulo EN54-13 per rilevazione guasti |  | 73 | 185
Circuito di controllo guasto sirene EN54-13, da utilizzarsi in abbinata al modulo di interfaccia BF354. Questo circuito permette di rilevare resistenze fino a 10Ω più o meno 10%. Misure: 50mm x 26mm x 5mm con cavo da 100mm (può essere montato all’interno o accanto all’ultimo dispositivo del circuito sirena). Certificato: EN54-13 dal BSI (KM615562).
#VALUE! | UACT-BF362 |  | BF362 | Barriera a sicurezza intrinseca. |  | 58 | 186
Barriera a sicurezza intrinseca, compatibile con tutte le centrali di allarme antincendio convenzionali, consente l'utilizzo di una zona con un massimo di 10 rilevatori IS e pulsanti manuali incendio in ambienti pericolosi. L'unità deve essere collegata alla centrale antincendio e alla barriera Zenner. Requisiti di alimentazione; Aux. Tensione operativa 24 V richiesta dalla centrale antincendio. Corrente di riposo; 2,8 mA a 30 V. Dimensioni del prodotto (mm); 55 L x 55 A x P 18 mm.
RIVELATORI E BASI C-TEC ACTIV
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
| UACT-C4416 |  | C4416 | Rivelatore ottico di fumo convenzionale | Rivelatore multisensore ottico/termico on Led lampeggiante di tipo convenzionale, ottimo per la rilevazione sia dei fumi neri sia di quelli bianchi, funziona sul principio della dispersione di luce. Il rivelatore utilizza il principio del rilevamento fotoelettrico di luce diffusa dalle particelle di fumo su un'ampia gamma di angoli. | 49.5
#VALUE! |  |  |  | Rivelatore multisensore ottico/termico on Led lampeggiante di tipo convenzionale, ottimo per la rilevazione sia dei fumi neri sia di quelli bianchi, funziona sul principio della dispersione di luce. Il rivelatore utilizza il principio del rilevamento fotoelettrico di luce diffusa dalle particelle di fumo su un'ampia gamma di angoli.
| UACT-C4403A1R |  | C4403A1R | Rivelatore termico convenzionale 55°C con Led lampeggiante | Rivelatore ottico di fumo di tipo convenzionale, con Led lampeggiante, ottimo per la rilevazione sia dei fumi neri sia di quelli bianchi, funziona sul principio della dispersione di luce. Il rivelatore utilizza il principio del rilevamento fotoelettrico di luce diffusa dalle particelle di fumo su un'ampia gamma di angoli. | 43
#VALUE! |  |  |  | Rivelatore ottico di fumo di tipo convenzionale, con Led lampeggiante, ottimo per la rilevazione sia dei fumi neri sia di quelli bianchi, funziona sul principio della dispersione di luce. Il rivelatore utilizza il principio del rilevamento fotoelettrico di luce diffusa dalle particelle di fumo su un'ampia gamma di angoli.
| UACT-C4403A2 |  | C4403A2 | Rivelatore termico convenzionale A2 60°C con Led lampeggiante | Rivelatore termico convenzionale A2 60°C con Led lampeggiante | 43
| UACT-C4403B |  | C4403B | Rivelatore termico convenzionale 75°C con Led lampeggiante | Rivelatore termico convenzionale 75°C con Led lampeggiante | 43
| UACT-C4414 |  | C4414 | Rivelatore ottico-termico convenzionale con Led lampeggiante | Rivelatore ottico-termico convenzionale con Led lampeggiante | 58.5
| UACT-C4408 |  | C4408 | Base per rivelatori convenzionali serie ACTIV. | Base per rivelatori convenzionali serie ACTIV. | 10
| UACT-C4408D |  | C4408D | Base con diodo, per rivelatori convenzionali serie ACTIV. | Base con possibiltà di installare un diodo, per rivelatori convenzionali serie ACTIV. | 13
#VALUE! |  |  |  | Base con possibiltà di installare un diodo, per rivelatori convenzionali serie ACTIV.
| UACT-C4408DR |  | C4408DR | Base con possibiltà di installare un diodo, per rivelatori convenzionali serie ACTIV con uscita a relè. | Base con possibiltà di installare un diodo, per rivelatori convenzionali serie ACTIV con uscita a relè. | 52
APOLLO RIVELATORI CONVENZIONALI ED ACCESSORI ORBIS
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-ORBOP12003 |  | ORB-OP-12003 | Rivelatore ottico di fumo convenzionale con Led lampeggiante |  | 59.5 | 187
Rivelatore ottico di fumo convenzionale, progettato per la rilevazione di fumi neri e bianchi tramite il principio della dispersione della luce. La camera ottica integra un emettitore a raggi infrarossi, un prisma e un fotodiodo disposto a 90°, che rileva la luce diffusa in un ampio campo visivo. Un microprocessore interno elabora i segnali con algoritmi dedicati per un rilevamento preciso. Dotato di circuito di autodiagnosi, segnala tramite LED anomalie, stato di allarme o corretto funzionamento. Il dispositivo è realizzato in policarbonato bianco con indicatore LED di allarme a 360° per visibilità totale. La camera ottica è smontabile per facilitare manutenzione e pulizia. Alimentazione 8,5-33Vcc con collegamento a 2 fili sensibile alla polarità. Assorbimento a riposo a 24V di 95μA, carico allarme 600Ω, tensione minima attivazione 6V, tempo di allarme 1 secondo. Uscita LED remota con resistenza 4.7kΩ collegata a negativo. Dimensioni compatte: Ø97 mm x 31 mm, peso 75 g. Con base: Ø100 mm x 46 mm. Funzionamento garantito da -40°C a +70°C, con umidità fino al 98% senza condensa. Non influenzato da vento o pressione atmosferica. Frequenza di campionamento ogni 4 secondi. Certificazioni: EN54-7 CPD, VDS/LPCB.
#VALUE! | UAAP-ORBHT11013 |  | ORB-HT-11013 | Rivelatore termovelocimetrico convenz A1R con Led lampeggiante |  | 48 | 188
Il rivelatore di calore Orbis A1R, classificato termovelocimetrico a 55°C, è realizzato in policarbonato bianco con ampie aperture per un flusso d’aria ottimale verso il termistore. Il sensore misura la temperatura ogni 2 secondi e il microprocessore confronta i valori con soglie preimpostate, utilizzando algoritmi per rilevare l’aumento di temperatura fino al livello di allarme. Conforme alla norma EN54-5:2000, il dispositivo è classificato A1R, garantendo elevata affidabilità e riduzione di falsi allarmi. La serie Orbis include diverse classi per diverse condizioni operative (A1R, A1S, A2S, BR, BS, CR, CS). Dotato di circuito di autodiagnosi con segnalazione LED per anomalie, allarme o corretto funzionamento, integra un indicatore a 360° per visibilità totale. La camera è smontabile per facilitare manutenzione e pulizia. Alimentazione 8,5-33Vcc con collegamento a 2 fili sensibile alla polarità. Tempo di accensione 4 minuti, assorbimento a riposo 80μA a 24V, carico allarme 600Ω, tensione minima di attivazione 6V. Dimensioni: Ø97mm x 36mm; peso 70g; base Ø100mm x 46mm. Funzionamento da -40°C a +70°C (classe T5 fino a +40°C, T4 fino a +60°C). Resistente a vento, pressione e umidità fino al 98% senza condensa. Certificazioni: EN54-5 CPD, VDS/PCB.
#VALUE! | UAAP-ORBHT11014 |  | ORB-HT-11014 | Rivelatore termovelocimetrico convenz A2S con Led lampeggiante |  | 48 | 189
Il rivelatore di calore Orbis A2S, termovelocimetrico a 55°C, è realizzato in policarbonato bianco con ampie aperture per un efficiente flusso d’aria verso il termistore. Il sensore misura la temperatura ogni 2 secondi e il microprocessore elabora i dati con algoritmi avanzati per rilevare la velocità di aumento della temperatura fino al livello di allarme. Conforme alla norma EN54-5:2000, è classificato A2S, garantendo affidabilità e riduzione di falsi allarmi. La serie Orbis comprende diverse classi (A1R, A1S, A2S, BR, BS, CR, CS) testate per temperatura statica e incremento. Dotato di circuito di autodiagnosi con segnalazione LED per anomalie, allarme o corretto funzionamento, integra un indicatore di allarme a 360° per visibilità totale. La camera ottica è smontabile per facilitare manutenzione. Alimentazione 8,5-33Vcc, collegamento a 2 fili sensibile alla polarità. Tempo di accensione: 4 minuti. Assorbimento a riposo: 80μA a 24V. Carico allarme: 600Ω. Tensione minima attivazione: 6V. Reset allarme: 1 secondo. Uscita LED remoto: 4.7kΩ collegata a negativo. Dimensioni: Ø97mm x 36mm; peso 70g; base Ø100mm x 46mm. Funzionamento da -40°C a +70°C. Classe T5 fino a +40°C, T4 fino a +60°C. Resistente a vento, pressione e umidità fino al 98% senza condensa. Certificazioni: EN54-5 CPD, VDS/LPCB
#VALUE! | UAAP-ORBHT11015 |  | ORB-HT-11015 | Rivelatore termico convenzionale BR con Led lampeggiante |  | 53.5 | 190
Il rivelatore di calore Orbis BR, termico a 65°C, è costruito in policarbonato bianco con ampie aperture per un ottimale flusso d’aria verso il termistore. Questo misura la temperatura ogni 2 secondi, mentre il microprocessore confronta i dati con valori preimpostati, utilizzando algoritmi per rilevare la velocità di incremento della temperatura fino alla soglia di allarme. Conforme alla norma europea EN54-5:2000, è classificato BR, garantendo affidabilità e riduzione dei falsi allarmi. La serie Orbis comprende diverse classi (A1R, A1S, A2S, BR, BS, CR, CS), testate sia per temperatura statica che incremento. Dotato di circuito di autodiagnosi con segnalazione LED per anomalie, allarme o corretto funzionamento, integra un indicatore di allarme a 360° per visibilità totale. La camera ottica è smontabile per facilitare la manutenzione. Alimentazione 8,5-33Vcc, collegamento a 2 fili sensibile alla polarità. Tempo di accensione: 4 minuti. Assorbimento a riposo: 80μA a 24V. Carico allarme: 600Ω. Tensione minima attivazione: 6V. Reset allarme: 1 secondo. Uscita LED remoto: 4.7kΩ collegata a negativo. Dimensioni: Ø97mm x 36mm; peso 70g; base Ø100mm x 46mm. Funzionamento da -40°C a +70°C. Classe T5 fino a +40°C, T4 fino a +60°C. Resistente a vento, pressione e umidità fino al 98% senza condensa. Certificazioni: EN54-5 CPD, VDS/LPCB.
#VALUE! | UAAP-ORBHT11016 |  | ORB-HT-11016 | Rivelatore termico convenzionale BS con Led lampeggiante |  | 53.5 | 191
Il rivelatore di calore Orbis BS, termico a 65°C, è realizzato in policarbonato bianco con ampie aperture per garantire un flusso d’aria ottimale verso il termistore, che misura la temperatura ogni 2 secondi. Il microprocessore confronta i dati con valori preimpostati e utilizza algoritmi per rilevare la velocità di incremento della temperatura fino alla soglia di allarme. Conforme alla norma europea EN54-5:2000, è classificato BS, assicurando affidabilità e riduzione dei falsi allarmi. La serie Orbis include diverse classi (A1R, A1S, A2S, BR, BS, CR, CS), testate sia per temperatura statica che incremento. Dotato di autodiagnosi con indicazione LED per anomalie, allarme o corretto funzionamento, integra un indicatore di allarme a 360° per visibilità totale. La camera ottica è smontabile per facilitare la manutenzione. Alimentazione 8,5-33Vcc, collegamento a 2 fili sensibile alla polarità. Tempo di accensione: 4 minuti. Assorbimento a riposo: 80μA a 24V. Carico allarme: 600Ω. Tensione minima attivazione: 6V. Reset allarme: 1 secondo. Uscita LED remoto: 4.7kΩ collegata a negativo. Dimensioni: Ø97mm x 36mm; peso 70g; base Ø100mm x 46mm. Funzionamento da -40°C a +70°C. Classe T5 fino a +40°C, T4 fino a +60°C. Resistente a vento, pressione e umidità fino al 98% senza condensa. Certificazioni: EN54-5 CPD, VDS/LPCB.
#VALUE! | UAAP-ORBHT11017 |  | ORB-HT-11017 | Rivelatore termico convenzionale CR con Led lampeggiante |  | 53.5 | 192
Il rivelatore di calore Orbis CR è un dispositivo termico a 80°C in policarbonato bianco con ampie aperture per favorire il passaggio d’aria verso il termistore. Misura la temperatura ogni 2 secondi e utilizza algoritmi per rilevare la velocità di aumento fino alla soglia di allarme. Conforme alla norma EN54-5:2000, appartiene alla classe CR, parte della serie Orbis testata sia per temperatura statica sia per incremento termico. Include autodiagnosi con LED per segnalare anomalie, soglie elevate e corretto funzionamento. Ha indicatore di allarme a 360° e camera ottica smontabile per facilitare la manutenzione. Alimentazione 8,5-33 Vcc, collegamento 2 fili polarità sensibile, tempo accensione 4 min, assorbimento a riposo 80 μA a 24 V. Carico allarme 600 Ω, tensione minima attivazione 5 V, LED allarme 6 V, reset 1 s, uscita LED remoto 4.7 kΩ negativo. Dimensioni 97x36 mm, peso 70 g, base 100x46 mm. Temperatura esercizio -40/+70 °C, classe T5: -40/+40 °C, T4: -40/+60 °C. Umidità 0-98% senza condensa, insensibile a vento e pressione. Certificazioni EN54-5 CPD, VDS/LPCB.
#VALUE! | UAAP-ORBHT11018 |  | ORB-HT-11018 | Rivelatore termico convenzionale CS con Led lampeggiante |  | 53.5 | 193
Il rivelatore di calore Orbis CS è un dispositivo termico a 80°C in policarbonato bianco con ampie aperture che favoriscono il passaggio d’aria verso il termistore, il quale misura la temperatura ogni 2 secondi. Un microprocessore analizza le variazioni e utilizza algoritmi per rilevare la velocità di aumento fino alla soglia di allarme. Conforme alla norma EN54-5:2000, appartiene alla classe CS della serie Orbis, testata per temperatura statica e incremento termico. Il dispositivo integra un circuito di autodiagnosi con LED per segnalare anomalie, allarmi e corretto funzionamento, e dispone di indicatore di allarme a 360°. La camera ottica è smontabile per facilitare la manutenzione. Alimentazione 8,5-33 Vcc, collegamento 2 fili con polarità sensibile. Tempo di accensione 4 minuti, assorbimento a riposo 80 μA a 24 V, carico allarme 600 Ω. Tensione minima attivazione 5 V, LED allarme 5 V, reset allarme 1 s. Uscita LED remoto 4.7 kΩ negativo. Dimensioni 97x36 mm, peso 70 g, base 100x46 mm. Temperatura funzionamento da -40 °C a +70 °C, classe T5 da -40 °C a +40 °C, T4 da -40 °C a +60 °C. Umidità 0-98% senza condensa. Insensibile a vento e pressione atmosferica. Certificato EN54-5 CPD, VDS/LPCB.
#VALUE! | UAAP-ORBOH13003 |  | ORB-OH-13003 | Rivelatore ottico termico con Led lampeggiante |  | 79 | 194
Il rivelatore multisensore ottico/termico convenzionale utilizza la dispersione della luce per rilevare fumi neri e bianchi. La camera ottica integra un emettitore a raggi infrarossi con prisma e un fotodiodo posizionato a 90° per captare la luce diffusa dalle particelle di fumo. Il sensore termico è dotato di un termistore che misura la temperatura dell’aria ogni 4 secondi. Un microprocessore elabora i dati per individuare allarmi ottici o termici. È presente un circuito di autodiagnosi con LED indicativi di allarme, oscuramento della camera ottica, alta temperatura o corretto funzionamento. Realizzato in policarbonato bianco, dispone di un indicatore di allarme a 360° e la camera ottica è smontabile per una facile manutenzione. Alimentazione 8,5-33 Vcc con collegamento a 2 fili sensibile alla polarità. Assorbimento a riposo 95 μA a 24 V, carico allarme 600 Ω. Tensione minima di attivazione 6 V, LED allarme 5 V, reset allarme 1 s. Uscita LED remoto 4.7 kΩ negativo. Dimensioni 97x47 mm, peso 80 g, base 100x57 mm. Funzionamento da -40 °C a +70 °C, classe T5 da -40 °C a +40 °C, T4 da -40 °C a +60 °C. Umidità 0-98% senza condensa. Insensibile a vento e pressione. Frequenza di campionamento ogni 4 secondi. Certificato EN54-7 CPD VDS/LPCB.
#VALUE! | UAAP-ORBMB00001 |  | ORB-MB-00001 | Base convenzionale per rivelatori Orbis |  | 16 | 195
Base convenzionale per rivelatori della serie Orbis progettato per rendere rapida e semplice l'installazione. Costruita in policarbonato bianco. Sono disponibili quattro morsetti, in positivo, positivo OUT, IN e OUT negativo (terminale comune), LED di connessione remota negativa e messa a terra funzionale (schermo).
#VALUE! | UAAP-ORBRB10004 |  | ORB-RB-10004 | Base a relè per rivelatori Orbis |  | 70.5 | 196
Base convenzionale a relè in scambio NA/NC per rivelatori della serie Orbis progettato per rendere rapida e semplice l'installazione. Costruita in policarbonato bianco. Sono disponibili quattro morsetti, in positivo, positivo OUT, IN e OUT negativo (terminale comune), LED di connessione remota negativa e messa a terra funzionale (schermo).
APOLLO ORBIS RIVELATORI CONVENZIONALI A SICUREZZA INTRINSECA
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-ORBOP52028 |  | ORB-OP-52028 | Rivelatore ottico di fumo convenzionale IS con Led lampeggianti |  | 244.5 | 197
Il rivelatore ottico di fumo Orbis, di tipo convenzionale a sicurezza intrinseca, è ideale per rilevare sia fumi neri che bianchi tramite il principio della dispersione di luce. La camera ottica contiene un emettitore a raggi infrarossi con prisma e un fotodiodo a 90° che rileva la luce diffusa dalle particelle di fumo in un ampio campo visivo. Un microprocessore elabora i dati mediante algoritmi specifici per garantire affidabilità. È dotato di circuito di autodiagnosi con LED indicativi di anomalie come allarme, oscuramento camera ottica o corretto funzionamento. Realizzato in policarbonato bianco, integra un indicatore di allarme a 360° e la camera ottica è smontabile per facilitare la manutenzione. Alimentazione 12-28 Vcc, collegamento a 2 fili sensibile alla polarità. Carico allarme 325 Ω, tensione minima LED 6 V, reset allarme in 1 secondo. Uscita LED remoto 4.7 kΩ collegata a negativo. Dimensioni 100x42 mm, peso 75 g; base 100x50 mm. Temperatura di funzionamento da -20 °C a +40 °C (classe T5) o +60 °C (classe T4). Umidità 0-98% senza condensa. Insensibile a vento e pressione atmosferica. Frequenza di campionamento ogni 4 secondi. Certificato EN54-7 ABS-MED-CPD-VDS-LPCB e BASEEFA ATEX 02 ATEX 0007x, classe E Ex ia IIC T5/T4 ≤ 60 °C.
#VALUE! | UAAP-ORBHT51146 |  | ORB-HT-51146 | Rivelatore termovelocimetrico conven A1R IS con Led lampeggiante |  | 239 | 198
Il rivelatore di calore Orbis A1R 55° termovelocimetrico a sicurezza intrinseca è costruito in policarbonato bianco con ampie aperture per favorire il flusso d’aria verso il termistore, che misura la temperatura ogni 2 secondi. Il microprocessore elabora i dati e confronta le temperature con soglie preimpostate, utilizzando algoritmi per valutare la velocità di aumento fino all’allarme. Conforme alla norma EN54-5:2000, appartiene alla classe A1R, indicata per temperature operative sicure senza falsi allarmi. La serie Orbis include rivelatori testati sia come statici che a incremento di temperatura. È dotato di autodiagnosi con LED che segnalano anomalie, allarmi o corretto funzionamento. Il corpo in policarbonato integra un indicatore a 360° e la camera ottica è smontabile per manutenzione. Alimentazione 12-28 Vcc, collegamento 2 fili sensibile a polarità invertita. Accensione in meno di 20 secondi, assorbimento a riposo 80μA a 24V, carico allarme 325Ω, tensione minima di attivazione 5V, LED allarme 6V, reset allarme 1 secondo, uscita LED remoto 4.7kΩ. Dimensioni 100x42 mm, peso 70g, base 100x50 mm. Resistente a vento e pressione atmosferica. Temperatura operativa da -20 °C a +40 °C (T5) o +60 °C (T4). Umidità 0-98% senza condensa. Certificato EN54-5 ABS-MED-CPD-VDS-LPCB e BASEEFA ATEX 02 ATEX 0007x, classe E Ex ia IIC T5/T4 ≤ 60 °C.
#VALUE! | UAAP-ORBHT51148 |  | ORB-HT-51148 | Rivelatore termovelocimetrico convenzionale classificato A2S IS con Led lampeggiante |  | 239 | 199
Il rivelatore di calore Orbis A2S 55° termovelocimetrico a sicurezza intrinseca è realizzato in policarbonato bianco con ampie aperture che permettono il libero passaggio dell’aria fino al termistore, il quale misura la temperatura ogni 2 secondi. Il microprocessore confronta le temperature con valori preimpostati e utilizza algoritmi per valutare la velocità di aumento della temperatura fino al raggiungimento della soglia di allarme. Conforme alla norma EN54-5:2000, appartiene alla classe A2S, che definisce l’uso sicuro senza falsi allarmi in base alla temperatura. La serie Orbis include rivelatori testati come statici o a incremento di temperatura e classificati in varie classi (A1R, A1S, A2S, BR, BS, CR, CS). Dispone di autodiagnosi con LED per segnalare anomalie, allarmi o corretto funzionamento. Corpo in policarbonato bianco con indicatore a 360° e camera ottica smontabile per manutenzione. Alimentazione 12-28 Vcc, collegamento 2 fili sensibile alla polarità. Accensione in meno di 20 secondi, assorbimento a riposo 80μA a 24V, carico allarme 325Ω, tensione minima di attivazione 5V, LED allarme 6V, reset allarme 1 secondo, uscita LED remoto 4.7kΩ. Dimensioni 100x42 mm, peso 70g, base 100x50 mm. Insensibile a vento e pressione atmosferica. Temperatura operativa da -20 °C a +40 °C (T5) o +60 °C (T4). Umidità 0-98% senza condensa. Certificazioni EN54-5 ABS-MED-CPD-VDS-LPCB e BASEEFA ATEX 02 ATEX 0007x, classe E Ex ia IIC T5/T4 ≤ 60 °C.
#VALUE! | UAAP-ORBHT51150 |  | ORB-HT-51150 | Rivelatore termico convenzionale classificato BR IS con Led lampeggiante |  | 248 | 200
Il rivelatore di calore Orbis classificato BR 65° termico a sicurezza intrinseca è costruito in policarbonato bianco con ampie aperture per consentire il libero passaggio dell’aria fino al termistore, che misura la temperatura ogni 2 secondi. Il microprocessore confronta le temperature con valori preimpostati e utilizza algoritmi per calcolare la velocità di aumento della temperatura fino alla soglia di allarme. Conforme alla norma EN54-5:2000, appartiene alla classe BR, che garantisce un utilizzo sicuro senza falsi allarmi. La serie Orbis comprende rivelatori termovelocimetrici testati sia come temperatura statica sia come rivelatori di incremento termico, con classificazioni da A1R a CS. Dotato di circuito di autodiagnosi con LED che segnalano anomalie, allarmi o corretto funzionamento. Il corpo in policarbonato integra un indicatore di allarme a 360° e la camera ottica è smontabile per facilitare la manutenzione. Alimentazione 12-28 Vcc, collegamento a 2 fili sensibile alla polarità. Tempo di accensione inferiore a 20 secondi, assorbimento a riposo 80μA a 24V, carico allarme 325Ω, tensione minima attivazione 5V, LED allarme 6V, reset allarme 1 secondo, uscita LED remoto 4.7kΩ collegata a negativo. Dimensioni 100x42 mm, peso 70g, base 100x50 mm. Insensibile a vento e pressione atmosferica. Temperatura operativa da -20 °C a +40 °C (classe T5) o +60 °C (classe T4). Umidità da 0% a 98% senza condensa. Certificazioni EN54-5 ABS-MED-CPD-VDS-LPCB e BASEEFA ATEX 02 ATEX 0007x, classe E Ex ia IIC T5/T4 ≤ 60 °C.
#VALUE! | UAAP-ORBHT51152 |  | ORB-HT-51152 | Rivelatore termico convenzionale BS IS con Led lampeggiante |  | 248 | 201
Il rivelatore di calore Orbis classificato BS 65° termico a sicurezza intrinseca è realizzato in policarbonato bianco con ampie aperture per favorire il flusso d’aria fino al termistore, che misura la temperatura ogni 2 secondi. Il microprocessore analizza i dati e utilizza algoritmi per valutare la velocità di aumento della temperatura fino al superamento della soglia di allarme. Conforme alla norma europea EN54-5:2000, è classificato BS, garantendo funzionamento sicuro senza falsi allarmi. La serie Orbis include rivelatori testati come temperatura statica o incremento termico, classificati da A1R a CS. Dotato di autodiagnosi con LED che segnalano anomalie, allarmi o corretto funzionamento. Corpo in policarbonato con indicatore di allarme a 360°, e camera ottica smontabile per manutenzione. Alimentazione 12-28 Vcc, collegamento 2 fili sensibile alla polarità. Tempo di accensione <20 s, assorbimento a riposo 80μA a 24V, carico allarme 325Ω, tensione minima attivazione 5V, LED allarme 6V, reset allarme 1 s, uscita LED remoto 4.7kΩ a negativo. Dimensioni 100x42 mm, peso 70 g, base 100x50 mm. Non influenzato da vento o pressione atmosferica. Temperatura operativa -20 °C/+40 °C (classe T5) e -20 °C/+60 °C (classe T4). Umidità 0-98% senza condensa. Certificazioni EN54-5 ABS-MED-CPD-VDS-LPCB e BASEEFA ATEX 02 ATEX 0007x, Ex ia IIC T5/T4 ≤ 60°C.
#VALUE! | UAAP-ORBHT51154 |  | ORB-HT-51154 | Rivelatore termico convenzionale classificato CR IS con Led lampeggiante |  | 248 | 202
Il rivelatore di calore Orbis classificato BS 65° termico a sicurezza intrinseca è realizzato in policarbonato bianco con ampie aperture per favorire il flusso d’aria fino al termistore, che misura la temperatura ogni 2 secondi. Il microprocessore analizza i dati e utilizza algoritmi per valutare la velocità di aumento della temperatura fino al superamento della soglia di allarme. Conforme alla norma europea EN54-5:2000, è classificato BS, garantendo funzionamento sicuro senza falsi allarmi. La serie Orbis include rivelatori testati come temperatura statica o incremento termico, classificati da A1R a CS. Dotato di autodiagnosi con LED che segnalano anomalie, allarmi o corretto funzionamento. Corpo in policarbonato con indicatore di allarme a 360°, e camera ottica smontabile per manutenzione. Alimentazione 12-28 Vcc, collegamento 2 fili sensibile alla polarità. Tempo di accensione <20 s, assorbimento a riposo 80μA a 24V, carico allarme 325Ω, tensione minima attivazione 5V, LED allarme 6V, reset allarme 1 s, uscita LED remoto 4.7kΩ a negativo. Dimensioni 100x42 mm, peso 70 g, base 100x50 mm. Non influenzato da vento o pressione atmosferica. Temperatura operativa -20 °C/+40 °C (classe T5) e -20 °C/+60 °C (classe T4). Umidità 0-98% senza condensa. Certificazioni EN54-5 ABS-MED-CPD-VDS-LPCB e BASEEFA ATEX 02 ATEX 0007x, Ex ia IIC T5/T4 ≤ 60°C.
#VALUE! | UAAP-ORBHT51156 |  | ORB-HT-51156 | Rivelatore termico convenzionale classificato CS IS con Led lampeggiante |  | 248 | 203
Il rivelatore di calore Orbis classificato CS 85° termico a sicurezza intrinseca è realizzato in policarbonato bianco con ampie aperture che permettono il libero flusso d’aria verso il termistore, il quale misura la temperatura ogni 2 secondi. Il microprocessore memorizza e confronta le temperature, utilizzando algoritmi per rilevare la velocità di aumento fino al superamento della soglia di allarme. Conforme alla norma EN54-5:2000, è classificato CS e garantisce funzionamento sicuro senza falsi allarmi. La serie Orbis comprende rivelatori testati come temperatura statica o incremento termico, con classificazioni da A1R a CS. Il dispositivo dispone di autodiagnosi con LED per segnalare anomalie, allarmi o funzionamento corretto. Costruito in policarbonato con indicatore di allarme a 360°, e camera ottica smontabile per la manutenzione. Alimentazione 12-28 Vcc, collegamento 2 fili sensibile alla polarità. Tempo di accensione <20 s, assorbimento a riposo 80μA a 24V, carico allarme 325Ω, tensione minima attivazione 5V, LED allarme 6V, reset allarme 1 s, uscita LED remoto 4.7kΩ a negativo. Dimensioni 100x42 mm, peso 70 g, base 100x50 mm. Non influenzato da vento o pressione atmosferica. Temperatura operativa -20 °C/+40 °C (classe T5), -20 °C/+60 °C (classe T4). Umidità 0-98% senza condensa. Certificazioni EN54-5 ABS-MED-CPD-VDS-LPCB e BASEEFA ATEX 02 ATEX 0007x, Ex ia IIC T5/T4 ≤ 60°C.
#VALUE! | UAAP-ORBHT51158 |  | ORB-HT-51158 | Rivelatore termovelocimetrico convenzionale classificato A1S IS con Led lampeggiante |  | 239 | 204
Il rivelatore di calore Orbis classificato AS 55° a sicurezza intrinseca è realizzato in policarbonato bianco con ampie aperture che consentono il libero flusso d’aria verso il termistore, che misura la temperatura ogni 2 secondi. Il microprocessore memorizza e confronta i dati, usando algoritmi per rilevare la velocità di aumento della temperatura fino alla soglia di allarme. Conforme alla norma EN54-5:2000, è classificato AS e progettato per ridurre falsi allarmi. La serie Orbis include rivelatori testati come temperatura statica o incremento termico, classificati da A1R a CS. Il dispositivo ha autodiagnosi con LED per segnalare anomalie, allarmi o corretto funzionamento. Il corpo in policarbonato integra indicatore di allarme a 360° e una camera ottica smontabile per manutenzione. Alimentazione 12-28 Vcc, collegamento a 2 fili sensibile alla polarità. Tempo di accensione <20 s, assorbimento a riposo 80μA a 24V, carico allarme 325Ω, tensione minima attivazione 5V, LED allarme 6V, reset allarme 1 s, uscita LED remoto 4.7kΩ a negativo. Dimensioni 100x42 mm, peso 70 g, base 100x50 mm. Non influenzato da vento o pressione atmosferica. Temperatura operativa -20 °C/+40 °C (classe T5), -20 °C/+60 °C (classe T4). Umidità 0-98% senza condensa. Certificazioni EN54-5 ABS-MED-CPD-VDS-LPCB e BASEEFA ATEX 02 ATEX 0007x, Ex ia IIC T5/T4 ≤ 60°C.
#VALUE! | UAAP-ORBOH53028 |  | ORB-OH-53028 | Rivelatore ottico/termico convenzionale IS con Led lampeggiante |  | 314 | 205
Il rivelatore multisensore ottico/termico Orbis convenzionale a sicurezza intrinseca è ideale per rilevare fumi bianchi e neri tramite il principio della dispersione della luce. La camera ottica contiene un emettitore a raggi infrarossi, un prisma e un fotodiodo a 90°, che rilevano la luce diffusa dalle particelle di fumo su ampio campo visivo. Il sensore termico è un termistore che misura la temperatura dell’aria ogni 4 secondi. Un microprocessore elabora i dati ottici e termici per determinare l’allarme. Dispone di autodiagnosi con LED per segnalare anomalie, allarmi o stato operativo. Il corpo è in policarbonato bianco con indicatore di allarme a 360° e camera ottica smontabile per manutenzione. Alimentazione 12-28 Vcc, collegamento a 2 fili sensibile alla polarità. Tempo di accensione <20 s, assorbimento a riposo 85μA a 24V, carico allarme 325Ω, tensione minima attivazione 5V, LED allarme 6V, reset allarme 1 s, uscita LED remoto 4.7kΩ collegata a negativo. Dimensioni 100x42 mm, peso 80 g, base 97x50 mm. Non influenzato da vento o pressione atmosferica. Temperatura operativa da -20 °C a +40 °C (classe T5), -20 °C a +60 °C (classe T4). Umidità 0-98% senza condensa. Certificazioni EN54-7 ABS-MED-CPD-VDS-LPCB e BASEEFA ATEX 02 ATEX 0007x, Ex ia IIC T5/T4 ≤ 60°C.
#VALUE! | UAAP-29600508 |  | 29600-508 | Pulsante convenzionale ripristinabile da interno a sicurezza intrinseca |  | 1146 | 206
Pulsante convenzionale da interno ripristinabile, realizzato in materiale termoplastico rosso, progettato per sistemi di rivelazione incendio a sicurezza intrinseca convenzionali. Ideale per ambienti con atmosfere potenzialmente esplosive, adatto per zone 2, 1, 22 e 21. Connessione rapida “plug and play” tramite morsetti. Alimentazione massima 30Vcc. Dimensioni: L 93mm x H 89mm x P 59,2mm; peso 180g. Temperatura operativa: -10 °C a +55 °C. Umidità relativa: 0-93% senza condensa. Grado di protezione IP24D. Certificazioni: EN54-11:2001, ATEX direttiva 94/9/EC, EMC direttiva 2004/108/EC.
#VALUE! | UAAP-ORBMB50018 |  | ORB-MB-50018 | Base convenzionale per rivelatori Orbis IS |  | 27 | 207
Base convenzionale per rivelatori della serie Orbis progettato per rendere rapida e semplice l’installazione. Costruita in policarbonato bianco. Sono disponibili cinque morsetti, in positivo, positivo OUT, IN e OUT negativo (terminale comune), LED di connessione remota negativa e messa a terra funzionale (schermo).
#VALUE! | UAAP-29600378 |  | 29600-378 | Barriera galvanica a singolo canale per rilevatori e pulsanti. |  | 1372 | 208
Barriera galvanica a singolo canale, per rilevatori e pulsanti, in contenitore di plastica che può essere agganciato su una guida DIN standard da 35 mm (DIN 46277) oppure montato a pannello. Dispositivo a due fili che non ha bisogno di alimentazione esterna. Certificazione BASEEFA n° BAS00ATEX7087.
APOLLO ORBIS RIVELATORI CONVENZIONALI MARINE
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-ORBOP42003MAR |  | ORB-OP-42003-MAR | Rivelatore ottico di fumo convenzionale Marine con led di stato. |  | 112.5 | 209
Rivelatore ottico di fumo Orbis Marine convenzionale, ideale per la rilevazione di fumi neri e bianchi, basato sul principio della dispersione della luce. Utilizza un emettitore a raggi infrarossi e un fotodiodo a 90° nella camera ottica per rilevare la luce diffusa dalle particelle di fumo. Il microprocessore elabora i segnali con algoritmi dedicati. Presenta un circuito di autodiagnosi con led indicatore per anomalie, allarme o funzionamento corretto. Realizzato in policarbonato bianco con indicatore di allarme a 360°. Camera ottica smontabile per manutenzione. Alimentazione: 12-28Vcc, collegamento 2 fili sensibile alla polarità. Assorbimento a riposo a 24V: 95μA. Carico allarme: 325Ω. Tensione minima attivazione: 5V. Tensione minima LED allarme: 6V. Tempo reset allarme: 1s. Uscita LED remoto: 4.7kΩ collegato a negativo. Dimensioni rivelatore: 97x31 mm; peso: 75g. Dimensioni base: 100x46 mm. Temperatura di funzionamento: -40°C a +70°C. Umidità: 0-98% senza condensa. Non influenzato da vento o pressione atmosferica. Frequenza campionamento: ogni 4s. Certificazioni: EN54-7, CPD, LPCB, MED 96/98/EC, ABS.
#VALUE! | UAAP-ORBHT41013MAR |  | ORB-HT-41013-MAR | Rivelatore termovelocimetrico convenzionale classificato A1R Marine con led di stato. |  | 82 | 210
Rivelatore di calore Orbis Marine classificazione A1R 55°C termovelocimetrico con led di stato, costruito in policarbonato bianco con ampie aperture per il libero flusso d’aria verso il termistore, che misura la temperatura ogni 2 secondi. Il microprocessore memorizza e confronta le temperature con valori preimpostati e utilizza algoritmi per valutare la velocità di aumento fino alla soglia d’allarme. Conforme alla norma europea EN54-5:2000, che classifica i rivelatori in base alla temperatura operativa per evitare falsi allarmi (classi da A a G). La serie Orbis comprende classificazioni A1R, A1S, A2S, BR, BS, CR e CS, testati come rivelatori a temperatura statica o a incremento. Circuito di autodiagnosi con indicazione led per anomalie, allarme o funzionamento corretto. Indicatore di allarme a 360°. Possibilità di smontaggio camera ottica per manutenzione. Alimentazione: 12-28Vcc, collegamento 2 fili polarità sensibile. Tempo accensione: <20s. Assorbimento a riposo 24V: 95μA. Carico allarme: 325Ω. Tensione minima attivazione: 5V. Tensione minima LED allarme: 6V. Reset allarme: 1s. Uscita LED remoto: 4.7kΩ collegata a negativo. Dimensioni rivelatore: Ø97 x 36 mm; peso: 70g. Dimensioni base: Ø100 x 51 mm. Temperatura funzionamento: T5 -40°C/+40°C, T4 -40°C/+60°C. Umidità: 0-98% senza condensa. Non influenzato da vento o pressione atmosferica. Certificazioni: EN54-5, CPD, LPCB, MED 96/98/EC, ABS.
#VALUE! | UAAP-ORBHT41014MAR |  | ORB-HT-41014-MAR | Rivelatore termovelocimetrico convenzionale classificato A2S Marine con led di stato. |  | 82 | 211
Rivelatore di calore Orbis Marine classificazione A2S 55°C, con led di stato, costruito in policarbonato bianco con ampie aperture per il libero passaggio d’aria verso il termistore che misura la temperatura ogni 2 secondi. Il microprocessore memorizza e confronta i valori con soglie preimpostate e utilizza algoritmi per valutare la velocità di aumento fino all’allarme. Conforme alla norma EN54-5:2000, che classifica i rivelatori in base alla temperatura operativa per minimizzare falsi allarmi (classi da A a G). La serie Orbis include classificazioni A1R, A1S, A2S, BR, BS, CR e CS, testati sia a temperatura statica che a incremento. Circuito di autodiagnosi con indicazione led per anomalie, allarme o corretto funzionamento. Indicatore di allarme a 360°. Smontaggio camera ottica per manutenzione. Alimentazione: 12-28Vcc, collegamento 2 fili polarità sensibile. Tempo accensione: <20s. Assorbimento a riposo 24V: 95μA. Carico allarme: 600Ω. Tensione minima attivazione: 5V. Tensione minima LED allarme: 6V. Reset allarme: 1s. Uscita LED remoto: 4.7kΩ collegata a negativo. Dimensioni rivelatore: Ø97 x 36 mm; peso: 70g. Dimensioni base: Ø100 x 51 mm. Temperatura funzionamento: Classe T5 -40°C/+40°C, Classe T4 -40°C/+60°C. Umidità: 0-98% senza condensa. Insensibile a vento e pressione atmosferica. Certificazioni: EN54-5, CPD, LPCB, MED 96/98/EC, ABS.
#VALUE! | UAAP-ORBHT41015MAR |  | ORB-HT-41015-MAR | Rivelatore termico convenzionale classificato BR Marine con led di stato. |  | 85 | 212
Rivelatore di calore Orbis Marine classificazione A1 65°C, con led di stato, costruito in policarbonato bianco con ampie aperture per il libero passaggio d’aria verso il termistore, che misura la temperatura ogni 2 secondi. Il microprocessore confronta i dati con soglie preimpostate e usa algoritmi per valutare la velocità di aumento fino all’allarme. Conforme alla norma EN54-5:2000, che classifica i rivelatori in base alla temperatura operativa per evitare falsi allarmi (classi da A a G). La serie Orbis comprende classificazioni A1R, A1S, A2S, BR, BS, CR e CS, testati a temperatura statica e incremento. Circuito di autodiagnosi con indicazione led per anomalie, allarme o corretto funzionamento. Indicatore di allarme a 360°. Camera ottica smontabile per manutenzione. Alimentazione: 12-28Vcc, collegamento 2 fili polarità sensibile. Tempo accensione: <20s. Assorbimento a riposo 24V: 95μA. Carico allarme: 600Ω. Tensione minima attivazione: 5V. Tensione minima LED allarme: 6V. Reset allarme: 1s. Uscita LED remoto: 4.7kΩ collegata a negativo. Dimensioni: Ø97 x 36 mm; peso: 70g. Base: Ø100 x 51 mm. Temperatura funzionamento: Classe T5 -40°C/+40°C, Classe T4 -40°C/+60°C. Umidità: 0-98% senza condensa. Insensibile a vento e pressione atmosferica. Certificazioni: EN54-5, CPD, LPCB, MED 96/98/EC, ABS.
#VALUE! | UAAP-ORBHT41016MAR |  | ORB-HT-41016-MAR | Rivelatore termico convenzionale classificato BS Marine con led di stato. |  | 85 | 213
Il rivelatore di calore Orbis Marine A1 65°C è un dispositivo affidabile e robusto, realizzato in policarbonato bianco con ampie aperture per consentire la libera circolazione dell’aria verso il termistore interno. Questo sensore misura la temperatura ogni 2 secondi, mentre un microprocessore confronta i dati con soglie preimpostate, valutando anche la rapidità dell’aumento termico per garantire un allarme tempestivo e ridurre i falsi allarmi. Conforme alla normativa europea EN54-5, è dotato di un LED a 360° che segnala allarmi e anomalie. Il sistema di autodiagnosi monitora costantemente il corretto funzionamento. La manutenzione è agevolata dallo smontaggio semplice della camera ottica. Compatto e leggero, funziona in un ampio intervallo di temperature (-40 °C +40/60 °C) ed è insensibile a vento e pressione atmosferica. Con certificazioni EN54-5, LPCB, MED e ABS, è ideale per ambienti marini e industriali, offrendo sicurezza e precisione nella rilevazione incendi.
#VALUE! | UAAP-ORBHT41017MAR |  | ORB-HT-41017-MAR | Rivelatore termico convenzionale classificato CR Marine con led di stato. |  | 85 | 214
Il rivelatore di calore Orbis Marine A1 80°C è un dispositivo termico affidabile, realizzato in policarbonato bianco con ampie aperture che permettono all’aria di raggiungere liberamente il termistore interno. Questo sensore misura la temperatura ogni 2 secondi, mentre un microprocessore confronta i dati con soglie preimpostate, analizzando anche la velocità di incremento termico per una rilevazione precisa e tempestiva. Conforme alla normativa europea EN54-5:2000, è classificato secondo le classi da A a G per garantire sicurezza e minimizzare i falsi allarmi. La serie Orbis include rivelatori termovelocimetrici testati sia come temperatura statica sia a incremento di temperatura. Il dispositivo integra un LED di a 360° per allarmi e anomalie, e un circuito di autodiagnosi per monitorare il funzionamento. La manutenzione è facilitata dallo smontaggio semplice della camera ottica. Funziona in un ampio range di temperature da -40°C a +40/60°C, è insensibile a vento e pressione atmosferica. Alimentato a 12-28 Vcc con assorbimento a riposo di 95μA, presenta dimensioni compatte (97x36 mm) e peso leggero (70 g). Certificato EN54-5, CPD, LPCB, MED e ABS, è ideale per applicazioni marine e industriali.
#VALUE! | UAAP-ORBHT41018MAR |  | ORB HT 41018 MAR | Rivelatore termico convenzionale classificato CS Marine con led di stato. |  | 85 | 215
Il rivelatore termico Orbis Marine classificato A1 80°C è progettato per garantire un’efficace rilevazione del calore in ambienti marini e industriali. Costruito in policarbonato bianco, presenta ampie aperture per permettere il libero flusso d’aria verso il termistore, che misura la temperatura ogni 2 secondi. Un microprocessore interno confronta i valori acquisiti con soglie predefinite, utilizzando algoritmi avanzati per rilevare sia la temperatura statica sia la velocità di incremento termico, minimizzando i falsi allarmi. Conforme alla norma europea EN54-5:2000, il dispositivo appartiene alla classe A1, assicurando affidabilità e sicurezza. Integra un LED di a 360° per allarme e autodiagnosi, che indica eventuali anomalie o il corretto funzionamento. È dotato di circuito di autodiagnosi e permette lo smontaggio facilitato della camera ottica per la manutenzione. Alimentato a 12-28 Vcc con collegamento a 2 fili sensibile alla polarità, ha un assorbimento a riposo di 95μA e un carico allarme di 600Ω. Le dimensioni sono compatte (97x36 mm), con peso di 70 g. Opera in un ampio range termico da -40°C a +40/60°C e resiste a umidità fino al 98% senza condensa, vento e variazioni di pressione atmosferica. Certificato EN54-5, CPD, LPCB, MED e ABS, è ideale per sistemi di sicurezza affidabili.
#VALUE! | UAAP-ORBOH43003MAR |  | ORB-OH-43003-MAR | Rivelatore ottico/termico convenzionale Marine con led di stato, |  | 140 | 216
Il rivelatore multisensore ottico/termico Orbis Marine di tipo convenzionale combina tecnologia fotoelettrica e termica per una rilevazione efficace di fumi neri e bianchi. Basato sul principio della dispersione della luce, integra una camera ottica con emettitore a raggi infrarossi, prisma e fotodiodo a 90°, per un ampio campo visivo di rilevamento. Il sensore termico utilizza un termistore che misura la temperatura dell’aria ogni 4 secondi, con un microprocessore che analizza i dati per individuare allarmi ottici o termici. Dotato di circuito di autodiagnosi con segnalazione LED a 360° per allarme e anomalie, il rivelatore facilita la manutenzione tramite il facile smontaggio della camera ottica. Realizzato in policarbonato bianco, è alimentato a 12-28 Vcc con collegamento a 2 fili sensibile alla polarità, tempo di accensione inferiore a 20 secondi e basso assorbimento a riposo (95μA). Supporta temperature da -40°C a +40°C (classe T5) e -20°C a +60°C (classe T4), resiste a umidità fino al 98% senza condensa, vento e variazioni di pressione atmosferica. Certificato EN54-7, ABS, MED, CPD, VDS, LPCB e BASSEFA (ATEX Ex ia IIC T5/T4).
#VALUE! | UAAP-ORBRB40004MAR |  | ORB-RB-40004-MAR | Base convenzionale a relè per rivelatori Orbis marine |  | 109.5 | 217
Base convenzionale per rivelatori della serie Orbis Marine progettato per rendere rapida e semplice l’installazione. Costruita in policarbonato bianco. Sono disponibili cinque morsetti, positivo IN, positivo OUT, IN e OUT negativo (terminale comune), LED di connessione remota negativa e messa a terra funzionale (schermo).
#VALUE! | UAAP-ORBMB00001MAR |  | ORB-MB-00001-MAR | Base convenzionale per rivelatori Orbis marine |  | 23.5 | 218
Base convenzionale a relè in scambio NA/NC per rivelatori della serie Orbis Marine progettato per rendere rapida e semplice l’installazione. Costruita in policarbonato bianco. Sono disponibili cinque morsetti, positivo IN, positivo OUT, IN e OUT negativo (terminale comune), LED di connessione remota negativa e messa a terra funzionale (schermo).
APOLLO RIVELATORI CONVENZIONALI PER CONDOTTE E ACCESSORI
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-53546023 |  | 53546-023 | Custodia per condotte d’aria serie Orbis |  | 286 | 219
Custodia per installazione su condotte d’aria in cui è possibile alloggiare un rivelatori di fumo convenzionale della serie Orbis. Velocità dell’aria di 0,5 m / s fino a 20m / s, un tubo di campionamento di 360 millimetri, per canale larghe fino a 540 millimetri, viene fornito di serie. Tre lunghezze opzionali di tubo per condotte fino a 3000mm. Coperchio trasparente per vedere lo stato del Led del rivelatore.
#VALUE! | UAAP-53541170 |  | 53541-170 | Tubo di campionamento 150mm a 750mm per custodie |  | 41 | 220
| UAAP-53541171 |  | 53541-171 | Tubo di campionamento (per tubi 750-1500mm ) |  | 81 | 221
| UAAP-53541172 |  | 53541-172 | Tubo di campionamento (per tubi 1500-3000 mm ) |  | 122 | 222
PULSANTI DI ALLARME INCENDIO CONVENZIONALI EN54-11
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UTKAPY01R |  |  | Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11 |  | 23.7 | 223
Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale è realizzato in conformità alla Norma EN54-11. Il corpo con profilo ultrapiatto di soli 28mm è realizzato in materiale termoplastico di colore rosso. Contatto di allarme in scambio da 3A.
#VALUE! | UTKAPY02R |  |  | Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11 |  | 29.6 | 224
Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale è realizzato in conformità alla Norma EN54-11. Il corpo con profilo ultrapiatto di soli 28mm è realizzato in materiale termoplastico di colore rosso. 2 contatti di allarme in scambio da 3A.
#VALUE! | UTKAPY61R |  |  | Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11 |  | 26.6 | 225
Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale è realizzato in conformità alla Norma EN54-11. Il corpo con profilo ultrapiatto di soli 28mm è realizzato in materiale termoplastico di colore rosso. Contatto di allarme in scambio da 3A. Fornito con vetrino di protezione.
#VALUE! | UTKAPY62R |  |  | Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale Certificato EN54-11 |  | 32.3 | 226
Pulsante di allarme incendio a riarmo manuale è realizzato in conformità alla Norma EN54-11. Il corpo con profilo ultrapiatto di soli 28mm è realizzato in materiale termoplastico di colore rosso. 2 contatti di allarme in scambio da 3A. Fornito con vetrino di protezione.
#VALUE! | UTKAPY67E |  |  | Pulsante Incendio riarmo manuale esterno Certifi EN54-11 rosso IP67 |  | 244.5 | 227
Pulsante realizzato in conformità alla Norma EN54-11. Il corpo è realizzato in materiale policarbonato di colore rosso. Materiale: ABS Colore: Rosso. Massima corrente per contatto: 2A. Resistenza di allarme: 470Ω. Grado di protezione: IP67. Temperatura di esercizio: -10°C / 55°C. Certificato: EN 54-11.
#VALUE! | UTKBOX90R |  |  | Scatola di montaggio a muro per UTKAPY |  | 5.7 | 228
Scatola di montaggio a muro per KAPY. Non adatta a KAPY67.
| UTKAPYS |  |  | Kit di sigillatura coperchio UTKAPY |  | 3.7 | 229
| UTKAPV |  |  | Vetro di ricambio per UTKAPY0x |  | 4.3 | 230
#VALUE! | UTKAPXC |  |  | Chiave di ricambio per UTKAPY |  | 0.84 | 231
Chiave di ricambio per KAPY. Non a KAPY67.
BARRIERE LINEARI DI FUMO PER SISTEMI INCENDIO EN 54
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAZ-AWBK901 |  | BK901 | Rivelatore lineare di fumo con portata programmabile da 20 a 100 metri |  | 750 | 232
Il rivelatore a barriera lineare convenzionale AW-BK901 è progettato per un allineamento semplice e preciso grazie al puntamento laser e al display integrato, che indicano la posizione dello specchio e monitorano l’intensità del segnale infrarosso. Funziona con il principio dell’oscuramento del raggio riflesso e copre quattro gamme operative regolabili da 8 a 100 metri e tre livelli di sensibilità da 2,6 dB a 5,8 dB, adattandosi a diverse condizioni ambientali. L’AW-BK901 è ideale per aree con soffitti alti e spazi ampi come magazzini, centri commerciali, musei e fabbriche, rilevando efficacemente il fumo e segnalando tempestivamente allarmi alla centrale antincendio. Dotato di microprocessore con autodiagnosi e compensazione automatica di indebolimenti dovuti a polvere, movimento e invecchiamento, offre affidabilità e riduzione dei falsi allarmi. Il dispositivo presenta relè separati per incendi e guasti, un design robusto in ABS bianco, e indicazioni a LED per allarme, guasto e allineamento. Opera con tensione da 20 a 28 Vcc, consumi da 23 mA a 56 mA, peso di 130 g e dimensioni compatte. Temperatura di esercizio da -10°C a +55°C e grado di protezione IP30 (IP66 con sigillatura). Include staffa di montaggio e riflettori a specchio. Certificato EN54-12, LPCB e CE-CPR.
#VALUE! | UAGF-BEAMBLUE |  | BEAMBLUE | Rivelatore lineare di fumo auto allineante a 70 metri Beam Blue |  | 1625 | 233
Il rivelatore lineare di fumo convenzionale a riflessione autoallineante copre una portata da 7 a 70 metri ed è dotato di sistema Bluetooth per la programmazione e gestione tramite App, che consente operazioni di controllo e verifica in remoto. È composto da un trasmettitore e un ricevitore a infrarossi motorizzati per un allineamento automatico e correzioni in caso di assestamenti strutturali. La sensibilità è regolabile dal 25 al 50% dell’oscuramento del raggio, con compensazione automatica della polvere per ridurre i falsi allarmi. I tempi di guasto (1-60 s) e allarme (1-30 s) sono configurabili. Grazie al basso consumo (5,5 mA a riposo, 13,5 mA in messa in servizio rapida), può essere alimentato direttamente dal loop. L’App consente di interrogare il dispositivo per informazioni su oscuramento, allarmi e guasti, con autodiagnosi e autoripristino automatico in caso di blocchi. Funziona da -10°C a +55°C con umidità dal 10 al 95% senza condensa. Uscite a relè per guasto e allarme da 1A @ 30 V. Dimensioni 155x180x125 mm, peso 1,1 kg, grado di protezione IP65. Completo di specchio catadiottro. Certificato EN54-12, CPD e VDS.
#VALUE! | UAGF-BEAMXTRA |  | BEAMXTRA | Rivelatore lineare di fumo auto allineante a 70 metri Beam Xtra |  | 1620 | 234
Il rivelatore lineare di fumo convenzionale a riflessione autoallineante copre una portata di 70 metri ed è dotato di tastiera remota con display per controlli e verifiche dirette. È composto da un trasmettitore e un ricevitore a infrarossi motorizzati, che permettono l’allineamento automatico e la correzione di spostamenti dovuti ad assestamenti strutturali. La sensibilità è regolabile dal 25 al 50% dell’oscuramento del raggio, mentre un sistema di compensazione polvere garantisce immunità ai falsi allarmi. I tempi di guasto (1-60 s) e allarme (1-30 s) sono configurabili. Grazie al basso consumo (3 mA), può essere alimentato direttamente dal loop. Il display remoto consente di monitorare in tempo reale oscuramento, allarmi e guasti, con funzionalità di autodiagnosi e autoripristino automatico dopo allarmi o blocchi. Il rivelatore è protetto da grado IP65 e funziona tra -15 °C e +55 °C. Uscite a relè per guasto e allarme gestiscono carichi fino a 1A @ 30 V. Dimensioni compatte (155x180x125 mm). Alimentazione da 10,2 a 30 V. Completo di specchio catadiottro e tastiera remota LCD. Certificato EN54-12, CPD e VDS.
#VALUE! | UAFF.6180100 | WFFE6180100 | 6180-100 | Rivelatore Lineare di Fumo Autoallineante Fireray One Lite da 5 a 50 m (espandibile a 100 m kit riflettente ) – EN54-12 / UL268 |  | 1035 | 235
Rivelatore Lineare di Fumo Autoallineante Fireray One Lite – EN54-12 / UL268 Rivelatore ottico lineare di fumo per uso interno, composto da unità trasmittente/ricevente e riflettore. Il sistema include funzione di autoallineamento motorizzato (Auto-Alignment™) che consente un rapido puntamento e centratura sul riflettore, semplicemente tramite l’attivazione di un interruttore, senza necessità di strumenti speciali o personale qualificato. Caratteristiche principali: • Campo di rilevazione: da 5 a 50 m (espandibile a 100 m con kit riflettente opzionale) • Tecnologia di compensazione per contaminazioni e disturbi luminosi (Light Cancellation Technology™) • Lunghezza d’onda ottica: 850 nm (infrarosso) • 4 soglie di allarme configurabili (25%, 35%, 55%, 85%) • Ritardi programmabili su allarme e guasto (10 s) • Interfaccia utente integrata con LED di stato e tasti direzionali per configurazione Specifiche tecniche: • Alimentazione: 14–36 VDC • Corrente operativa: 5 mA (normale), 33 mA (allineamento) • Uscite relè per allarme e guasto (0,5 A @ 30 VDC) • Temperatura di esercizio: -20°C ÷ +55°C • Umidità: 0–93% senza condensa • Grado di protezione IP55 • Materiale: policarbonato autoestinguente UL94 V0 • Dimensioni (rilevatore): 181x130x134 mm – Peso: 0,7 kg • Dimensioni (riflettore): 100x100x9 mm – Peso: 0,1 kg • Certificazioni: EN54-12, UL268 Ideale per ambienti dove non è possibile installare rivelatori puntiformi sul soffitto, con manutenzione semplificata e ottiche facilmente pulibili senza perdita dell’allineamento.
#VALUE! | UAFF‐6010100 |  | FFE6010100 | Fireray One rilevatore a barriera auto-allineante |  | 1452.5 | 236
Barriera lineare di fumo convenzionale auto-allineante con portata fino a 50 metri, espandibile a 120 metri con kit opzionale. Dotata di interfaccia utente integrata con laser, pulsanti direzionali e di configurazione per la programmazione della soglia di allarme. L’allineamento è facilitato da LED di stato: due verdi per allineamento, verde per funzionamento normale, rosso per allarme e giallo per guasto. Integra la tecnologia Light reCancelation™ per ridurre falsi allarmi causati da luce solare o artificiale e il sistema Building Movement Tracking™ per mantenere l’allineamento anche in caso di assestamenti strutturali. La compensazione automatica della contaminazione corregge l’accumulo di polvere sull’ottica, consentendo una pulizia rapida senza perdere l’allineamento. Alimentazione diretta dal loop con basso consumo. Specifiche elettriche: 14–36 Vcc, consumo 5 mA in normale funzionamento, 33 mA in allineamento rapido. Temperatura operativa da -20°C a +55°C, umidità da 0 a 93% senza condensa. Grado di protezione IP55. Certificata UL268, 0832-CPR-F2237, VDS G 218070.
#VALUE! | UAFF-3000101 |  | 3000-101 | Fireray 3000 System |  | 2800 | 237
Il rivelatore lineare di fumo TX/RX è ideale per monitorare ambienti da 5 a 120 metri. Il ricevitore integra un allineamento laser e permette una regolazione di ±10° su entrambi i piani, facilitando l’installazione. La tastiera con display LCD, collegata a 2 fili, offre un’interfaccia semplice per messa in servizio, collaudo e manutenzione. Supporta un secondo set TX/RX per estendere la copertura. Le soglie di ritardo per allarme e guasto sono regolabili da 2 a 30 secondi, il timeout laser da 1 a 59 minuti e la sensibilità da 35% a 60%, consentendo configurazioni precise. Due relè separati gestiscono allarme e guasto. Il controllo automatico del guadagno (AGC) compensa variazioni di segnale, mentre la tecnologia Light Cancellation Technology (LCT) elimina falsi allarmi causati da luci solari o artificiali. Il trasmettitore può essere alimentato dal controller, semplificando l’installazione. LED indicano stato di allarme, guasto, funzionamento e allineamento. Funziona a 850 nm, con ripristino >20s, operando da -10°C a +55°C, con umidità fino al 93% e grado IP54 sul controller. Dimensioni e peso contenuti favoriscono l’installazione. Certificato EN54-12 per sicurezza e affidabilità.
#VALUE! | UAFF-3000015 |  | 3000-015 | Fireray 3000 Detector Pack |  | 2244 | 238
Il kit di estensione WFFE3000101 comprende trasmettitore (TX) e ricevitore (RX) con portata da 5 a 120 metri. Il ricevitore integra un allineamento laser e permette una regolazione di ±10° su entrambi i piani per un'installazione precisa. Il sistema dispone di relè separati per incendio e guasto, garantendo un monitoraggio affidabile. Il controllo automatico del guadagno (AGC) compensa variazioni e deriva del segnale. Il trasmettitore può essere alimentato direttamente dal controller, riducendo il numero di alimentatori necessari. La tecnologia brevettata Light Cancellation Technology (LCT) elimina falsi allarmi causati da fonti di luce solare o artificiale, come lampade al sodio e fluorescenti. Funziona con alimentazione da 12 a 36 V CC (±10%) con assorbimento di 8 mA per trasmettitore. Il tempo di ripristino dopo l’allarme è superiore a 20 secondi. I contatti relè sono VFCO, con capacità 2 A a 30 V CC resistivi. La lunghezza d’onda operativa è di 850 nm. Il ricevitore dispone di LED integrato per l’allineamento. Il dispositivo opera in un range di temperatura da -10°C a +55°C e umidità relativa fino al 93% senza condensa. Peso di TX e RX è di 207 g ciascuno, con dimensioni 78 x 77 x 161 mm (LxAxP).
#VALUE! | UAFF-3000115 |  | 3000-115 | Fireray® 3000 Exd Rilevatore di fumo a fascio antideflagrante TX/RX |  | 10029 | 239
Il Fireray® 3000 Ex d è un sistema di rilevazione fumo a fascio progettato per ambienti pericolosi (Zone 1 e 21) con atmosfere esplosive di gas e polveri. Comprende un’unità trasmittente che proietta un fascio infrarosso modulato e un’unità ricevente che ne analizza la ricezione per rilevare fumo. L’unità di controllo, installata entro 100 metri dall’unità ricevente in area sicura, gestisce il monitoraggio e la diagnostica. Le unità trasmittente e ricevente sono ATEX certificate con protezione antideflagrante Ex db op is IIC T6 Gb e Ex tb IIIC T85°C Db, garantendo sicurezza in ambienti critici. Il dispositivo opera da -20°C a +55°C, alimentabile a 12V o 24V. Grazie all’autocontrollo e alla compensazione automatica delle variazioni ambientali, il sistema garantisce alta affidabilità e basso consumo. La robusta struttura in metallo è ideale per industrie petrolchimiche, piattaforme offshore e depositi per materiali esplosivi. Il sistema è integrabile con pannelli antincendio convenzionali o indirizzabili tramite moduli di interfaccia e supporta alimentazione con batterie di backup per continuità operativa.
#VALUE! | UAFF-3000026 |  | 3000-026 | Fireray 3000 Rilevatore (Ex d) |  | 8006.5 | 240
Kit di estensione Fireray® 3000 Ex d è comprende trasmettitore (TX) e ricevitore (RX) con portata fino 100 metri. Il sistema di rilevazione fumo a fascio progettato per ambienti pericolosi (Zone 1 e 21) con atmosfere esplosive di gas e polveri. Comprende un’unità trasmittente che proietta un fascio infrarosso modulato e un’unità ricevente che ne analizza la ricezione per rilevare fumo. Le unità trasmittente e ricevente sono ATEX certificate con protezione antideflagrante Ex db op is IIC T6 Gb e Ex tb IIIC T85°C Db, garantendo sicurezza in ambienti critici. Il dispositivo opera da -20°C a +55°C, alimentabile a 12V o 24V. Grazie all’autocontrollo e alla compensazione automatica delle variazioni ambientali, il sistema garantisce alta affidabilità e basso consumo. La robusta struttura in metallo è ideale per industrie petrolchimiche, piattaforme offshore e depositi per materiali esplosivi. Il sistema è integrabile con pannelli antincendio convenzionali o indirizzabili tramite moduli di interfaccia e supporta alimentazione con batterie di backup per continuità operativa.
#VALUE! | UAFF-6020100 |  | 6020-100 | Fireray Hub Reflective barriera lineare di fumo portata 50mt espandibile a 120mt |  | 1960 | 241
Il sistema Fireray Hub Reflective è un rilevatore lineare di fumo modulare a riflessione, adatto per applicazioni medio-grandi, configurabile per soddisfare specifiche esigenze progettuali. Il sistema consente il collegamento fino a 3 rilevatori riflettenti Fireray a un unico controller, tramite un solo cavo. Tecnologia ottica a infrarosso (850 nm) con auto-allineamento motorizzato (Auto-Alignment™) e compensazione dinamica dei movimenti strutturali (Building Movement Tracking™). Il sistema integra la tecnologia Light Cancellation Technology™ per compensare la luce solare e artificiale, oltre alla compensazione automatica della contaminazione delle superfici ottiche. Caratteristiche principali: Distanza di rilevazione: 8–50 m con 1 riflettore; 50–120 m con 4 riflettori Allineamento: automatico motorizzato via controller; manuale opzionale Numero massimo rilevatori per controller: 3 Spazio libero richiesto: 0,5 m raggio dal fascio Campo angolare rilevatore: allineamento ±4,5°, disallineamento ±0,5° Campo angolare riflettore: disallineamento ±5° Rilevatore: IP55; Controller: IP65; Grado di autoestinguenza UL94 V0 Alimentazione: 14–28 Vdc; segnale guasto su caduta >85% in 2 s Interfaccia laser di allineamento (650 nm, classe 3R) visibile Temperatura di esercizio: -10 ÷ +55 °C; umidità: 0–93% senza condensa Lunghezza massima cavo: 100 m al rilevatore più distante Dimensioni: Controller 170×274×73 mm; Rilevatore 131×134×131 mm; Riflettore singolo 100×100×9 mm, quadruplo 200×200×9 mm Struttura in policarbonato anti-UV, colore bianco RAL9016 o grigio RAL7001.
#VALUE! | UAFF-6030100 |  | 6030-100 | Fireray Hub Reflective barriera aggiuntiva portata 50 mt espandibile a 120mt |  | 1614 | 242
l sistema Fireray® 6030-100 rappresenta una soluzione professionale e tecnologicamente avanzata per la rilevazione lineare di fumo, progettata per applicazioni in ambienti complessi e ad ampie superfici. Il kit offre una portata standard di 50 metri, estendibile fino a 120 metri mediante l’aggiunta di riflettori supplementari. Il sistema integra le tecnologie brevettate Auto-Alignment, Light Cancellation Technology e Building Movement Tracking, garantendo rispettivamente l’allineamento automatico del fascio ottico, la compensazione delle interferenze luminose (naturali o artificiali) e l’adattamento continuo a spostamenti strutturali dell’edificio. È possibile connettere fino a tre rilevatori per ciascun controller, ognuno con segnalazioni indipendenti di allarme e guasto. L’installazione risulta ottimizzata grazie alla modalità di rete, che consente una riduzione dei tempi fino al 25%. L’involucro del controller, con grado di protezione IP65, assicura prestazioni affidabili anche in ambienti industriali, polverosi o ad alta umidità. Caratteristiche principali: • Auto-allineamento motorizzato del fascio (Auto-Alignment) • Compensazione automatica della luce solare e LED (Light Cancellation Technology) • Monitoraggio attivo dei movimenti strutturali (Building Movement Tracking) • Supporto fino a 3 rilevatori con segnalazioni indipendenti • Installazione semplificata in modalità rete (-25% tempi) • Grado di protezione IP65 per applicazioni in ambienti gravosi
#VALUE! | UAFF-6080100 |  | 6080-100 | Controller Fireray® Hub Reflective 6080-100 |  | 1579 | 243
Il controller Fireray® Hub Reflective 6080-100 è il componente centrale del sistema di rilevazione lineare di fumo a riflessione FFE, progettato per la gestione di fino a 3 rilevatori Fireray Reflective con segnalazioni indipendenti di allarme e guasto. Il dispositivo è dotato di tecnologie avanzate per garantire massima precisione e affidabilità: • Auto-Alignment™ per l’allineamento motorizzato automatico del fascio; • Light Cancellation Technology™ per la compensazione di disturbi da luce solare o artificiale; • Building Movement Tracking™ per adattarsi dinamicamente agli spostamenti strutturali. La modalità di installazione network consente una riduzione dei tempi fino al 25%, mentre la memoria di sistema consente la registrazione di 128 eventi per rilevatore e 600 eventi di sistema, consultabili localmente per diagnostica e manutenzione. Il controller è alloggiato in un contenitore IP65, idoneo all’uso in ambienti polverosi o umidi, ed è realizzato in policarbonato autoestinguente (UL94 V0), con colori stabili ai raggi UV. L’interfaccia utente prevede schermo LCD retroilluminato per una chiara visualizzazione anche in ambienti poco illuminati. Caratteristiche principali: • Gestione fino a 3 rilevatori riflettenti • Tecnologie Auto-Alignment™, Light Cancellation™, Building Movement Tracking™ • Riduzione tempi d’installazione (–25%) in modalità network • Protezione IP65 – uso in ambienti difficili • Memoria eventi: 128 per rilevatore / 600 per sistema • Alloggiamento in policarbonato UL94 V0 Soluzione ideale per impianti industriali, logistici o civili ad alta complessità.
ACCESSORI PER BARRIERE LINEARI DI FUMO
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAZ-AWBK901CODER |  | BK901CODER | programmatore per barriere WAW-BK901 |  | 680 | 244
#VALUE! | UAGF-FBKIT140160 |  | BKIT70140 | Kit per estensione fino a 140m per barriere FireBeam |  | 293 | 245
#VALUE! | UAGF-FBKIT140160 |  | FBKIT140160 | Kit per estensione fino a 160m per barriere FireBeam |  | 763.5 | 246
#VALUE! | UAGF-FOGKIT |  | WFBFOGKIT | Kit antiappannamento per barriere FireBeam |  | 375 | 247
#VALUE! | UAFF-1000018 |  | 1000-018 | Gabbia protettiva per Rivelatore Fireray 5000 |  | 193.5 | 248
#VALUE! | UAFF-1000019 |  | 1000-019 | Gabbia protettiva per Controller Fireray 5000 |  | 193.5 | 249
#VALUE! | UAFF-1010000 |  | 1010-000 | Kit per estensione fino a 120m Fireray |  | 415.5 | 250
#VALUE! | UAFF-1010000LITE |  | 1010-000lite | Kit per estensione fino a 100m Fireray ONE LITE |  | 190 | 250 bis
#VALUE! | UAFF-1030000 |  | 1030-000 | Staffa da parete per prismi Fireray (bianca) |  | 332 | 251
#VALUE! | UAFF-1031000 |  | 1031-000 | Staffa da parete per prismi Fireray (nera) |  | 332 | 252
#VALUE! | UAFF-1040000 |  | 1040-000 | Staffa di regolazione per prismi Fireray |  | 807 | 253
#VALUE! | UAFF-1050000 |  | 1050-000 | Staffa di regolaz. per quattro riflettori. Snodo 360° orizz 160° verticale |  | 1695 | 254
#VALUE! | UAFF-1060000 |  | 1060-000 | Riscaldatore per Fireray One |  | 997 | 255
#VALUE! | UAFF-1090000 |  | 1090-000 | Riscaldatore prismatico Fireray (bianco) |  | 470.5 | 256
#VALUE! | UAFF-1100000 |  | 1100-000 | Gabbia protettiva Fireray One |  | 193.5 | 257
#VALUE! | UAFF-1140000 |  | 1140-000 | Staffa di regolaz. per singolo riflettore. Snodo 360° orizz 160° verticale |  | 1025 | 258
#VALUE! | UAFF-1141000 |  | 1141-000 | Supporto a soffitto per rilevatore Fireray 3000 |  | 1135.5 | 259
#VALUE! | UAFF-1143000 |  | 1143-000 | Supporto a soffitto per prismi Fireray |  | 792 | 260
#VALUE! | UAFF-1144000 |  | 1144-000 | Supporto a soffitto per prismi Fireray (Lunga Portata) |  | 1662 | 261
#VALUE! | UAFF-1150000 |  | 1150-000 | Kit di messa in servizio e manutenzione Fireray |  | 443 | 262
#VALUE! | UAFF-1170000 |  | 1170-000 | Staffa di regolazione del rilevatore Fireray |  | 387.5 | 263
#VALUE! | UAFF-1260000 |  | 1260-000 | Scatola Fireray One |  | 443 | 264
#VALUE! | UAFF-2390101 |  | 23901.01 | Fireray Prisma riflettente |  | 161 | 265
#VALUE! | UAFF-3000202 |  | 3000-202 | Piastra di montaggio a filo Fireray 3000 |  | 166 | 266
#VALUE! | UAFF-3000204 |  | 3000-204 | Riscaldatore anticondensa (Fireray 3000) |  | 997 | 267
#VALUE! | UAFF-5000005 |  | 5000-005 | Fireray 5000 Staffa Universale |  | 470.5 | 268
#VALUE! | UAFF-5000007 |  | 5000-007 | Piastra prismatica Fireray (lunga portata) |  | 550 | 269
#VALUE! | UAFF-5000008 |  | 5000-008 | Piastra per prismi Fireray |  | 249 | 270
#VALUE! | UAFF-5000014 |  | 5000-014 | Supporto universale a soffitto Fireray |  | 875 | 271
#VALUE! | UAFF-5000039 |  | 5000-039 | Rilevatore Fireray 5000 (lungo raggio) |  | 2125.5 | 272
#VALUE! | UAFF-5000204 |  | 5000-204 | Fireray 5000 Riscaldatore anti-condensa |  | 1022 | 273
#VALUE! | UAFF-5000205 |  | 5000-205 | Riscaldatore prismatico Fireray (nero) |  | 470.5 | 274
#VALUE! | UAFF-020902 |  | 0209-02 | Filtro di prova di oscuramento Fireray |  | 55 | 275
RIVELATORI DI FIAMMA TALENTUM
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAFF-1651100 |  | 16511-00 | Rilevatore di fiamma Talentum IR2 (Ex d) |  | 5704 | 276
Rilevatore di fiamma a doppio sensore infrarosso, certificato Ex d, progettato per la protezione di aree pericolose con rischio di incendi a fiamma libera, comprese fiamme invisibili come l’idrogeno. Sensibile alla radiazione IR a bassa frequenza (1–15 Hz), il dispositivo rileva la combustione anche con lente contaminata da polvere, olio, vapore o ghiaccio. Dotato di doppio sensore IR su diverse lunghezze d’onda e filtri ottici selettivi, è altamente immune a falsi allarmi da fonti luminose spurie come la luce solare. Rileva attraverso vetri e non è influenzato da correnti d’aria o vento. Adatto per ambienti interni, il dispositivo consente selezione di sensibilità, velocità di risposta, e modalità di uscita (relè o 4–20 mA). Integra test automatico e manuale. Alimentazione 14–30 VDC, consumo ridotto e tempi di avvio inferiori a 2 secondi. Relè programmabili (latch/non-latch), capacità max 48 VDC, 0,75 A. Corpo in lega di alluminio rosso, IP66, dimensioni 158x149x134 mm, peso 2,3 kg. Certificato per ambienti classificati (ATEX), con temperatura operativa da -10°C a +55°C e umidità fino al 95% senza condensa.
#VALUE! | UAFF-1651900 |  | 16519-00 | Rilevatore di fiamma Talentum IR3 (Ex d) |  | 6834 | 277
Rilevatore per ambienti pericolosi con rischio di incendi a fiamma libera. Sensibile alla radiazione IR a bassa frequenza (1–15 Hz) prodotta dalla combustione, anche con lente contaminata da olio, polvere, acqua, vapore o ghiaccio. Dotato di tre sensori IR operanti su lunghezze d’onda diverse (1,0–2,7 μm) per discriminare tra vere fiamme e sorgenti spurie. Immunità a falsi allarmi causati da luce solare tremolante, grazie a filtri ottici e tecniche avanzate di elaborazione del segnale. Adatto per ambienti interni ed esterni. Rileva fiamme da idrocarburi (4,3 μm) e da idrogeno. Uscite selezionabili: relè programmabili (NO/NC, latching/non-latching) o segnale 4–20 mA. Alloggiamento in lega di alluminio senza rame, rosso, grado di protezione IP66. Dimensioni: 158 x 149 x 137 mm. Peso: 2,3 kg. Alimentazione 14–30 VDC, corrente max 28 mA in allarme. Relè: 0,75 A max, 48 VDC, 30 W (solo carichi resistivi). Tempo di avvio ≤ 2 s. Cablaggio da 1,0 a 4,0 mm², ingressi pressacavo 3 x 20 mm. Rilevamento Classe 1: 0,1 m² di n-eptano fino a 25 m. Campo visivo: cono ≥ 90°. Certificazioni: EN54:10, LPCB, ATEX, IECEx, FM.
#VALUE! | UAFF-1652100 |  | 16521-00 | Rilevatore di fiamma Talentum UV/IR2 (Ex d) |  | 7506.5 | 278
Rilevatore di fiamma Talentum® UV/IR² (Ultravioletto + doppio Infrarosso) Rilevatore multi-spettro per installazioni in ambienti pericolosi, dotato di un sensore UV e due sensori IR, capace di rilevare fiamme da idrocarburi (emissione a 4,3 μm), fiamme invisibili (es. idrogeno) e altri combustibili. Il segnale viene elaborato per confermare la presenza di fiamma solo in caso di rilevamento simultaneo da parte di tutti i sensori, eliminando falsi allarmi da saldature, luce solare o fulmini. Solar blind, insensibile alla luce UV solare, tollera polvere, vapore, nebbia e correnti d’aria. Adatto per ambienti interni ed esterni, con grado di protezione IP66. Offre uscite configurabili (relè NO/NC o 4–20 mA), sensibilità e tempi di risposta selezionabili, funzione test integrata (manuale e automatica). Corpo in lega di alluminio verniciato rosso, privo di rame. Dimensioni 150x146x137 mm, peso 2,5 kg. Alimentazione 14–30 VDC, consumo massimo 28 mA. Relè programmabili fino a 1 A / 50 VDC / 30 W (carico resistivo), funzionamento latching o non-latching. Temperatura operativa -10°C/+55°C, umidità 95% senza condensa. Conforme a EN54-10, CPR 2831-CPR-F0579, VdS G212190, LPCB 1204a/07 e ATEX ISSeP03ATEX012X.
#VALUE! | UAFF-1657100 |  | 16571-00 | Rilevatore di fiamma Talentum IR2 (IS) |  | 4735.5 | 279
Rilevatore di Fiamma Talentum® IR2 IS a Doppio Infrarosso Progettato per aree a rischio incendi a fiamma libera, incluso rischio esplosione (Zone 0, 1, 2), rileva quasi tutte le fiamme, dagli idrocarburi (4,3 μm) alle fiamme invisibili come l’idrogeno. Sensibile alle radiazioni infrarosse a bassa frequenza (1–15 Hz) emesse dalle fiamme anche con lente contaminata da olio, polvere, acqua, vapore o ghiaccio. Dotato di due sensori IR a diverse lunghezze d’onda per discriminare fiamme reali da radiazioni spurie; filtri e elaborazione avanzata riducono falsi allarmi da luce solare tremolante. Uscite selezionabili a contatti relè programmabili (NO/NC, latching/non-latching) o segnale 4-20 mA. Caratteristiche: immunità elevata a falsi allarmi, tolleranza a fumi e nebbia, non influenzato da correnti d’aria o vento, rilevazione multi-spettro, test automatico/manuale integrato, basso consumo, risposta rapida. Certificazioni: ATEX II 1G Ga Ex ia IICT4, CPR 2831-CPR-F0580, LPCB, BASEEFA. Specifiche meccaniche: custodia in lega di zinco pressofusa (ZA12), blu, 142x108x82 mm, 2 kg, ingressi 2x20 mm, cablaggio 1,0–4,0 mm². Specifiche elettriche: 14–30 Vdc; corrente quiescente 3–8 mA; corrente allarme fino a 28 mA; relè max 1,0 A, 50 Vdc, 30 W (solo resistivi); tempo di avvio ≤ 2 s. Ambientali: temperatura operativa -10°C/+55°C; stoccaggio -20°C/+65°C; umidità 95% non condensante; IP66. Prestazioni: portata Classe 1 (0,1 m² n-eptano a 25 m), Classe 3 (12 m); angolo di visione ≥ 90°; lunghezza d’onda operativa 0,75–2,7 μm (IR).
#VALUE! | UAFF-1657900 |  | 16579-00 | Rilevatore di fiamma Talentum IR3 (IS) |  | 5704 | 280
Rilevatore di Fiamma Talentum® IR3 IS a Triplo Infrarosso Progettato per protezione di aree a rischio incendi a fiamma libera e rischio esplosione (Zone 0, 1 e 2). Rileva quasi tutte le fiamme, inclusi incendi da idrocarburi (4,3 μm) e fiamme invisibili come l’idrogeno. Sensibile alle radiazioni infrarosse a bassa frequenza (1–15 Hz), anche in presenza di contaminazioni sulla lente (olio, polvere, acqua, vapore, ghiaccio). Dotato di tre sensori IR a diverse lunghezze d’onda per discriminare fiamme reali da radiazioni spurie. Tecniche avanzate di filtraggio ed elaborazione segnale prevengono falsi allarmi da luce solare tremolante. Uscite a contatti relè programmabili. Caratteristiche: elevata immunità ai falsi allarmi, tolleranza a fumi, vapori, polvere e nebbia, idoneo per ambienti interni ed esterni, non influenzato da correnti convettive o vento, rilevazione multi-spettro, test automatico e manuale, basso consumo, risposta rapida. Cert.: ATEX II 1G EEx ia IIC T4. Specifiche meccaniche: custodia in lega di zinco pressofusa (ZA12), colore blu, dimensioni 142x108x82 mm, peso 2 kg, ingressi pressacavi 2x20 mm, cablaggio 1,0–4,0 mm². Specifiche elettriche: alimentazione 14–30 Vdc; corrente a riposo 3–8 mA; corrente in allarme fino a 28 mA; tempo di avvio max 2 s; uscite relè programmabili con max 1,0 A, 50 Vdc, 30 W. Ambiente: temperatura operativa -10°C/+55°C; stoccaggio -20°C/+65°C; umidità 95% non condensante; IP66. Prestazioni: portata Classe 1 (0,1 m² n-eptano a 25 m), Classe 3 (12 m); angolo di visione minimo 90°; lunghezza d’onda operativa IR da 0,75 a 2,7 μm.
#VALUE! | UAFF-1658100 |  | 16581-00 | Rilevatore di fiamma Talentum IR2 |  | 3793.5 | 281
Rilevatore di fiamma Talentum® IR2 (Doppio Infrarosso) Rilevatore per ambienti a rischio d’incendio a fiamma libera, sensibile alla radiazione infrarossa a bassa frequenza (1–15 Hz), anche in presenza di contaminanti su lente (olio, polvere, vapore o ghiaccio). Utilizza due sensori IR, ciascuno tarato su diverse lunghezze d’onda, per distinguere le fiamme da fonti spurie di radiazione. L'elaborazione del segnale e filtri ottici garantiscono l’immunità da falsi allarmi generati da luce solare tremolante. Adatto per ambienti interni, rileva fiamme da idrocarburi (emissione a 4,3 μm) e da idrogeno. Uscite selezionabili: contatti relè programmabili (NO/NC, latching/non-latching) o segnale 4–20 mA. Corpo in lega di zinco pressofusa (ZA12), colore blu RAL 240 50 35, grado di protezione IP66. Dimensioni 142 x 108 x 79 mm, peso 1,75 kg. Alimentazione 14–30 VDC, corrente max 28 mA in allarme. Relè: 0,75 A max, 48 VDC, 30 W (resistivo). Tempo di avvio ≤ 2 s. Cablaggio: 1,0–4,0 mm², 2 ingressi pressacavo da 20 mm. Certificato EN54:10, LPCB, AFNOR.
#VALUE! | UAFF-1658900 |  | 16589-00 | Rilevatore di fiamma Talentum IR3 |  | 4547 | 282
Rilevatore di Fiamma Talentum® IR3 (Triplo Infrarosso) Rilevatore per ambienti pericolosi con rischio di incendi a fiamma libera, sensibile alla radiazione IR a bassa frequenza (1–15 Hz) prodotta dalla combustione, anche con lente contaminata da polvere, olio, acqua, ghiaccio o vapore. Dotato di tre sensori IR operanti su lunghezze d’onda diverse (1,0–2,7 μm), permette un’efficace discriminazione tra vere fiamme e fonti spurie. Eccellente immunità ai falsi allarmi, anche in presenza di luce solare tremolante, grazie a tecniche di filtraggio e analisi del segnale. Adatto per installazioni in ambienti interni ed esterni, rileva fiamme da idrocarburi (4,3 μm) e da idrogeno. Rilevazione attraverso vetro. Uscite selezionabili: relè programmabili (NO/NC, latching/non-latching) o segnale 4–20 mA. Alloggiamento in lega di zinco pressofusa (ZA12), colore blu RAL 240 50 35, grado di protezione IP65. Dimensioni: 142 x 108 x 79 mm. Peso: 1,75 kg. Alimentazione 14–30 VDC, corrente da 3 a 8 mA in standby e fino a 28 mA in allarme. Tempo di avvio ≤ 2 s. Relè: 0,75 A max, 48 VDC, 30 W (carichi resistivi). Cablaggio da 1,0 a 4,0 mm², ingressi pressacavo 2 x 20 mm. Prestazioni secondo EN54-10: Classe 1 – fiamma di n-eptano da 0,1 m² a 25 m; Classe 3 – 12 m. Campo visivo a cono: ≥ 90°. Certificazioni: EN54:10, FM, LPCB.
#VALUE! | UAFF-1659100 |  | 16591-00 | Rilevatore di fiamma Talentum UV/IR2 |  | 5004.5 | 283
Rilevatore di Fiamma Talentum® UV/IR2 (Ultravioletto + Doppio Infrarosso) Progettato per ambienti pericolosi con rischio di incendi a fiamma libera, rileva quasi tutte le fiamme, compresi incendi di idrocarburi (4,3 μm) e fiamme invisibili come quelle da idrogeno. Sensibile a frequenze basse (1–15 Hz) e allo sfarfallio delle radiazioni ultraviolette (185–260 nm) e infrarosse (1,0–2,7 μm). Dotato di un sensore UV e due sensori IR, elabora i segnali in modo da verificare le caratteristiche tipiche di una fiamma, riducendo al minimo i falsi allarmi da fulmini, saldatura ad arco e luce solare tremolante tramite sofisticate tecniche di elaborazione e doppio filtraggio. Idoneo per aree interne ed esterne, resistente a correnti d’aria, vento, fumi, polveri e vapori. Rilevazione attraverso vetro. Uscite selezionabili: relè programmabili (NO/NC, latching/non-latching) o segnale 4–20 mA. Custodia in lega di zinco pressofusa (ZA12), colore blu RAL 240 50 35, IP65. Dimensioni 142 x 108 x 79 mm, peso 1,75 kg. Alimentazione 14–30 VDC, corrente da 3 a 8 mA a riposo, fino a 28 mA in allarme. Tempo di risposta ≤ 2 s. Relè con capacità max 0,75 A, 48 VDC, 30 W carichi resistivi. Cablaggio 1,0–4,0 mm², ingressi 2 x 20 mm. Prestazioni secondo EN54-10: Classe 1 – fiamma n-eptano 0,1 m² a 25 m; Classe 3 – 12 m. Campo visivo ≥ 90°. Certificazioni: EN54:10, FM.Rilevatore di Fiamma Talentum® IR3 (Triplo Infrarosso) Rilevatore per ambienti pericolosi con rischio di incendi a fiamma libera, sensibile alla radiazione IR a bassa frequenza (1–15 Hz) prodotta dalla combustione, anche con lente contaminata da polvere, olio, acqua, ghiaccio o vapore. Dotato di tre sensori IR operanti su lunghezze d’onda diverse (1,0–2,7 μm), permette un’efficace discriminazione tra vere fiamme e fonti spurie. Eccellente immunità ai falsi allarmi, anche in presenza di luce solare tremolante, grazie a tecniche di filtraggio e analisi del segnale. Adatto per installazioni in ambienti interni ed esterni, rileva fiamme da idrocarburi (4,3 μm) e da idrogeno. Rilevazione attraverso vetro. Uscite selezionabili: relè programmabili (NO/NC, latching/non-latching) o segnale 4–20 mA. Alloggiamento in lega di zinco pressofusa (ZA12), colore blu RAL 240 50 35, grado di protezione IP65. Dimensioni: 142 x 108 x 79 mm. Peso: 1,75 kg. Alimentazione 14–30 VDC, corrente da 3 a 8 mA in standby e fino a 28 mA in allarme. Tempo di avvio ≤ 2 s. Relè: 0,75 A max, 48 VDC, 30 W (carichi resistivi). Cablaggio da 1,0 a 4,0 mm², ingressi pressacavo 2 x 20 mm. Prestazioni secondo EN54-10: Classe 1 – fiamma di n-eptano da 0,1 m² a 25 m; Classe 3 – 12 m. Campo visivo a cono: ≥ 90°. Certificazioni: EN54:10, FM, LPCB.Rilevatore per ambienti pericolosi con rischio di incendi a fiamma libera. Sensibile alla radiazione IR a bassa frequenza (1–15 Hz) prodotta dalla combustione, anche con lente contaminata da olio, polvere, acqua, vapore o ghiaccio. Dotato di tre sensori IR operanti su lunghezze d’onda diverse (1,0–2,7 μm) per discriminare tra vere fiamme e sorgenti spurie. Immunità a falsi allarmi causati da luce solare tremolante, grazie a filtri ottici e tecniche avanzate di elaborazione del segnale. Adatto per ambienti interni ed esterni. Rileva fiamme da idrocarburi (4,3 μm) e da idrogeno. Uscite selezionabili: relè programmabili (NO/NC, latching/non-latching) o segnale 4–20 mA. Alloggiamento in lega di alluminio senza rame, rosso, grado di protezione IP66. Dimensioni: 158 x 149 x 137 mm. Peso: 2,3 kg. Alimentazione 14–30 VDC, corrente max 28 mA in allarme. Relè: 0,75 A max, 48 VDC, 30 W (solo carichi resistivi). Tempo di avvio ≤ 2 s. Cablaggio da 1,0 a 4,0 mm², ingressi pressacavo 3 x 20 mm. Rilevamento Classe 1: 0,1 m² di n-eptano fino a 25 m. Campo visivo: cono ≥ 90°. Certificazioni: EN54:10, LPCB, ATEX, IECEx, FM.osso) Rilevatore multi-spettro per installazioni in ambienti pericolosi, dotato di un sensore UV e due sensori IR, capace di rilevare fiamme da idrocarburi (emissione a 4,3 μm), fiamme invisibili (es. idrogeno) e altri combustibili. Il segnale viene elaborato per confermare la presenza di fiamma solo in caso di rilevamento simultaneo da parte di tutti i sensori, eliminando falsi allarmi da saldature, luce solare o fulmini. Solar blind, insensibile alla luce UV solare, tollera polvere, vapore, nebbia e correnti d’aria. Adatto per ambienti interni ed esterni, con grado di protezione IP66. Offre uscite configurabili (relè NO/NC o 4–20 mA), sensibilità e tempi di risposta selezionabili, funzione test integrata (manuale e automatica). Corpo in lega di alluminio verniciato rosso, privo di rame. Dimensioni 150x146x137 mm, peso 2,5 kg. Alimentazione 14–30 VDC, consumo massimo 28 mA. Relè programmabili fino a 1 A / 50 VDC / 30 W (carico resistivo), funzionamento latching o non-latching. Temperatura operativa -10°C/+55°C, umidità 95% senza condensa. Conforme a EN54-10, CPR 2831-CPR-F0579, VdS G212190, LPCB 1204a/07 e ATEX ISSeP03ATEX012X.Rilevatore di fiamma a tre sensori IR multispettrali, certificato Ex d, progettato per la protezione di aree a rischio esplosione, interne o esterne. Rileva fiamme di idrocarburi, idrogeno e altri combustibili, anche attraverso vetro e in presenza di contaminanti (polvere, vapore, ghiaccio, ecc.). Il dispositivo è sensibile alla radiazione IR tra 1,0 e 2,7 μm, filtrata ed elaborata per distinguere efficacemente le fiamme da fonti spurie, evitando falsi allarmi da luce solare tremolante. Offre selezione di sensibilità, velocità di risposta e modalità d’uscita (relè o 4–20 mA). Integra test automatico e manuale. Certificato EN54-10, classe 1, con portata fino a 25 m (fiamma eptano 0,1 m²), campo visivo conico di 90°, IP66. Corpo in lega di alluminio verniciato rosso, privo di rame. Dimensioni 158x149x134 mm, peso 2,3 kg. Alimentazione 14–30 VDC, consumo max 28 mA. Relè programmabili (latch/non-latch), 48 VDC max, 0,75 A. Temperatura operativa da -10°C a +55°C (fino a +60°C per versione FM), umidità 95% (senza condensa). Adatto ad ambienti industriali e pericolosi in presenza di gas o polveri combustibili.Rilevatore di fiamma a doppio sensore infrarosso, certificato Ex d, progettato per la protezione di aree pericolose con rischio di incendi a fiamma libera, comprese fiamme invisibili come l’idrogeno. Sensibile alla radiazione IR a bassa frequenza (1–15 Hz), il dispositivo rileva la combustione anche con lente contaminata da polvere, olio, vapore o ghiaccio. Dotato di doppio sensore IR su diverse lunghezze d’onda e filtri ottici selettivi, è altamente immune a falsi allarmi da fonti luminose spurie come la luce solare. Rileva attraverso vetri e non è influenzato da correnti d’aria o vento. Adatto per ambienti interni, il dispositivo consente selezione di sensibilità, velocità di risposta, e modalità di uscita (relè o 4–20 mA). Integra test automatico e manuale. Alimentazione 14–30 VDC, consumo ridotto e tempi di avvio inferiori a 2 secondi. Relè programmabili (latch/non-latch), capacità max 48 VDC, 0,75 A. Corpo in lega di alluminio rosso, IP66, dimensioni 158x149x134 mm, peso 2,3 kg. Certificato per ambienti classificati (ATEX), con temperatura operativa da -10°C a +55°C e umidità fino al 95% senza condensa.Testa rilevatore Fir trasmettitore e ricevitore in un unico dispositivo portata fino a 100mt.eray 5000 più 1 prisma riflettente. Adatto per distanze da 18 m a 50 m.Il Fireray® 5000 integra trasmettitore e ricevitore in un unico dispositivo, utilizzando un prisma riflettenter restituire il fascio infrarosso e rilevare la presenza di fumo. Supporta fino a due t10te di rilevamento per controller, con configurazione indipendente per distanze da 8 a 100 metri, riducendo tempi e costi di installazione. Il controller dispone di uscite relè separate per allarme incendio e guasto. Ogni rilevatore ha un laser integrato per un allineamento preciso, facilitato dalla funzione Auto-Align che consente un rapido e automatico posizionamento del fascio. Il sistema compensa movimenti strutturali e contaminazioni ambientali per garantire affidabilità. Il controller, installato a bassa quota, consente facile accesso per manutenzione e controllo. Il sistema memorizza fino a 50 eventi recenti per ciascun rilevatore. Omologato secondo EN54-12 e UL268, il Fireray® 5000 è ideale per ambienti ampi e con soffitti alti, come magazzini, atrii, spazi commerciali e stabilimenti industriali, offrendo allarme precoce di fumo in aree difficili da coprire con rivelatori tradizionali.
#VALUE! | UAFF-1800012 |  | 1800-012 | Kit di calibrazione del rilevatore per Torcia di Test Talentum |  | 1668 | 284
#VALUE! | UAFF-1800101 |  | 1800-101 | Torcia di prova Talentum |  | 5596.5 | 285
#VALUE! | UAFF-1800106 |  | 1800-106 | Torcia di prova Talentum con kit di calibrazione rivelatori |  | 7130 | 286
#VALUE! | UAFF-0712700 |  | 07127-00 | Staffa regolabile in acciaio inox (316) per Talentum |  | 332 | 287
#VALUE! | UAFF-0727900 |  | 07279-00 | Protezione per rivelatori Talentum (Ex d) [SS] |  | 1426 | 288
#VALUE! | UAFF-1254500 |  | 12545-00 | Protezione per rivelatori Talentum [SS] |  | 807 | 289
#VALUE! | UAFF-1255500 |  | 12555-00 | Kit di spurgo aria Talentum (Ex d) |  | 2394.5 | 290
#VALUE! | UAFF-1255600 |  | 12556-00 | Kit di spurgo aria Talentum |  | 1426 | 291
RIVELATORI DI FIAMMA TALENTUM
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAFF-4010100 |  | 4010-100 | Centrale di aspirazione a 1 tubo 100mq, rileva solo fumo in piccole aree. Uscite di allarme incendio e guasto |  | 1690 | 292
Rilevatore di fumo ad aspirazione per ambienti piccoli, fino a 100 m², e per la rilevazione in armadi e locali chiusi. La sensibilità elevata, fino al livello 1 a 0,8% obs/m, consente un allarme estremamente precoce e un’accurata identificazione dell’armadio o del locale interessato. Il dispositivo dispone di 1 ingr. di campionamento da 8 mm, con possibilità di collegamento a tubi aspiranti standard da 25 mm tramite raccordi compatibili, un singolo aspiratore dotato di sensore di flusso e un rilevatore di fumo ad alta sensibilità. Dotato di un mini display numerico 3-in-1 che fornisce valori di fumo e flusso d’aria, gestisce funzioni di reset, isolamento, silenziamento e test. Sono integrati sensori di temp. e umidità, il dispositivo prevede quattro livelli di allarme: Alert, Action, Fire 1 e Fire 2. L’algor. Smart Smoke Level (SSL) opera 24/7, il dispositivo può essere collegato a una tastiera remota, protocollo Modbus RTU open, per la connessione fino a 250 dispositivi in rete. Sono disponibili 8 livelli Fire 1 preimpostati, 2 soglie eventi per temp., umidità e CO (modello H11) e 2 uscite relè config. Il dispositivo copre un’area fino a 100 m² con lunghezza massima del tubo aspirante di 30 m e fori in Classe A: 2 fori, Classe B: 4 fori, Classe C: 4 fori. La velocità dell’aspiratore è regolabile su 10 livelli. Spec. elett: uscita relè 2 A @ 30 Vdc, 1 ingr. generico configurabile, alim. 10-28 Vdc, 170 mA. Temp. Amb. 0~40°C, temp. aria camp. -20~60°C, umidità 10~95% RH non cond. Specifiche meccaniche: 100(h) x 227,4(l) x 47,8(p) mm, IP41, peso 0,725 kg. Certificazioni: EN54-20.
#VALUE! | UAFF-4011100 |  | 4011-100 | Centrale di aspirazione a 1 tubo 100mq, rileva solo fumo e Monossido di Carbonio (CO) in piccole aree. Uscite di allarme incendio e guasto |  | 2050 | 293
Rilevatore di fumo ad aspirazione e CO per ambienti piccoli, fino a 100 m², e per la rilevazione in armadi e locali chiusi. La sensibilità elevata, fino al livello 1 a 0,8% obs/m, consente un allarme estremamente precoce e un’accurata identificazione dell’armadio o del locale interessato. Il dispositivo dispone di 1 ingr. di campionamento da 8 mm, con possibilità di collegamento a tubi aspiranti standard da 25 mm tramite raccordi compatibili, un singolo aspiratore dotato di sensore di flusso e un rilevatore di fumo ad alta sensibilità. Dotato di un mini display numerico 3-in-1 che fornisce valori di fumo e flusso d’aria, gestisce funzioni di reset, isolamento, silenziamento e test. Sono integrati sensori di temp. e umidità, il dispositivo prevede quattro livelli di allarme: Alert, Action, Fire 1 e Fire 2. L’algor. Smart Smoke Level (SSL) opera 24/7, il dispositivo può essere collegato a una tastiera remota, protocollo Modbus RTU open, per la connessione fino a 250 dispositivi in rete. Sono disponibili 8 livelli Fire 1 preimpostati, 2 soglie eventi per temp., umidità e CO (modello H11) e 2 uscite relè config. Il dispositivo copre un’area fino a 100 m² con lunghezza massima del tubo aspirante di 30 m e fori in Classe A: 2 fori, Classe B: 4 fori, Classe C: 4 fori. La velocità dell’aspiratore è regolabile su 10 livelli. Spec. elett: uscita relè 2 A @ 30 Vdc, 1 ingr. generico configurabile, alim. 10-28 Vdc, 170 mA. Temp. Amb. 0~40°C, temp. aria camp. -20~60°C, umidità 10~95% RH non cond. Specifiche meccaniche: 100(h) x 227,4(l) x 47,8(p) mm, IP41, peso 0,725 kg. Cert.: EN54-20.
| UAFF-4210100 |  | 4210-000 | Display remoto per Indigo Series |  | 740 | 294
Display remoto per Indigo Series
#VALUE! | UAFF-4100100 |  | 4100-100 | Sensis Cobalt HM1. Centrale di aspirazione a 1 tubo Max copertura 1600mq Uscite di allarme incendio e guasto |  | 2595 | 295
Sensis® Cobalt HM1 – Rilevatore di fumo aspirante ad 1 canale Rilevatore aspirante a zona singola con sensori fumo, temperatura e umidità. LED blu ad alta potenza per rilevamento sensibile di piccole particelle. Camera “Tridimensionale” per segnale diffuso ampio. Algoritmo SSL per apprendimento continuo del fumo di fondo, 24/7, minimizza falsi allarmi. Mini display 3-in-1: valori fumo, flusso, temperatura e umidità. Modalità programmatore e controllo per configurazioni soglie, ventola, reset, isolamento e test. Supporto SensisTool, AMS o NCP in rete. Caratteristiche principali: sensibilità 0,01~20% obs/m; rilevamento fumo 0,02~25%/m; 4 livelli di allarme; relè 2 espandibili; RS-485 Modbus RTU; Rete RS-485, numero massimo di dispositivi in rete 250, lunghezza massima cavo per tutti i dispositivi: 1,2 km Certificato EN54-20. Copertura HM1: 1600 m²; fori campionamento (EN54-20 Classe A/B/C): HM1: 8/16/30. Lunghezza tubazioni (lineare/ramo): HM1: 105 m / 260 m. Velocità aspiratore 10 regolabile; alimentazione 24Vdc; registro eventi 180.000. Temperatura operativa 0~40°C, testata -30~55°C, umidità 10~95% RH. Dimensioni 321,7×154×97,4 mm, IP51, peso HM1 2,2 kg. Nota: Sensibilità conforme a EN54-20 Classe A. Fare riferimento al manuale di progettazione Sensis per dettagli su lunghezza tubazioni e numero di fori di campionamento.
#VALUE! | UAFF-4200100 |  | 4200-100 | Sensis Cobalt HM2. Centrale di aspirazione a 2 tubi Max copertura 2000mq Uscite di allarme incendio e guasto |  | 3705 | 296
Sensis® Cobalt HM2 – Rilevatore di fumo aspirante a 2 canale Rilevatore aspirante a doppia zona con sensori di fumo, temperatura e umidità. LED blu ad alta potenza per rilevamento sensibile di piccole particelle. Camera “Tridimensionale” per segnale diffuso ampio. Algoritmo SSL per apprendimento continuo del fumo di fondo, 24/7, minimizza falsi allarmi. Mini display 3-in-1: valori fumo, flusso, temperatura e umidità. Modalità programmatore e controllo per configurazioni soglie, ventola, reset, isolamento e test. Supporto SensisTool, AMS o NCP in rete. Caratteristiche principali: sensibilità 0,01~20% obs/m; rilevamento fumo 0,02~25%/m; 4 livelli di allarme; relè 4 espandibili; RS-485 Modbus RTU; Rete RS-485, numero massimo di dispositivi in rete 250, lunghezza massima cavo per tutti i dispositivi: 1,2 km Certificato EN54-20. Copertura HM2: 2000 m²; fori campionamento (EN54-20 Classe A/B/C): HM2: 16/32/64. Lunghezza tubazioni (lineare/ramo): HM1: 105 m / 260 m. Velocità aspiratore 10 regolabile; alimentazione 24Vdc; registro eventi 180.000. Temperatura operativa 0~40°C, testata -30~55°C, umidità 10~95% RH. Dimensioni 321,7×154×97,4 mm, IP51, peso HM2 2,3 kg. Nota: Sensibilità conforme a EN54-20 Classe A. Fare riferimento al manuale di progettazione Sensis per dettagli su lunghezza tubazioni e numero di fori di campionamento.
#VALUE! | UAFF-4500100 |  | 4500-100 | Azure 500s - Centrale aspirazione 1 canale rilevazione principio incendio . Max 1 diramazione. Max 1800 mq. 7 uscite relé. Filtro integrato |  | 5250 | 297
Il Rilevatore di Fumo Aspirato a Zona Singola offre tecnologia avanzata per la protezione di ambienti compatti, unendo alta sensibilità e costi contenuti. Grazie al LED Blu ad alta potenza (470 nm), il sistema garantisce una risposta superiore alle particelle più piccole nella fase iniziale dell’incendio. La camera di rilevazione a Tre Dimensioni ad Ampio Volume amplifica il segnale luminoso e assicura una lettura accurata della concentrazione reale di fumo. Caratteristiche principali • Rilevazione molto precoce: sensibilità 0.005~20% obs/m, copertura 1.860 m². • High Power Blue LED per performance superiori rispetto all’infrarosso. • Smart Smoke Level: apprendimento continuo dell’ambiente e riduzione dei falsi allarmi. • Display 3-in-1 con bargraph, indicatori di allarme/guasto e isolatore. • Modalità display con valori fumo, flusso, indirizzo ed event log. • 7 relè configurabili (2 A @ 30 Vdc). • Conforme EN54-20. Prestazioni • Principio: diffusione avanzata della luce. Campo 0.001~25% obs/m. • Velocità aspiratore 1–10. • Tubazioni: 100 m lineari / 240 m ramificate*. • Classi EN54-20: 30/60/60*. • Livelli allarme configurabili con ritardi 0–60 s. Funzioni avanzate • SSL 24/7 con autoapprendimento. • Monitoraggio flusso: normalizzazione al 100%, guasti alto/basso. Elettriche e comunicazione • 7 relè configurabili, 4 ingressi GPI. • Rete RS-485, fino a 250 dispositivi, Modbus RTU. • Event log: 183.000 eventi. Condizioni operative 0~40°C, umidità 10~95% RH, alimentazione 24 Vdc.
#VALUE! | UAFF-4020100 |  | 4020-100 | Azure 2000s (1A)- Centrale di aspirazione a 4 canali per rilevazione principio d'incendio . |  | 7395 | 298
Rilevatore di Fumo ad Aspirazione a Quattro canali 1A. Il Sensis Azure 2000s è un rilevatore di fumo ad aspirazione avanzato, progettato per ambienti ampi e soffitti alti, che combina elevata sensibilità e affidabilità con efficienza dei costi. Dotato di quattro aspiratori indipendenti e tubazioni fino a 240 m, utilizza un LED blu ad alta potenza (470 nm) per rilevare precocemente particelle minime di fumo. La camera a grande volume tridimensionale amplifica il segnale luminoso, offrendo una misura accurata della reale concentrazione di fumo. L’algoritmo Smart Smoke Level (SSL) monitora l’ambiente 24/7, stabilendo un riferimento di fondo per ridurre falsi allarmi e garantire prestazioni costanti. Il display 3-in-1 mostra in tempo reale livelli di fumo, flusso, indirizzo dispositivo e registro eventi. Tutti i parametri, incluse soglie d’allarme, velocità della ventola e indirizzo, sono configurabili direttamente sul dispositivo. Caratteristiche principali: Sensibilità fumo 0,005–20% obs/m, copertura fino a 2.000 m² Uscite: 7 relè configurabili (2 A @ 30 Vdc) Tubazioni lineari 4×100 m, ramificate 4×240 m Livelli di allarme configurabili: Alert, Action, Fire-1, Fire-2 (0–60 s) Monitoraggio continuo SSL 24/7 Registrazione fino a 183.000 eventi, comunicazione RS-485, Modbus RTU Condizioni operative: Temperatura 0–40°C (testato -30–55°C), aria campionata -20–60°C, umidità 10–95% RH non condensante, alimentazione 24 Vdc ±4,8 V, peso 5,2 kg. Certificazioni: EN54-20.
#VALUE! | UAFF-4021100 |  | 4021-100 | Azure 2000s (4A)- Centrale di aspirazione a 4 canali per rilevazione principio d'incendio . |  | 9900 | 299
Rilevatore di fumo ad aspirazione a quattro canali da 4A, con sistema Pipe Scan. Il sistema Pipe Scanning attiva i quattro aspiratori in sequenza per individuare rapidamente il tubo con la maggiore concentrazione di fumo. Rilevatore di fumo ad aspirazione avanzato, progettato per ambienti ampi e soffitti alti, che combina elevata sensibilità e affidabilità con efficienza dei costi. Dotato di quattro aspiratori indipendenti e tubazioni fino a 240 m, utilizza un LED blu ad alta potenza (470 nm) per rilevare precocemente particelle minime di fumo. La camera a grande volume tridimensionale amplifica il segnale luminoso, offrendo una misura accurata della reale concentrazione di fumo. L’algoritmo Smart Smoke Level (SSL) monitora l’ambiente 24/7, stabilendo un riferimento di fondo per ridurre falsi allarmi e garantire prestazioni costanti. Il display 3-in-1 mostra in tempo reale livelli di fumo, flusso, indirizzo dispositivo e registro eventi. Tutti i parametri, incluse soglie d’allarme, velocità della ventola e indirizzo, sono configurabili direttamente sul dispositivo. Sensibilità fumo 0,005–20% obs/m, copertura fino a 2.000 m² Uscite: 7 relè configurabili (2 A @ 30 Vdc) Tubazioni lineari 4×100 m, ramificate 4×240 m Livelli di allarme configurabili: Alert, Action, Fire-1, Fire-2 (0–60 s) Monitoraggio continuo SSL 24/7 Registrazione fino a 183.000 eventi, comunicazione RS-485, Modbus RTU Temperatura 0–40°C (testato -30–55°C), aria campionata -20–60°C, umidità 10–95% RH non condensante, alimentazione 24 Vdc ±4,8 V, peso 5,2 kg. Certificazioni: EN54-20.
#VALUE! | UAFF-4022100 |  | 4022-100 | Azure 2000s (16A)- Centrale di aspirazione a 4 canali per rilevazione principio d'incendio . 16 relé |  | 12350 | 300
Rilevatore di fumo ad aspirazione a quattro canali da 4A e 16 relè, con sistema Pipe Scan. Il sistema Pipe Scanning attiva i quattro aspiratori in sequenza per individuare rapidamente il tubo con la maggiore concentrazione di fumo. Rilevatore di fumo ad aspirazione avanzato, progettato per ambienti ampi e soffitti alti, che combina elevata sensibilità e affidabilità con efficienza dei costi. Dotato di quattro aspiratori indipendenti e tubazioni fino a 240 m, utilizza un LED blu ad alta potenza (470 nm) per rilevare precocemente particelle minime di fumo. La camera a grande volume tridimensionale amplifica il segnale luminoso, offrendo una misura accurata della reale concentrazione di fumo. L’algoritmo Smart Smoke Level (SSL) monitora l’ambiente 24/7, stabilendo un riferimento di fondo per ridurre falsi allarmi e garantire prestazioni costanti. Il display 3-in-1 mostra in tempo reale livelli di fumo, flusso, indirizzo dispositivo e registro eventi. Tutti i parametri, incluse soglie d’allarme, velocità della ventola e indirizzo, sono configurabili direttamente sul dispositivo. Sensibilità fumo 0,005–20% obs/m, copertura fino a 2.000 m² Uscite: 7 relè configurabili (2 A @ 30 Vdc) Tubazioni lineari 4×100 m, ramificate 4×240 m Livelli di allarme configurabili: Alert, Action, Fire-1, Fire-2 (0–60 s) Monitoraggio continuo SSL 24/7 Registrazione fino a 183.000 eventi, comunicazione RS-485, Modbus RTU Temperatura 0–40°C (testato -30–55°C), aria campionata -20–60°C, umidità 10–95% RH non condensante, alimentazione 24 Vdc ±4,8 V, peso 5,2 kg. Certificazioni: EN54-20.
ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE FFE
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
| UAFF-4210001 |  | 4210-001 | Modulo I/O di espansione opzionale per Cobalt HM - Circuito relé addizionale per avviso e intervento |  | 650 | 301
#VALUE! | UAFF-4800000 |  | 4800-000 | Modulo gateway d'inferfaccia di rete sistemi d'aspirazione FFE |  | 9974 | 302
#VALUE! | UAFF-4800001 |  | 4800-001 | Pannello di controllo NCP di rete touch screen per il monitoraggio e la gestione centralizzati di tutte le unità d'aspirazione FFE su xxxNet. |  | 14961 | 303
| UAFF-4900001 |  | 4900-001 | Filtro in Linea 25mm per centrali Sensis e Indigo (serie senza filtro integrato) |  | 374 | 304
| UAFF-4900002 |  | 4900-002 | Convertitore RS485 USB per programmazione e avviamento impianto |  | 124.5 | 305
| UAFF-4900003 |  | 4900-003 | Filtro interno di ricambio a doppio stadio per Azure |  | 210 | 306
| UAFF-4800005 |  | 4800-005 | Gruppo di alimentazione 24 Vcc ( spazio per 2 batterie 12V 12Ah) |  | 966 | 307
SISTEMI DI ASPIRAZIONE ASD PER RIVELAZIONE INCENDIO
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UASE-ASD531 |  | ASD531 | Centrale di fumo ad aspirazione serie Eco a 1 canale con sensore SSD31 |  | 2384.5 | 308
Rilevatore di Fumo ad aspirazione serie WSEASD 531 compatto, progettato per monitorare continuamente l’aria in ambienti critici attraverso una rete di tubi di campionamento. L’aria prelevata viene convogliata a un sensore integrato (WSESSD 31), capace di rilevare concentrazioni di fumo da 0,02%/m a 10%/m. È dotato di un ventilatore ad alte prestazioni che garantisce un flusso d’aria costante e un monitoraggio continuo dell’integrità della rete di tubi, rilevando ostruzioni e perdite. L’unità dispone di un singolo tubo di campionamento e non integra un indicatore del livello di fumo. Supporta configurazioni della rete tubiera simmetriche e asimmetriche (forme I, U, T, H, E), progettabili tramite il software PipeFlow. Conformità: certificato secondo EN 54-20, Classi A, B e C. Modularità: dispone di due slot per l’integrazione con moduli opzionali: • WSEML-SFD (interfaccia M-Line) • WSERIM 36 (interfaccia a 5 relè programmabili) • WSEUIM 35 (interfaccia universale) Tali moduli consentono il collegamento con centrali antincendio tramite contatti puliti. Il modulo relè RIM 36 fornisce uscite per preallarmi (fino a 3 livelli), stato del sensore e stato della rete. Applicazioni tipiche: sale server, data center, quadri elettrici, pavimenti flottanti, camere bianche, archivi, musei, stazioni di trasformazione, celle detentive. È adatto anche a sostituire rivelatori puntiformi convenzionali, ove ammesso.
#VALUE! | UASE-ASD532 |  | ASD532 | Centrale di aspirazione fumi serie Eco a 1 canale (indicazione livello fumo) |  | 2526.5 | 309
Il rivelatore WSEASD 532 è un sistema di rilevazione fumo ad aspirazione per il monitoraggio continuo dell’aria tramite una rete di tubazioni dotate di fori calibrati per il prelievo omogeneo. È composto da una cassetta con ventilatore integrato e sensore di fumo, capace di rilevare anche minime concentrazioni di particelle. Il flusso d’aria viene continuamente sorvegliato per identificare ostruzioni o rotture nella rete. Le tubazioni possono essere installate in configurazioni simmetriche o asimmetriche (I, U, T, H, E) e calcolate tramite software “PipeFlow”. Sono disponibili tre modelli di sensore WSESSD 532: • WSESSD 532-1: 0,5%/m – 10%/m • WSESSD 532-2: 0,1%/m – 10%/m • WSESSD 532-3: 0,02%/m – 10%/m Conformità: EN 54-20, Classi A, B e C. Modularità: predisposto per l’integrazione di moduli opzionali: • WSEML-SFD: interfaccia M-Line • WSERIM 36: modulo relè con 5 uscite programmabili • WSESIM 35: interfaccia seriale per rete fino a 250 dispositivi • WSEUIM 35: interfaccia universale Il collegamento può avvenire tramite contatti puliti. Il modulo WSERIM 36 consente di segnalare i livelli di preallarme, sensore sporco e guasti di flusso tramite contatti relè configurabili via software Config. Applicazioni: ideale per sale server, quadri elettrici, ambienti sterili, archivi, celle, trasformatori e beni culturali. Può sostituire rivelatori puntiformi laddove consentito dalle normative locali.
| UASE-ASD5331 |  | ASD533-1 | Centrale aspirazione fumi Eco 1 canale (indicazione livello fumo) sens.SSD535-3 |  | 3670 | 310
Il rivelatore WSEASD 533-1 è un sistema di rilevazione ad aspirazione progettato per monitorare l’aria tramite una tubazioni con fori calibrati, garantendo un flusso omogeneo verso un sensore di fumo. Il dispositivo integra un ventilatore ad alte prestazioni e un sensore ad alta sensibilità WSESSD 533 (campo di rilevazione: 0,02%/m – 10%/m). Il sistema sorveglia continuamente il flusso d’aria, rilevando eventuali ostruzioni o rotture nelle condotte. Le reti di aspirazione possono seguire configurazioni simmetriche o asimmetriche (I, U, T, H, E), ottimizzabili tramite software PipeFlow. Conformità: norma EN 54-20, Classi A, B, C. Modularità avanzata: 4 slot disponibili per moduli opzionali: • WSERIM 35: modulo relè (5 relè per ogni unità, max 2) • WSESIM 35: interfaccia seriale per gestione fino a 250 dispositivi • WSEUIM 35: interfaccia universale • WSEMCM 35: memoria per dati di esercizio IL WSEASD 533-1 può essere collegato tramite contatti puliti. I relè sono programmabili via Config, con possibilità di segnalare i tre livelli di preallarme, sensore sporco e ostruzioni. Applicazioni: ideale per impianti CED, quadri elettrici, ambienti sterili, archivi, celle, trasformatori e beni culturali. Può sostituire rivelatori puntiformi nel rispetto delle normative vigenti.
#VALUE! | UASE-ASD5332 |  | ASD533-2 | Centrale aspirazione fumi Eco a 2 canali (indicazione livello fumo) 2 sensori SSD535-3 |  | 5040.5 | 311
Il rivelatore WSEASD 533-2 è un sistema di rilevazione ad aspirazione progettato per monitorare l’aria tramite due tubazioni con fori calibrati, garantendo un flusso omogeneo verso un sensore di fumo. Il dispositivo integra un ventilatore ad alte prestazioni e due sensori ad alta sensibilità WSESSD 533 (campo di rilevazione: 0,02%/m – 10%/m). Il sistema sorveglia continuamente il flusso d’aria, rilevando eventuali ostruzioni o rotture nelle condotte. Le reti di aspirazione possono seguire configurazioni simmetriche o asimmetriche (I, U, T, H, E), ottimizzabili tramite software PipeFlow. Conformità: norma EN 54-20, Classi A, B, C. Modularità avanzata: 4 slot disponibili per moduli opzionali: • WSERIM 35: modulo relè (5 relè per ogni unità, max 2) • WSESIM 35: interfaccia seriale per gestione fino a 250 dispositivi • WSEUIM 35: interfaccia universale • WSEMCM 35: memoria per dati di esercizio IL WSEASD 533-2 può essere collegato tramite contatti puliti. I relè sono programmabili via Config, con possibilità di segnalare i tre livelli di preallarme, sensore sporco e ostruzioni. Applicazioni: ideale per impianti CED, quadri elettrici, ambienti sterili, archivi, celle, trasformatori e beni culturali. Può sostituire rivelatori puntiformi nel rispetto delle normative vigenti.
#VALUE! | UASE-ASD5353 |  | ASD5353 | Centrale di aspirazione fumi a 1 canale ad alte prestazioni (con indicazione del livello di fumo) |  | 4170 | 312
Il rivelatore WSEASD5353 è un sistema ad alta prestazione per la rilevazione precoce di fumo in ambienti critici con indicatore di concentrazione fumo. Tramite una tubazione di aspirazione con fori calibrati, preleva aria dal locale e la convoglia verso un sensore WSESSD535. Le configurazioni delle tubazioni possono seguire geometrie I, U, T, H, E e possono essere simmetriche o asimmetriche (con software PipeFlow). Sensori disponibili: • WSESSD 535-1 (0,5–10 %/m) • WSESSD 535-2 (0,1–10 %/m) • WSESSD 535-3 (0,02–10 %/m) Un ventilatore ad alta potenza garantisce un flusso d’aria costante; la rete è monitorata per ostruzioni o guasti. Ogni unità dispone di 4 slot per moduli opzionali: • WSERIM 35: relè programmabili per allarmi, sensore sporco, guasti • WSEMCM 35: salvataggio dati di esercizio • WSESIM 35: rete fino a 250 dispositivi gestiti da Config • WSEUIM 35: interfaccia universale Collegamento tramite contatti puliti. Applicazioni: locali CED, quadri elettrici, magazzini automatici, ambienti sterili, celle, musei, magazzini frigoriferi, ambienti industriali o agricoli, con versioni HD per aree con elevati requisiti ambientali. Norme di riferimento: conforme EN 54-20, Classi A, B, C.
#VALUE! | UASE-ASD5354 |  | ASD5354 | Centrale di aspirazione fumi a 2 canali ad alte prestazioni (con indicazione del livello di fumo) |  | 5000 | 313
Il rivelatore WSEASD5354 è un sistema ad alta prestazione per la rilevazione precoce di fumo in ambienti critici con indicatore di concentrazione fumo. Tramite due tubazioni di aspirazione con fori calibrati, preleva aria dal locale e la convoglia verso due sensori WSESSD535. Le configurazioni delle tubazioni possono seguire geometrie I, U, T, H, E e possono essere simmetriche o asimmetriche (con software PipeFlow). Sensori disponibili: • WSESSD 535-1 (0,5–10 %/m) • WSESSD 535-2 (0,1–10 %/m) • WSESSD 535-3 (0,02–10 %/m) Un ventilatore ad alta potenza garantisce un flusso d’aria costante; la rete è monitorata per ostruzioni o guasti. Ogni unità dispone di 4 slot per moduli opzionali: • WSERIM 35: relè programmabili per allarmi, sensore sporco, guasti • WSEMCM 35: salvataggio dati di esercizio • WSESIM 35: rete fino a 250 dispositivi gestiti da Config • WSEUIM 35: interfaccia universale Collegamento tramite contatti puliti. Applicazioni: locali CED, quadri elettrici, magazzini automatici, ambienti sterili, celle, musei, magazzini frigoriferi, ambienti industriali o agricoli, con versioni HD per aree con elevati requisiti ambientali. Norme di riferimento: conforme EN 54-20, Classi A, B, C.
#VALUE! | UASE-ASD5351HD |  | ASD5351HD | Centrale di aspirazione fumi a 1 canale ad alte prestazioni ma con protezione IP elevata e circuiti tropicalizzati (con indicazione del livello di fumo). |  | 7806 | 314
Il rivelatore WSEASD5353 è un sistema ad alta prestazione per la rilevazione precoce di fumo in ambienti critici con indicatore di concentrazione fumo e con protezione IP più elevata e circuiti stampati verniciati. . Tramite una tubazione di aspirazione con fori calibrati, preleva aria dal locale e la convoglia verso un sensore WSESSD535. Le configurazioni delle tubazioni possono seguire geometrie I, U, T, H, E e possono essere simmetriche o asimmetriche (con software PipeFlow). Sensori disponibili: • WSESSD 535-1 (0,5–10 %/m) • WSESSD 535-2 (0,1–10 %/m) • WSESSD 535-3 (0,02–10 %/m) Un ventilatore ad alta potenza garantisce un flusso d’aria costante; la rete è monitorata per ostruzioni o guasti. Ogni unità dispone di 4 slot per moduli opzionali: • WSERIM 35: relè programmabili per allarmi, sensore sporco, guasti • WSEMCM 35: salvataggio dati di esercizio • WSESIM 35: rete fino a 250 dispositivi gestiti da Config • WSEUIM 35: interfaccia universale Collegamento tramite contatti puliti. Applicazioni: locali CED, quadri elettrici, magazzini automatici, ambienti sterili, celle, musei, magazzini frigoriferi, ambienti industriali o agricoli, con versioni HD per aree con elevati requisiti ambientali. Norme di riferimento: conforme EN 54-20, Classi A, B, C.
#VALUE! | UASE-ASD5352HD |  | ASD5352HD | Centrale di aspirazione fumi a 2 canali ad alte prestazioni ma con protezione IP elevata e circuiti tropicalizzati (con indicazione del livello di fumo). |  | 9409 | 315
Il rivelatore WSEASD5354 è un sistema ad alta prestazione per la rilevazione precoce di fumo in ambienti critici con indicatore di concentrazione fumo e con protezione IP più elevata e circuiti stampati verniciati. Tramite due tubazioni di aspirazione con fori calibrati, preleva aria dal locale e la convoglia verso due sensori WSESSD535. Le configurazioni delle tubazioni possono seguire geometrie I, U, T, H, E e possono essere simmetriche o asimmetriche (con software PipeFlow). Sensori disponibili: • WSESSD 535-1 (0,5–10 %/m) • WSESSD 535-2 (0,1–10 %/m) • WSESSD 535-3 (0,02–10 %/m) Un ventilatore ad alta potenza garantisce un flusso d’aria costante; la rete è monitorata per ostruzioni o guasti. Ogni unità dispone di 4 slot per moduli opzionali: • WSERIM 35: relè programmabili per allarmi, sensore sporco, guasti • WSEMCM 35: salvataggio dati di esercizio • WSESIM 35: rete fino a 250 dispositivi gestiti da Config • WSEUIM 35: interfaccia universale Collegamento tramite contatti puliti. Applicazioni: locali CED, quadri elettrici, magazzini automatici, ambienti sterili, celle, musei, magazzini frigoriferi, ambienti industriali o agricoli, con versioni HD per aree con elevati requisiti ambientali. Norme di riferimento: conforme EN 54-20, Classi A, B, C.
| UASE-ASD2001 |  | ASD2001 | Rivelatore di fumo ad aspirazione a 1 canale serie ASD2000 |  | 4409 | 316
Rivelatore di fumo ad aspirazione a singolo canale, conforme EN 54-20, dotato di sensori di fumo ad alta sensibilità con sistema di controllo flusso d'aria ad ultrasuoni. Il dispositivo aspira e analizza continuamente l’aria ambiente tramite una rete di tubazioni di aspirazione; al superamento di soglie di concentrazione fumo programmabili genera un segnale di allarme. Sono configurabili un secondo livello di allarme e tre presegnali. La trasmissione degli stati avviene verso le centrali di rivelazione incendio tramite contatti a relè e uscita open collector. La lunghezza totale massima delle tubazioni per ASD e per canale è pari a 400 m in classe A; la distanza massima tra il contenitore e il foro di aspirazione più distante è 90 m (classe A), 110 m (classe B) e 150 m (classe C). Numero massimo di fori: 31 (classe A), 80 (classe B), 120 (classe C). Alimentazione 14–30 V c.c. (nominale 24 V c.c.); assorbimento massimo a 24 V c.c. 412 mA in stato normale e 425 mA in allarme, con picco di inserzione 500 mA per 10 ms. Diametro tubazioni 20/25 mm; diametro fori selezionabile da 2 a 7 mm. Grado di protezione IP54, temperatura di esercizio da –20 a +60 °C. Contenitore in PC-ABS, Peso 3415 g, dimensioni 265×431×148,8 mm. Certificazioni EN 54-20 e riconoscimento VdS G 225014.
| UASE-ASD2002 |  | ASD2002 | Rivelatore di fumo ad aspirazione a 2 canali serie ASD2000 |  | 5356 | 317
Rivelatore di fumo ad aspirazione a due canali, conforme EN 54-20, dotato di due sensori di fumo ad alta sensibilità con sistema di controllo flusso d'aria ad ultrasuoni. Il dispositivo aspira e analizza continuamente l’aria ambiente tramite una rete di tubazioni di aspirazione; al superamento di soglie di concentrazione fumo programmabili genera un segnale di allarme. Sono configurabili un secondo livello di allarme e tre presegnali. La trasmissione degli stati avviene verso le centrali di rivelazione incendio tramite contatti a relè e uscita open collector. Lunghezza totale massima delle tubazioni di aspirazione per ogni ASD è di 700 m, mentre la lunghezza totale massima delle tubazioni per canale è pari a 400 m in classe A; la distanza massima tra il contenitore e il foro di aspirazione più distante è 80 m (classe A), 100 m (classe B) e 115 m (classe C). Numero massimo di fori per tutti i canali: 62 (classe A), 160 (classe B), 240 (classe C). Numero massimo di fori di aspirazione per singolo canale 31 (classe A), 80 (classe B), 120 (classe C). Alimentazione 14–30 V c.c. (nominale 24 V c.c.); assorbimento massimo a 24 V c.c. 447 mA in stato normale e 468 mA in allarme, con picco di inserzione 500 mA per 10 ms. Diametro tubazioni 20/25 mm; diametro fori selezionabile da 2 a 7 mm. Grado di protezione IP54, temperatura di esercizio da –20 a +60 °C. Contenitore in PC-ABS, Peso 3981 g, dimensioni 265×431×148,8 mm. Certificazioni EN 54-20 e riconoscimento VdS G 225014.
| UASE-ASD2004 |  | ASD2004 | Rivelatore di fumo ad aspirazione a 4 canali serie ASD2000 |  | 7879 | 318
Rivelatore di fumo ad aspirazione a quattro canali, conforme EN 54-20, dotato di due sensori di fumo ad alta sensibilità con sistema di controllo flusso d'aria ad ultrasuoni. Il dispositivo aspira e analizza continuamente l’aria ambiente tramite una rete di tubazioni di aspirazione; al superamento di soglie di concentrazione fumo programmabili genera un segnale di allarme. Sono configurabili un secondo livello di allarme e tre presegnali. La trasmissione degli stati avviene verso le centrali di rivelazione incendio tramite contatti a relè e uscita open collector. Lunghezza totale massima delle tubazioni di aspirazione per ogni ASD è di 700 m, mentre la lunghezza totale massima delle tubazioni per canale è pari a 400 m in classe A; la distanza massima tra il contenitore e il foro di aspirazione più distante è 70 m (classe A), 90 m (classe B) e 90 m (classe C). Numero massimo di fori: 62 (classe A), 160 (classe B), 240 (classe C). Numero massimo di fori di aspirazione per singolo canale 15-16 (classe A), 40 (classe B), 60 (classe C). Alimentazione 14–30 V c.c. (nominale 24 V c.c.); assorbimento massimo a 24 V c.c. 467 mA in stato normale e 490 mA in allarme, con picco di inserzione 500 mA per 10 ms. Diametro tubazioni 20/25 mm; diametro fori selezionabile da 2 a 7 mm. Grado di protezione IP54, temperatura di esercizio da –20 a +60 °C. Contenitore in PC-ABS, Peso 4120 g, dimensioni 265×431×148,8 mm. Certificazioni EN 54-20 e riconoscimento VdS G 225014.
#VALUE! | UASE-SSD31 |  | SSD31 | Modulo rilevamento fumo da 0,02%/m a 10%/m per la sostituzione nelle centrali serie ASD531 |  | 838.5 | 319
#VALUE! | UASE-SSD5323 |  | SSD5323 | Modulo rilevamento per centrali serie ASD532 |  | 750 | 320
| UASE-SSD5353 |  | SSD5353 | Modulo rilevamento per centrali serie ASD535 |  | 1186 | 321
| UASE-SSD1030 |  | SSD1030 | Modulo rilevamento fumo da 0,501/m a 30%/m per centrali serie ASD2000 |  | 1445 | 322
ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE ASD PER RIVELAZIONE INCENDIO
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
| UASE-AMB100 |  | AMB100 | Scheda principale per ASD2000 |  | 1479.5 | 323
| UASE-AEB100 |  | AEB100 | Scheda di estensione per ASD2000 |  | 414 | 324
| UASE-BCB100 |  | BCB100 | Scheda di controllo base per ASD2000 |  | 509 | 325
| UASE-AFS100 |  | AFS100 | Sensore ad ultrasuoni per la misura della portata del flusso aria per ASD2000 |  | 974.5 | 326
| UASE-IPS100 |  | IPS100 | Schermo di protezione da insetti per ASD2000 |  | 125 | 327
#VALUE! | UASE-SMM535 |  | SMM535 | Interfaccia di collegamento RS485 per ADW in rete a porta USB per PC. |  | 1690 | 328
Interfaccia di collegamento RS485 per centrali ADW in rete a una porta USB di collegamento a PC. È alimentato da la porta USB. Alimentato tramite USB / 5 V CC Temperature di esercizio da -30°C a +60°C Peso 165 gr Dimensioni (AxLxP) 82x89x55mm
#VALUE! | UASE-MCM35 |  | MCM35 | Modulo memory card |  | 1490 | 329
Modulo Memory Card che permette di mantenere in memoria fino a 16 milioni di eventi e i dati di programmazione e di concentrazione del fumo fino a 83 giorni. Scheda SD inclusa. Modulo da inserire nelle centrali di fumo ad aspirazione serie ASD-535. Dimensioni: 95x58x17 mm.
#VALUE! | UASE-ADB500ABS |  | ADB500ABS | Dispositivo automatico di soffiaggio |  | 6139 | 330
Dispositivo automatico di soffiaggio, utilizzabile in ambienti fortemente contaminati da polvere e particelle di sporco. Il dispositivo di soffiaggio provvede alla pulizia automatica di una tubazione di campionamento, soffiandola periodicamente, al fine di: • prevenire segnalazioni di guasto causate dall’ostruzione dei punti di aspirazione; • evitare falsi allarmi; • aumentare in modo significativo la durata del rilevatore ottico a luce diffusa installato nel sistema di aspirazione. Caratteristiche tecniche: • Pressione dell’aria costante: 4 bar • Connessione tubo: Ø 25 mm • Tensione di alimentazione: 15–30 VDC • Assorbimento di corrente: 55 mA • Grado di protezione: IP65 • Temperatura di esercizio: 0 °C … +50 °C • Peso: 2.800 g • Dimensioni (HxLxP): 235 × 205 × 90 mm
| UASE-ASDPIPEFLOW |  | ASD PIPEFLOW | SOFTWARE per la progettazione della rete dei tubi |  | 0 | 332
#VALUE! | UASE-DFU911 |  | DFU911 | Unità filtro antipolvere per sistemi aspirazione ASD per concentrazioni elevate polvere o sporco |  | 375.5 | 333
#VALUE! | UASE-FBS25PC |  | FBS 25PC | Unità filtro piccolo Ø 25 mm, PC per centrali ASD |  | 457 | 334
#VALUE! | UASE-RFC911 |  | RFC911 | Elemento filtrante di ricambio per filtro serie WSEDFU911. |  | 113 | 335
#VALUE! | UASE-FBL25PCEFM |  | FBL 25PCEFM | Ricambio filtro grande per FBL 25 PC |  | 136 | 336
#VALUE! | UASE-FBS25PCEFM |  | 53832070 | Ricambio filtro piccolo per FBS 25 PC |  | 106.5 | 337
#VALUE! | UASE-RIM35 |  | RIM35 | Modulo di interfaccia con 5 relè programmabili, NO-NC 30V/1A per ASD531 |  | 428.5 | 338
#VALUE! | UASE-RIM36 |  | RIM36 | Modulo di interfaccia a 5 relè per centrali serie ASD531-ASD532 |  | 475 | 339
#VALUE! | UASE-AAC25R |  | AAC25R | Tappo in ABS , DN 3/4” (Ø 25 mm), Sp. 1,9mm, PN16 di colore rosso |  | 3 | 340
#VALUE! | UASE-AAE2545R |  | AAE2545R | Gomito 45° in ABS, DN 3/4” (Ø 25 mm), Sp. 1,9 mm, PN16 di colore rosso. |  | 7.5 | 341
#VALUE! | UASE-AAE2590R |  | AAE2590R | Gomito 90° in ABS, DN 3/4” (Ø 25 mm), Sp. 1,9 mm, PN16 di colore rosso. |  | 9 | 342
#VALUE! | UASE-AAP25R |  | AAP25R | Tubo in ABS, DN 3/4” (Ø 25 mm), Sp. 1,9 mm, PN16 di colore osso (barre = 3m).PREZZO AL METRO. |  | 6 | 343
#VALUE! | UATH-AAPVCC |  | AAPVCC | Collante per PVC e ABS, in barattolo da 500ml. |  | 79.5 | 344
#VALUE! | UASE-AASU25R |  | AASU25R | Manicotto in ABS, DN 3/4” (Ø 25 mm), Sp. 1,9mm, PN16 di colore rosso |  | 3 | 345
#VALUE! | UASE-AATEE25R |  | AATEE25R | Tee in ABS , DN 3/4” (Ø 25 mm), Sp. 1,9mm, PN16 di colore rosso |  | 9 | 346
#VALUE! | UASE-AATPTD25R |  | AATPTD25R | Staffa di supporto per tubo in PVC pesante , DN 3/4” (Ø 25 mm), di colore rosso. |  | 3 | 347
#VALUE! | UATH-AAUF2510TFS |  | AAUF2510TFS | Blocco capillare completo di tubicino flessibile di 2 metri e derivazione a T. |  | 58.5 | 348
#VALUE! | UATH-128014 |  | 128-014 | Etichette adesive. Label - Sampling Point (Rotolo con 100 etichette) Note: Prezzo per rotolo |  | 78 | 349
#VALUE! | UATH-AABDRBTD025T |  | AA-BDRBTD025T | Ball Valve s4 3W T-ball DN20 - D 25mm |  | 453 | 350
#VALUE! | UATH-AABICT01 |  | AABI-CT01 | Water Trap, Sifone raccogli condensa completo di valvola di chiusura |  | 414 | 351
#VALUE! | UATH-AABISU25RISP |  | AA-BI-SU25RISP | Giunto a tre pezzi (bocchettone filettato) di colore rosso. Diametro: 25 mm |  | 14 | 352
#VALUE! | UATH-AABS021TP |  | ABS021/TP | Test Point (25 mm) |  | 40 | 353
#VALUE! | UATH-AATTR108R |  | AA-TTR108R | Tubo PA12 flessibile poliammide 10 mm x 8 mm. Rosso(prezzo/m matasse 50 mt) |  | 13.75 | 354
#VALUE! | UATH-ABS02025 |  | ABS02025 | Kit di campionamento discreto 25 mm rosso |  | 67.5 | 355
#VALUE! | UATH-E40032 |  | THE-40032 | Prodotto per la generazione di fumo mod. PURE-AX 9 |  | 166.5 | 356
#VALUE! | UATH-E40033 |  | THE-40033 | Prodotto per la generazione di fumo mod. PURE-AX 18 |  | 166.5 | 357
#VALUE! | UATH-EPEN80000 |  | THE-PEN80000 | Prodotto per la generazione di fumo mod. Smoke Pen |  | 249 | 358
| UATH-EPEN80001 |  |  | Penna generatrice di fumo artificiale. Completa di n.6 ricariche per la generazione di fumo artificiale di colore grigio / bianco che producono fumo artificiale costante
#VALUE! | UATH-EPEN80001 |  | THE-PEN80001 | Accessori per SMOKE PEN |  | 232.5 | 359
Confezione di n.6 ricariche per la generazione di fumo artificiale di colore grigio / bianco che producono fumo artificiale costante
#VALUE! | UATH-FPC0 |  | F-PC-0 | Clip per foro di aspirazione standard 0.0 mm. Confezione da 5 pezzi |  | 27 | 360
#VALUE! | UATH-FPC2 |  | F-PC-2 | Clip per foro di aspirazione standard 2.0 mm. Confezione da 5 pezzi |  | 27 | 361
#VALUE! | UATH-FPC25 |  | F-PC-2.5 | Clip per foro di aspirazione standard 2.5 mm. Confezione da 5 pezzi |  | 27 | 362
#VALUE! | UATH-FPC3 |  | F-PC-3 | Clip per foro di aspirazione standard 3.0 mm. Confezione da 5 pezzi |  | 27 | 363
#VALUE! | UATH-FPC35 |  | F-PC-3.5 | Clip per foro di aspirazione standard 3.5 mm. Confezione da 5 pezzi |  | 27 | 364
#VALUE! | UATH-FPC4 |  | F-PC-4 | Clip per foro di aspirazione standard 4.0 mm. Confezione da 5 pezzi |  | 27 | 365
#VALUE! | UATH-FPC45 |  | F-PC-4.5 | Clip per foro di aspirazione standard 4.5 mm. Confezione da 5 pezzi |  | 27 | 366
#VALUE! | UATH-FPC5 |  | F-PC-5 | Clip per foro di aspirazione standard 5.0 mm. Confezione da 5 pezzi |  | 27 | 367
#VALUE! | UATH-FPC55 |  | F-PC-5.5 | Clip per foro di aspirazione standard 5.5 mm. Confezione da 5 pezzi |  | 27 | 368
#VALUE! | UATH-FPC6 |  | F-PC-6 | Clip per foro di aspirazione standard 6.0 mm. Confezione da 5 pezzi |  | 27 | 369
| UATH-FPC65 |  | F-PC-6.5 | Clip per foro di aspirazione standard 6.5 mm. Confezione da 5 pezzi |  | 27 | 370
SISTEMI ADW DI RIVELAZIONE INCENDIO
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UASE-ADW5351 |  | ADW 535-1 | Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-1 ad 1 tubo sonda |  | 4873 | 371
Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-1 a un tubo sonda, con tecnologia pneumatica e sensore elettronico per il rilevamento rapido e preciso di variazioni di temperatura in ambienti critici. Il sistema analizza la pressione interna al tubo sonda, confrontandola costantemente con i parametri configurati tramite i software EasyConfig o ADW Config. La tecnologia integrata DHW (Dynamic Heat Watch) consente la discriminazione di aumenti termici temporanei, evitando falsi allarmi. Configurazione personalizzabile con soglie statiche e differenziali. Disponibile anche in versione Heavy Duty (HD) con protezione IP avanzata e componenti verniciati, idonea ad ambienti umidi, corrosivi e zone con rischio di esplosione (certificazione ATEX). Compatibile con tubi sonda in rame, acciaio inox o teflon, omologati VdS, con resistenza termica fino a 300 °C. Include interfacce Ethernet, 2 uscite relè (allarme/guasto), ingressi per reset, giorno/notte e riferimento. Controllo automatico delle condizioni del tubo (perdite, rotture, schiacciamenti). Memoria eventi da 640.000 registrazioni con scheda SD integrata. Certificazioni: EN 54-22, UL, FM, VdS, CE, ATEX. Grado di protezione: IP65. Alimentazione: 9–30 V DC. Temperatura di esercizio: –30 ÷ +70 °C (–40 °C con riscaldatore). Dimensioni: 250,5 × 160,5 × 134 mm.
#VALUE! | UASE-ADW5352 |  | ADW 535-2 | Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-2 a 2 tubi sonda |  | 7409 | 372
Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-2 a due tubi sonda, con tecnologia pneumatica e sensore elettronico per il rilevamento rapido e preciso di variazioni di temperatura in ambienti critici. Il sistema analizza la pressione interna al tubo sonda, confrontandola costantemente con i parametri configurati tramite i software EasyConfig o ADW Config. La tecnologia integrata DHW (Dynamic Heat Watch) consente la discriminazione di aumenti termici temporanei, evitando falsi allarmi. Configurazione personalizzabile con soglie statiche e differenziali. Disponibile anche in versione Heavy Duty (HD) con protezione IP avanzata e componenti verniciati, idonea ad ambienti umidi, corrosivi e zone con rischio di esplosione (certificazione ATEX). Compatibile con tubi sonda in rame, acciaio inox o teflon, omologati VdS, con resistenza termica fino a 300 °C. Include interfacce Ethernet, 2 uscite relè (allarme/guasto), ingressi per reset, giorno/notte e riferimento. Controllo automatico delle condizioni del tubo (perdite, rotture, schiacciamenti). Memoria eventi da 640.000 registrazioni con scheda SD integrata. Certificazioni: EN 54-22, UL, FM, VdS, CE, ATEX. Grado di protezione: IP65. Alimentazione: 9–30 V DC. Temperatura di esercizio: –30 ÷ +70 °C (–40 °C con riscaldatore). Dimensioni: 250,5 × 160,5 × 134 mm.
#VALUE! | UASE-ADW5351HDx |  | ADW 535-1HDx | Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-1HDx ad 1 tubo sonda in versione ATEX per zone Ex 2 e 22 |  | 7806 | 373
Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-1 a 1 tubo sonda, basato su tecnologia pneumatica con sensore elettronico di pressione. Il sistema rileva variazioni di temperatura analizzando la pressione all’interno del tubo sonda contenente aria, continuamente monitorata e confrontata con soglie configurabili tramite EasyConfig o il software per PC ADW Config. È possibile impostare soglie statiche o differenziali. La tecnologia DHW (Dynamic Heat Watch) previene falsi allarmi dovuti a rapide variazioni ambientali non pericolose. Il sistema garantisce risposta rapida, affidabile e personalizzabile. Disponibile in versione Heavy Duty con certificazione ATEX per installazione in ambienti gravosi e zone a rischio esplosione. Compatibile con tubi sonda in rame, inox o teflon (omologati VdS), resistenti fino a 300 °C. Autotest integrato per rilevamento di perdite, schiacciamenti o rotture del tubo. Dotato di interfaccia Ethernet, 2 uscite relè (allarme/guasto), ingressi per reset, giorno/notte e riferimento. Certificazioni: EN 54-22, UL, FM, VdS, CE, ATEX. Tensione di alimentazione: 9–30 Vcc. Temperatura di esercizio: –30 ÷ +70 °C (–40 °C con riscaldatore). Grado di protezione: IP65. Memoria eventi: 640.000 registrazioni (scheda SD integrata). Dimensioni: 250,5 × 160,5 × 134 mm.
#VALUE! | UASE-ADW5352HDx |  | ADW 535-2HDx | Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-2HDx a 2 tubi sonda in versione ATEX per zone Ex 2 e 22 |  | 9409 | 374
Rivelatore lineare di calore WSEADW 535-2 a 2 tubi sonda, basato su tecnologia pneumatica con sensore elettronico di pressione. Il sistema rileva variazioni di temperatura analizzando la pressione all’interno del tubo sonda contenente aria, continuamente monitorata e confrontata con soglie configurabili tramite EasyConfig o il software per PC ADW Config. È possibile impostare soglie statiche o differenziali. La tecnologia DHW (Dynamic Heat Watch) previene falsi allarmi dovuti a rapide variazioni ambientali non pericolose. Il sistema garantisce risposta rapida, affidabile e personalizzabile. Disponibile in versione Heavy Duty con certificazione ATEX per installazione in ambienti gravosi e zone a rischio esplosione. Compatibile con tubi sonda in rame, inox o teflon (omologati VdS), resistenti fino a 300 °C. Autotest integrato per rilevamento di perdite, schiacciamenti o rotture del tubo. Dotato di interfaccia Ethernet, 2 uscite relè (allarme/guasto), ingressi per reset, giorno/notte e riferimento. Certificazioni: EN 54-22, UL, FM, VdS, CE, ATEX. Tensione di alimentazione: 9–30 Vcc. Temperatura di esercizio: –30 ÷ +70 °C (–40 °C con riscaldatore). Grado di protezione: IP65. Memoria eventi: 640.000 registrazioni (scheda SD integrata). Dimensioni: 250,5 × 160,5 × 134 mm.
#VALUE! | UASE-DW5351ATEX |  | ADW535-1ATEX | Rivelatore lineare di calore WSEDW 535-1 ATEX ad 1 tubo sonda per zona a rischio di esplosione in cl.1 |  | 45352 | 375
Rivelatore lineare di calore a 1 tubo sonda, omologato per l’impiego in zone a rischio di esplosione (ATEX zona 1 - Categoria 2G), conforme alla direttiva 94/9/EG (ATEX 100a). Certificato secondo EN 54-22, per le classi A1I, A2I, BI, CI, DI, EI, FI, GI, con area massima sorvegliabile di 800 m². Il sistema, basato su tecnologia pneumatica, rileva variazioni termiche tramite un tubo sonda in acciaio inox, rame o Teflon, con monitoraggio continuo della pressione interna. Lunghezza massima del tubo per canale: 115 m (rame/inox), 105 m (Teflon). Interfaccia di servizio Ethernet per configurazione e diagnostica. Alimentazione 9–30 Vcc, consumo tipico 35 mA @ 24 Vcc. Temperatura operativa del rivelatore: –20 ÷ +40 °C, temperatura supportata dal tubo sonda: –40 ÷ +800 °C (a seconda del materiale). Grado di protezione IP65, dimensioni: 679 × 325 × 190 mm, peso: 27 kg. Protezione antideflagrante: II G 2 Ex d e IIC T6. Certificazioni ATEX: PTB 99 ATEX 1057, IBExU 06 ATEX 2003 X.
ACCESSORI PER SISTEMI ADW PER TUBAZIONI IN RAME
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UASE-TU54CU3M |  | TU 5/4 Cu 3m | Tubo in rame in barre da 3 mt. |  | 37 | 376
#VALUE! | UASE-TU54CU50 |  | TU 5/4 Cu 50 | Tubo in rame in bobine da 50 mt. |  | 645 | 377
#VALUE! | UASE-SJ54CUZN |  | SJ 5/4 CuZn | Giunto dritto di connessione a vite per TU 5/4 Cu - confezioni da 10 pezzi |  | 207 | 378
#VALUE! | UASE-SS53CUZN |  | SS3CUZN | Manicotto per FH 5/3 PA - confezioni da 10 pezzi |  | 21 | 379
#VALUE! | UASE-EP54CUZN |  | EP 5/4 CuZn | Giunto di chiusura per SJ 5/4 CuZn per sistema ADW, materiale in ottone, confezioni da 5 pezzi |  | 35.5 | 380
#VALUE! | UASE-TJ54CUZN |  | TJ 5/4 CuZn | Giunto a T per TU 5/4 Cu. |  | 82 | 381
#VALUE! | UASE-SC5CU5 |  | SC 5/4 Cu 5 | Bobina di test in rame 5/4 da 5 mt. |  | 292 | 382
#VALUE! | UASE-TC54CU10 |  | TC 5/4 Cu 10 | Bobina di test in Rame per ADW 535 lunghezza 10 mt. |  | 422.5 | 383
ACCESSORI PER SISTEMI ADW PER TUBAZIONI IN TEFLON
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UASE-TU64PTFE100 |  | TU 6/4 PTFE 100 | Tubo in Teflon in bobine da 100 m ( prezzo a confezione ) |  | 1217 | 384
#VALUE! | UASE-TU64PTFE50 |  | TU 6/4 PTFE 50 | Tubo in Teflon in bobine da 50 m ( prezzo a confezione ) |  | 689 | 385
#VALUE! | UASE-SJ64PVDF |  | SJ 6/4 PVDF | Giunto raccordo PVDF dritto di connessione a vite per TU 6/4 PTFE. Per tubo diam 6 mm, materiale in polyvinylidene fluoride |  | 61 | 386
#VALUE! | UASE-EP64PVDF |  | EP 6/4 PVDF | Tappo terminale PVDF per SJ 6/4 in materiale in polyvinylidene fluoride |  | 37 | 387
#VALUE! | UASE-TJ64PVDF |  | TJ 6/4 PVDF | Giunto a T per TU 6/4 PTFE, in materiale polyvinylidene fluoride. |  | 97 | 388
#VALUE! | UASE-RE65CUZN |  | RE 6-5 CuZn | Ghiera di riduzione a compressione per FH 5/3 PA. |  | 13.5 | 389
#VALUE! | UASE-SJ64CUZNSET |  | SJ 6/4 CuZn-Set | Raccordo a T in ottone per TU 6/4 PTFE |  | 71 | 390
#VALUE! | UASE-PTFESS4CuZn |  | PTFESS4CuZn | Manicotto in ottone di rinforzo per TU 6/4 PTFE |  | 24 | 391
#VALUE! | UASE-ADPTFETJ64PVDF |  | ADPTFETJ64PVDF | Adattatore di collegamento tubo in teflon all'unità di rilevamento ADW. Compreso 1 manicotto di rinforzo SS 4 CuZn. |  | 113 | 392
#VALUE! | UASE-SJ64CUZN |  | SJ 6/4 CuZn | Giunzione a vite diritta CuZn per TU 6/4 PTFE. Necessario se come pezzo finale, EP 6/4 CuZn e SS 4 CuZn. Per tubo diam.6 mm, ottone |  | 71 | 393
#VALUE! | UASE-SS53CUZN |  | SS 5/3 CuZn | Manicotto di rinforzo in ottone per FH 5/3 PA. Confezione da 10 pezzi. |  | 21 | 394
#VALUE! | UASE-SC64PTFE5MSET |  | SC6/4 PTFE5MSET | Bobina di test in teflon 6/4 da 5 mt. |  | 943 | 395
#VALUE! | UASE-FH53PA25 |  | FH 5/3 PA 25 | Tubo flessibile in poliammide 5/3mm per il collegamento dell'unità ADW al tubo di rilevamento (Cu, St, PTFE). Bobina (25 metri). Serve SS3CuZn o SS3St |  | 182 | 396
ACCESSORI PER SISTEMI ADW PER TUBAZIONI IN ACCIAIO
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UASE-TU54ST |  | TU 5/4 St | Tubo in acciaio in barre da 3 mt. |  | 228 | 397
#VALUE! | UASE-SJ54ST |  | SJ 5/4 St | Giunto dritto di connessione a vite per TU 5/4 St - confezioni da 5 pezzi |  | 1078 | 398
#VALUE! | UASE-EP54ST |  | EP 5/4 St | Giunto di chiusura per SJ 5/4 St, materiale in acciaio, confezioni da 5 pezzi |  | 205 | 399
#VALUE! | UASE-TJ54ST |  | TJ 5/4 St | Giunto a T per TU 5/4 St. |  | 672 | 400
#VALUE! | UASE-SC54ST5 |  | SC 5/4 St 5 | Bobina di test in acciaio per ADW 535 lunghezza 5 mt. |  | 580.5 | 401
#VALUE! | UASE-TC54ST10 |  | TC 5/4 St 10 | Bobina di test in acciaio per ADW 535 lunghezza 10 mt. |  | 2954.5 | 402
ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UASE-PC56PA |  | PC 5/6 PA | Staffa di montaggio per tubi di rilevamento con diametro da 5 mm, in poliammide - confezioni da 100 pezzi |  | 272.5 | 403
#VALUE! | UASE-PC56ST |  | PC 5/6 St | Staffa di montaggio per tubi di rilevamento con diametro da 5 mm in acciao inox confezioni da 10 pezzi |  | 197.5 | 404
#VALUE! | UASE-PC56STG |  | PC 5/6 StG | Staffa di montaggio per tubi di rilevamento con diametro da 5 mm, in ottone. confezioni da 10 pezzi |  | 349.5 | 405
SISTEMI DI SPEGNIMENTO EN12094
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UACT-EP203IT |  | EP203-IT | Centrale spegnimento 3 zone EN12094-1 |  | 1010 | 406
Centrale automatica di spegnimento per 3 zone, certificata LPCB secondo le normative EN 12094-1, EN 54-2 e EN 54-4. Dotata di display grafico 128×64 pixel per un'interfaccia utente chiara e intuitiva. La centrale dispone di sei ingressi monitorati, inclusi “Scarica” e “Inibizione scarica”, memoria eventi, tempi di rilascio regolabili e relè di uscita a contatto pulito per allarme, allarme locale, 1° stadio attivo, 2° stadio attivo, evacuatore fumi e guasto. Le zone possono essere configurate per attivare in automatico la sequenza di rilascio. Presenti pulsante di sblocco manuale e selettore manuale/automatico. Uscite per 3 sirene convenzionali (2 per il 1° stadio, 1 per il 2° stadio). Alimentatore switching 3A EN 54-4. Interfaccia RS485 per collegamento fino a 8 tastiere remote con display LCD e comando di sblocco. Alimentazione: 230V 50/60Hz. Corrente nominale: 810 mA. Corrente di uscita: max 1,5 A continuo, 3 A di picco. Corrente di standby: 40 mA. Batterie: 2×12V 7Ah max. Zone rilevatori: 3 (19–28 Vcc), EOL: 6800 Ω. Uscite sirene: 3×200 mA. Grado di protezione IP30, dimensioni 439×276×70 mm, peso 4,2 kg (senza batterie), temperatura operativa –5 °C / +40 °C, umidità max 95% UR.
#VALUE! | UACT-EP210F |  | EP210F | Tastiera remota incasso per EP203 |  | 545 | 407
Tastiera remota ad incasso per centrale di estinzione serie EP203, collegata tramite rete RS485 a 4 fili (2 alimentazione + 2 dati). Fornisce indicazione completa dello stato del sistema tramite display LCD 128×64 pixel, ed è dotata di pulsante di sgancio manuale, interruttore modalità manuale/automatica e blocchetto a chiave. Include indicatori a LED per: Incendio, Zone Incendio (x3), Disabilitazione generale, Scarica, 1° e 2° stadio di uscita, Rilascio imminente (x2), Estinzione rilasciata, Inibizione generale, Solo Manuale, Manuale/Automatico. Supporta fino a 8 tastiere remote per ogni centrale EP203. Dispone di 3 ingressi monitorati: Scarica, Inibizione scarica, Cambio modalità. È richiesto il montaggio di resistenze da 6 kΩ sugli ingressi monitorati non utilizzati e alla fine della linea. Alimentazione 21–28 Vcc, protetta da fusibile elettronico da 200 mA. Assorbimento a riposo: 7 mA. Realizzata con grado di protezione IP30, la tastiera misura 160×240×51 mm, pesa 1,498 kg ed è adatta a funzionare in ambienti con temperatura compresa tra –5 °C e +40 °C, umidità relativa max 95%.
#VALUE! | UACT-EP210S |  | EP210S | Tastiera remota per EP203 |  | 580 | 408
Tastiera remota da parete per centrale di estinzione serie EP203, collegata tramite rete RS485 a 4 fili (2 alimentazione + 2 dati). Fornisce indicazione completa dello stato del sistema tramite display LCD 128×64 pixel, ed è dotata di pulsante di sgancio manuale, interruttore modalità manuale/automatica e blocchetto a chiave. Include indicatori a LED per: Incendio, Zone Incendio (x3), Disabilitazione generale, Scarica, 1° e 2° stadio di uscita, Rilascio imminente (x2), Estinzione rilasciata, Inibizione generale, Solo Manuale, Manuale/Automatico. Supporta fino a 8 tastiere remote per ogni centrale EP203. Dispone di 3 ingressi monitorati: Scarica, Inibizione scarica, Cambio modalità. È richiesto il montaggio di resistenze da 6 kΩ sugli ingressi monitorati non utilizzati e alla fine della linea. Alimentazione 21–28 Vcc, protetta da fusibile elettronico da 200 mA. Assorbimento a riposo: 7 mA. Realizzata con grado di protezione IP30, la tastiera misura 160×240×51 mm, pesa 1,498 kg ed è adatta a funzionare in ambienti con temperatura compresa tra –5 °C e +40 °C, umidità relativa max 95%.
#VALUE! | UACT-EP211 |  | EP211 | Mini Controllore 3 led per EP203 |  | 260 | 409
Mini controllore remoto a tre LED per centrali di estinzione automatica serie EP203. Dispone di un interruttore a chiave per la selezione della modalità di funzionamento tra automatico e manuale, con possibilità di impostare la modalità “solo manuale” o “manuale & automatico”. Il dispositivo consente il controllo e la visualizzazione dello stato del sistema tramite indicatori LED dedicati per: rilascio imminente, funzionamento manuale/automatico e funzionamento manuale. È possibile collegare fino a 8 mini controllori remoti EP211 a una singola centrale EP203 tramite interfaccia di rete RS485 a quattro fili (2 per alimentazione e 2 per dati). Alimentazione: 21-28 V DC con fusibile elettronico integrato. Consumo a riposo: 5 mA. Il dispositivo ha grado di protezione IP40, dimensioni compatte di 87x87x35 mm (LxAxP) e un peso di 86 g. Funzionante in un intervallo di temperatura da -5 °C a +40 °C e fino al 95% di umidità relativa. È obbligatorio installare una resistenza di terminazione da 6.8 kΩ sull’ultimo mini controllore remoto della linea per garantire la corretta comunicazione.
#VALUE! | UACT-EP212 |  | EP212 | Scheda di espansione a 5 uscite per EP203 |  | 304 | 410
Scheda di espansione opzionale per centrali automatiche di estinzione serie EP203, dotata di 5 uscite a relè liberi da potenziale per segnalazioni esterne. Le uscite includono: Reset, Cambio modalità, Interruzione di flusso, Scarica e Inibizione scarica. Il relè “Cambio modalità” si attiva quando il sistema passa alla modalità manuale. Il relè “Scarica” si attiva su comando dalla centrale o in caso di interruzione di flusso (ad esempio, rilevata nella tubazione estinguente), per indicare che l’estinzione è in corso. Il relè “Interruzione di flusso” entra in funzione quando viene rilevata l’interruzione del circuito di rilascio. Il relè “Inibizione scarica” si attiva quando viene ricevuto un comando di blocco dalla centrale per annullare la sequenza di estinzione. In caso di allarme di 2° stadio, se il sistema è in modalità automatica (oppure manuale/automatica con attivazione di sblocco manuale), il rilascio viene temporaneamente interrotto. Compatibile esclusivamente con le centrali serie EP203. Dimensioni: 70 × 160 × 22 mm. Peso: 62 g.
#VALUE! | UACT-EP214 |  | EP214 | Scheda di fine linea per EP203 |  | 89 | 411
Scheda opzionale di terminazione linea modello EP214 per centrali automatiche di estinzione serie EP203. Progettata per il collegamento e il controllo di elettrovalvole di comando gas o attuatori multipli. Ogni attuatore richiede una scheda EP214 dedicata; è possibile installare fino a due schede EP214 per ciascuna centrale. La scheda consente la corretta terminazione dell’uscita di rilascio della centrale e assicura il funzionamento dell’attuatore con segnalazione visiva dello stato. Dotata di indicatore LED rosso che si accende quando l’uscita di estinzione della centrale EP203 è attiva, fornisce un chiaro riscontro visivo della condizione di rilascio. L’uscita estinguente della centrale può fornire fino a 1 A per attuatore, con durata massima di 5 minuti per ciascun ciclo di attivazione. La scheda EP214 garantisce compatibilità elettrica e funzionale con i requisiti delle centrali EP203, ed è ideale per applicazioni in cui è necessario comandare più dispositivi di estinzione. Dimensioni: 55 × 55 × 22 mm. Peso: 26 g.
#VALUE! | UACT-BF372 |  | BF372 | Pulsante manuale incendio di tipo convenzionale costruito in materiale termoplastico di colore giallo |  | 83 | 412
Pulsante manuale incendio di tipo convenzionale costruito in materiale termoplastico di colore giallo. Può essere impostato per funzionare come pulsante normalmente aperto o normalmente chiuso collegando la morsettiera alla connessione richiesta sul retro del pulsante Terminazione del cavo: 5-2,5 mm 2, tensione massima: 30Vd.c, corrente nominale: 2 Ampere Classificazione IP: IP24D Materiale: policarbonato/ABS Peso: 160 g Dimensioni: 89x93x59mm
CAMPANE ANTINCENDIO EN54-3
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UTKASMBA6C |  | CBE6-RW-024-EN | Campana 6” 24Vcc da esterno omologata EN54-3 Certificazione: EN54-3 LPCB 2831-CPR-F4579 |  | 146 | 413
#VALUE! | UTKASMBF6C |  | CBE6-RS-024-EN | Campana 6” 24Vcc per Impianti di Rilevazione Incendio da interniCertificazione: EN54-3 LPCB 2831-CPR-F4579 |  | 81 | 414
SIRENE INCENDIO EN54-3 E AVVISATORI OTTICI EN54-23
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UTKASNEX105DC |  | PNS-0001 | Avvisatore acustico EN54-3 105dB |  | 278 | 415
Avvisatore acustico di potenza da 105dB, alimentazione da 17 a 60 Vcc assorbimento da 8-40mA certificata EN54-3. Robuste e potenti sono ideali per l’installazione in ambienti industriali e dove il rumore di fondo è particolarmente elevato. Gr di protezione IP66. Apertura con viti imperdibili e innesto rapido sulla base di montaggio. Toni di allarme programmabili e selezionabili tra una libreria di suoni programmati. Peso: 0,7 kg. Materiale: ABS di colore rosso. Gr di protezione: IP66. Temperatura di esercizio: -25°C/+70°C.
#VALUE! | UTKASNEX110DC |  | PNS-0013 | Avvisatore acustico EN54-3 110dB |  | 346 | 416
Avvisatore acustico di potenza da 110dB, alimentazione da 17 a 60 Vcc assorbimento da 10-50mA certificata EN54-3. Robuste e potenti sono ideali per l’installazione in ambienti industriali e dove il rumore di fondo è particolarmente elevato. Gr di protezione IP66. Apertura con viti imperdibili e innesto rapido sulla base di montaggio. Toni di allarme programmabili e selezionabili tra una libreria di suoni programmati. Peso: 1,1 kg. Materiale: ABS di colore rosso. Gr di protezione: IP66. Temperatura di esercizio: -25°C/+70°C.
#VALUE! | UTKASNEX120DC |  | PNS-0005 | Avvisatore acustico EN54-3 120dB |  | 709 | 417
Avvisatore acustico di potenza da 120dB, alimentazione da 17 a 60 Vcc assorbimento da 120-550mA certificata EN54-3. Robuste e potenti sono ideali per l’installazione in ambienti industriali e dove il rumore di fondo è particolarmente elevato. Gr di protezione IP66. Apertura con viti imperdibili e innesto rapido sulla base di montaggio. Toni di allarme programmabili e selezionabili tra una libreria di suoni programmati. Peso: 1,8 kg. Materiale: ABS di colore rosso. Gr di protezione: IP66. Temperatura di esercizio: -25°C/+70°C.
#VALUE! | UTKASNEXP105DC |  | ENC-6001 | Avvisatore ottico-acustico EN54-3 EN54-23 105dB |  | 441 | 418
Avvisatore ottico acustico di potenza da 105dB, alimentazione da 17 a 60 Vcc assorbimento da 50-70mA certificata EN54-3 EN54-23. Robuste e potenti sono ideali per l’installazione in ambienti industriali e dove il rumore di fondo è particolarmente elevato. Gr di protezione IP66. Apertura con viti imperdibili e innesto rapido sulla base di montaggio. Toni di allarme programmabili e selezionabili tra una libreria di suoni programmati. Peso: 0,8 kg. Materiale: ABS di colore rosso. Copertura: W-3.1-11.3. Gr di protezione: IP66. Temperatura di esercizio: -25°C/+70°C.
#VALUE! | UTKASNEXP110DC |  | ENC-6002 | Avvisatore ottico-acustico EN54-3 EN54-23 110dB |  | 475 | 419
Avvisatore ottico acustico di potenza da 110dB, alimentazione da 17 a 60 Vcc assorbimento da 65-85mA certificata EN54-3 EN54-23. Robuste e potenti sono ideali per l’installazione in ambienti industriali e dove il rumore di fondo è particolarmente elevato. Gr di protezione IP66. Apertura con viti imperdibili e innesto rapido sulla base di montaggio. Toni di allarme programmabili e selezionabili tra una libreria di suoni programmati. Peso: 1,2 kg. Materiale: ABS di colore rosso. Copertura: W-3.1-11.3. Gr di protezione: IP66. Temperatura di esercizio: -25°C/+70°C.
#VALUE! | UTKASB5001X |  | ESC-5001 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete IP33 3,1m x 11,5m. LED basso assorbiment. |  | 216 | 420
Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete IP33 3,1m x 11,5m. LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Bianco. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3 (a parete). Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP21 Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5002X |  | ESC-5002 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete 3,1m x 11,5m. LED basso assorbimento. |  | 211 | 421
Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete 3,1m x 11,5m. LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Bianco. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3 (a parete). Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP21 Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5003X |  | ESC-5003 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete IP33 3,1m x 11,5m. LED basso assorbiment. |  | 216 | 422
Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete IP33 3,1m x 11,5m. LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Rosso. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3 (a parete). Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP21 Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5004X |  | ESC-5004 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete 3,1m x 11,5m. LED basso assorbimento. |  | 211 | 423
Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete 3,1m x 11,5m. LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Rosso. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3 (a parete). Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP21 Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5005X |  | ESC-5005 | Avvisatore ottico e acustico IP33 antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto con 3m x 15m. LED basso assorbimento. |  | 216 | 424
Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto con 3m x 15m. LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Bianco. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: C-3-15. Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP33. Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto 3,1m x 11,3m. LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Bianco. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3. Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP21 Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5009X |  | ESC-5007 | Avvisatore ottico e acustico IP33 antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto con 3m x 15m. LED basso assorbimento. |  | 216 | 426
Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto con 3m x 15m. LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Rosso. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: C-3-15. Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP33. Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5008X |  | ESC-5008 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto 3,1m x 11,3m. LED basso assorbimento |  | 211 | 427
Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto 3,1m x 11,3m. LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Rosso. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3. Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP21 Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5001 |  | ESB-5001 | Avvisatore ottico antincendio cert EN54-23,parete IP33 3,1m x 11,5m. IP65. LED basso assorbimento. |  | 199 | 428
Avvisatore ottico antincendio cert EN54-23,parete 3,1m x 11,5m. LED a bassa corrente assorbita. Colore corpo plastico: Bianco. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3 (a parete). Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP33. Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5002 |  | ESB-5002 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-23,parete IP 21 3,1m x 11,5m. IP21 |  | 211 | 429
Avvisatore ottico antincendio cert EN54-23,parete 3,1m x 11,5m. LED a bassa corrente assorbita. Colore corpo plastico: Binco. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3 (a parete). Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP21 Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5003 |  | ESB-5003 | Avvisatore ottico antincendio cert EN54-23,parete IP33 3,1m x 11,5m. IP65. LED basso assorbimento. |  | 199 | 430
Avvisatore ottico antincendio cert EN54-23,parete 3,1m x 11,5m. LED a bassa corrente assorbita. Colore corpo plastico: Rosso. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3 (a parete). Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP33. Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5004 |  | ESB-5004 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-23,parete IP 21 3,1m x 11,5m. IP21 |  | 194 | 431
Avvisatore ottico antincendio cert EN54-23,parete 3,1m x 11,5m. LED a bassa corrente assorbita. Colore corpo plastico: Rosso. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3 (a parete). Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP21 Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5005 |  | ESB-5005 | Avvisatore ottico e acustico IP33 antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto con 3m x 15m. LED basso assorbimento. |  | 199 | 432
Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto con 3m x 15m. LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Bianco. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: C-3-15. Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP33. Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5006 |  | ESB-5006 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete 3,1m x 11,3m. LED basso assorbimento |  | 194 | 433
Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete 3,1m x 11,3m. LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Bianco. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3. Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP21 Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5009 |  | ESB-5007 | Avvisatore ottico e acustico IP33 antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto con 3m x 15m. LED basso assorbimento. |  | 199 | 434
Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,soffitto con 3m x 15m. LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Rosso. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: C-3-15. Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP33. Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
#VALUE! | UTKASB5008 |  | ESB-5008 | Avvisatore ottico e acustico antincendio cert EN54-3 EN54-23,parete 3,1m x 11,3m. LED basso assorbimento |  | 194 | 435
Avvisatore ottico e acustico per sistemi antincendio certificato EN54-3 EN54-23, fissaggio a parete con copertura 3,1m x 11,3m. Tecnologia LED a bassa corrente assorbita. Potenza sonora: 97dB. Colore corpo plastico: Rosso. Colore Flash: Bianco. Tensione di lavoro: 17-60 Vcc. Assorbimento: 20mA @0,5Hz @24Vcc 40mA @1Hz @24Vcc. Copertura: W-3,1-11,3. Dimensioni: 100 x 100Ø. Gr di protezione: IP21. Certificati: EN54-3 EN54-23. Temperatura di esercizio: -10°C / +55°C.
SIRENE PIEZOELETTRICHE CONVENZIONALI EN54-3
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UTKASBAN1224R |  | 903CHA6A0 | Sirena elettronica Rossa base Alta IP66 |  | 88 | 436
Sirene elettroniche multisuono a 32 toni selezionabili, omologate secondo EN54-3 0786-CPD-21061, per l’installazione in impianti di rilevazione incendio. Montaggio a baionetta su base alta per esterni IP66.Alimentazione: 9-30 Vcc. IP65. Max: 110 dB @1m. Colore: Rosso.
#VALUE! | UTKASBAN1224W |  | 903CHA4A0 | Sirena elettronica Bianca base Alta IP66 |  | 88 | 437
Sirene elettroniche multisuono a 32 toni selezionabili, omologate secondo EN54-3 0786-CPD-21061, per l’installazione in impianti di rilevazione incendio. Montaggio a baionetta su base alta per esterni (IP66). Alimentazione: 9-30 Vcc. Assorbimento 12 Vcc: 3-18mA. Assorbimento 24 Vcc: 7-39 mA. Gr di protezione: IP65. Dimensioni: 95x92 Ø mm. Temperatura di Funzionamento: -20°C : + 60°C. Potenza sonora max: 110 dB @1m. Colore: Bianco. Certificazione: EN54-3.
#VALUE! | UTKASBAN1224R1 |  | 902CHA6A0 | Sirena elettronica Rossa base Bassa IP45 |  | 85 | 438
Sirene elettroniche multisuono a 32 toni selezionabili, omologate secondo EN54-3 0786-CPD-21061, per l’installazione in impianti di rilevazione incendio. Montaggio a baionetta su base alta per esterni (IP66). Alimentazione: 9-30 Vcc. Assorbimento 12 Vcc: 3-18mA. Assorbimento 24 Vcc: 7-39 mA. Gr di protezione: IP65. Dimensioni: 95x92 Ø mm. Temperatura di Funzionamento: -20°C : + 60°C. Potenza sonora max: 110 dB @1m. Colore: Rosso. Certificazione: EN54-3.
#VALUE! | UTKASBAN1224W1 |  | 902CHA4A0 | Sirena elettronica Bianca base Bassa IP45 |  | 85 | 439
Sirene elettroniche multisuono a 32 toni selezionabili, omologate secondo EN54-3 0786-CPD-21061, per l’installazione in impianti di rilevazione incendio. Montaggio a baionetta su base bassa per interni (IP45). Alimentazione: 9-30 Vcc. Assorbimento 12 Vcc: 3-18mA. Assorbimento 24 Vcc: 7-39 mA. Gr di protezione: IP45. Dimensioni: 71x92 Ø mm. Temperatura di Funzionamento: -20°C : + 60°C. Potenza sonora max: 110 dB @1m. Colore: Bianco. Certificazione: EN54-3
#VALUE! | UTKASLE1224SBR |  | 958CHX1701 | Sirena elettronica Bianca Flash Ambra con base alta Alta IP65 |  | 178 | 440
Sirena elettronica multisuono a 32 toni selezionabili con flash allo xeno omologata secondo EN54-3, per l’installazione in impianti di rilevazione incendio. Montaggio a baionetta su base alta (IP66). Basso assorbimento e regolazione dell’intensità sonora (-10dB;-20dB). Alimentazione: 9-30 Vcc. Assorbimento 12 Vcc: 93-108mA. Assorbimento 24 Vcc: 47-79 mA. Gr di protezione: IP66. Dimensioni: 109x92 Ø mm. Temperatura di Funzionamento: -20°C : + 55°C. Potenza sonora max: 110 dB @1m. Colore: Rosso. Peso per confezione: 295 g. Certificazione: EN54-3 (PARTE ACUSTICA).
#VALUE! | UTKASLE1224SBR1 |  | 958CHX1700 | Sirena elettronica Bianca / Flash ambra con base Bassa IP45 |  | 178 | 441
Sirena elettronica multisuono a 32 toni selezionabili con flash allo xeno omologata secondo EN54-3, per l’installazione in impianti di rilevazione incendio. Montaggio a baionetta su base bassa (IP45). Basso assorbimento e regolazione dell’intensità sonora (-10dB;-20dB). Alimentazione: 9-30 Vcc. Assorbimento 12 Vcc: 93-108mA. Assorbimento 24 Vcc: 47-79 mA. Gr di protezione: IP45. Dimensioni: 85x92 Ø mm. Temperatura di Funzionamento: -20°C : + 55°C. Potenza sonora max: 110 dB @1m Colore: Rosso. Peso per confezione: 295 g. Certificazione: EN54-3 (PARTE ACUSTICA).
#VALUE! | UTKASLE1224SRR |  | 958CHX1001 | Sirena Elettronica Multisuono con Flash Rosso omologata EN54-3 per esterni |  | 178 | 442
Sirena elettronica multisuono a 32 toni selezionabili con flash allo xeno omologata secondo EN54-3, per l’installazione in impianti di rilevazione incendio. Montaggio a baionetta su base alta (IP66). Basso assorbimento e regolazione dell’intensità sonora (-10dB;-20dB). Alimentazione: 9-30 Vcc. Assorbimento 12 Vcc: 93-108mA. Assorbimento 24 Vcc: 47-79 mA. Gr di protezione: IP66. Dimensioni: 109x92 Ø mm. Temperatura di Funzionamento: -20°C : + 55°C. Potenza sonora max: 110 dB @1m. Colore: Rosso. Peso per confezione: 295 g. Certificazione: EN54-3 (PARTE ACUSTICA).
#VALUE! | UTKASLE1224SRR1 |  | 958CHX1000 | Sirena Elettronica Multitono Flash rosso CERT EN54-3 IP45 base bassa |  | 183 | 443
Sirena elettronica multisuono a 32 toni selezionabili con flash allo xeno omologata secondo EN54-3, per l’installazione in impianti di rilevazione incendio. Montaggio a baionetta su base bassa (IP45). Basso assorbimento e regolazione dell’intensità sonora (-10dB;-20dB). Alimentazione: 9-30 Vcc. Assorbimento 12 Vcc: 93-108mA. Assorbimento 24 Vcc: 47-79 mA. Gr di protezione: IP45. Dimensioni: 85x92 Ø mm. Temperatura di Funzionamento: -20°C : + 55°C. Potenza sonora max: 110 dB @1m. Colore: Rosso. Peso per confezione: 295 g. Certificazione: EN54-3 (PARTE ACUSTICA).
TARGHE OTTICO ACUSTICHE ALLARME INCENDIO EN 54-3 EN54-23
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UTKLAMPEN |  |  | Pannello di segnalazione IP 43 EN54-3 EN54-23 |  | 160.15 | 449
Pannello ottico-acustico certificato EN54-3 ed EN54-23 per segnalazione di allarme incendio, caratterizzato da un design compatto, moderno e dalle forme arrotondate. Adatto per installazione a parete o a semincasso, con compatibilità per scatole tipo 503 e passaggio cavi semplificato anche per raccordi tubo-scatola di grande diametro. Dotato di LED ad alta efficienza e driver avanzati, garantisce elevate prestazioni visive con consumi contenuti, ulteriormente ridotti dalla modalità a bassa corrente (Low Current). La segnalazione acustica sfrutta un cono piezo ad alta efficienza con tecnologia multitono (16 toni selezionabili) e potenza regolabile da 71 a 91 dB. Il dispositivo integra la sincronizzazione ottica, la gestione del secondo tono di cessato allarme, retroilluminazione intelligente e morsetti doppi di grande sezione per un cablaggio facilitato. Colore corpo: bianco. Flash: bianco. Alimentazione: 19–30 Vcc. Assorbimento: 58 mA (tipico), 48 mA in modalità LC. Copertura ottica: W-3,6-9. Grado di protezione: IP21C. Dimensioni: 275x135x50 mm (a parete), 275x135x25 mm (semincasso). Temperatura di funzionamento: -10 °C / +55 °C. Certificazione IMQ secondo EN54-3 ed EN54-23.
#VALUE! | UTKLAMPENR |  |  | Targa allarme ottico-acustico a parete colore rosso EN54-3 EN54-23 |  | 160.15 | 450
Pannello ottico-acustico per segnalazione allarme incendio, certificato secondo EN54-3 ed EN54-23 da IMQ. Caratterizzato da un design compatto, moderno e con forme arrotondate, adatto al montaggio a parete o a semincasso. Il fondo del dispositivo consente il passaggio di cavi con raccordi tubo-scatola di grande diametro; compatibile con scatole tipo 503 in modalità a semincasso per un’installazione semplice e ordinata. Equipaggiato con LED ad alta efficienza controllati da driver avanzati, garantisce elevata visibilità con consumi contenuti (58 mA tipico, 48 mA in modalità low current). La retroilluminazione a basso assorbimento riduce ulteriormente i consumi. Il modulo acustico utilizza un cono piezoelettrico multitono (16 toni selezionabili), con potenza sonora regolabile tra 71 e 91 dB. Include funzioni di sincronizzazione ottica e gestione del secondo tono (fine allarme). Dotato di morsetti doppi a grande sezione per facilitare il cablaggio. Corpo plastico di colore rosso con flash bianco. Alimentazione 19–30 Vcc. Copertura ottica: W-3,6-9. Grado di protezione IP21C. Dimensioni: 275 x 135 x 50 mm (a parete), 275 x 135 x 25 mm (semicasso). Temperatura di esercizio da –10 °C a +55 °C.
#VALUE! | UTKLAMPENG |  |  | Pannello di allarme ottico-acustico a parete bianco certificata EN54-3 e EN54-23 senza retroilluminazione |  | 148.4 | 451
#VALUE! | UTKLAMPENL |  |  | Targa allarme ottico a parete bianco EN54-23 |  | 136.7 | 453
Pannello ottico per segnalazione allarme incendio, certificato EN54-23 da IMQ, progettato per garantire elevata visibilità, affidabilità e basso consumo. Design moderno e compatto con forme arrotondate, installabile a parete o a semincasso. Il fondo consente il passaggio dei cavi con raccordi tubo-scatola di grande diametro; compatibile con scatole tipo 503 nella versione a semincasso, per un’installazione ordinata e discreta. Il dispositivo utilizza LED ad alta efficienza comandati da driver elettronici evoluti, assicurando una segnalazione visiva intensa a basso assorbimento (48 mA, riducibili a 38 mA in modalità low current). Dotato di funzione di sincronizzazione ottica per l’attivazione simultanea di più dispositivi. Retroilluminazione attiva e morsetti doppi a grande sezione per facilitare il cablaggio. Corpo in plastica bianca con flash luminoso di colore bianco. Alimentazione 19–30 Vcc. Copertura ottica certificata: W-3,6-9. Grado di protezione IP21C. Dimensioni (mm): 275 x 135 x 50 (versione a parete), 275 x 135 x 25 (semicasso). Temperatura di funzionamento: da –10 °C a +55 °C. Certificato secondo la norma EN54-23.
Pannello ottico per la segnalazione di allarme incendio, conforme alla norma EN54-23 e certificato IMQ, caratterizzato da un design moderno, compatto e dalle linee morbide. Adatto all’installazione a parete o a semincasso, grazie alla struttura posteriore che consente il passaggio di cavi con raccordi tubo-scatola di ampio diametro. Compatibile con scatole tipo 503 nella configurazione a semincasso, per un’installazione rapida e discreta. L’apparato è dotato di LED ad alta efficienza pilotati con driver avanzati, che garantiscono alte prestazioni visive e un basso assorbimento energetico (48 mA standard, 38 mA in modalità low current). Retroilluminazione ottimizzata per ridurre ulteriormente i consumi. Include funzione di sincronizzazione ottica per segnalazioni coordinate su più dispositivi. I morsetti doppi a grande sezione agevolano il cablaggio. Corpo plastico colore rosso. Flash di segnalazione: bianco. Tensione di alimentazione: 19–30 Vcc. Copertura ottica: W-3,6-9. Grado di protezione: IP21C. Dimensioni: 275 x 135 x 50 mm (a parete); 275 x 135 x 25 mm (semincasso). Temperatura di funzionamento: –10 °C ÷ +55 °C.
#VALUE! | UTKLAMPENS |  |  | Targa allarme acustico a parete bianco EN54-3 |  | 148.4 | 455
Pannello acustico per segnalazione allarme incendio, certificato EN54-3 da IMQ, progettato per unire affidabilità, prestazioni elevate e design moderno. Corpo plastico bianco dalle forme arrotondate e dimensioni contenute, installabile a parete o a semincasso. Il fondo del pannello consente il passaggio di cavi con raccordi tubo-scatola di grande diametro. Nella versione a semincasso è compatibile con scatole tipo 503, per un’installazione discreta ed esteticamente curata. Il dispositivo impiega un cono piezoelettrico ad alta efficienza, abbinato a tecnologia multitono con 16 toni selezionabili. La gestione del secondo tono consente la segnalazione di cessato allarme. L'elettronica avanzata e i driver moderni permettono un funzionamento ad alte prestazioni con assorbimenti contenuti: 30 mA in modalità normale e 20 mA in modalità Low Current. Dotato di retroilluminazione LED e morsetti doppi ad ampia sezione per un cablaggio facilitato. Alimentazione: 19–30 Vcc. Potenza sonora regolabile: da 71 a 91 dB. Grado di protezione IP21C. Dimensioni (mm): 275 x 135 x 50 (parete), 275 x 135 x 25 (semincasso). Temperatura di funzionamento: da –10 °C a +55 °C. Certificato conforme alla norma EN54-3.
Pannello acustico per la segnalazione di allarme incendio, certificato EN54-3 da IMQ, progettato con un’estetica moderna, compatta e dalle forme arrotondate. Elevata versatilità di installazione grazie alla possibilità di montaggio a parete o a semincasso. Il fondo del dispositivo consente il passaggio di cavi mediante raccordi tubo-scatola di grande diametro; in configurazione a semincasso, è compatibile con scatole da incasso tipo 503, per una posa rapida e discreta. Dotato di tecnologia acustica multitono (16 toni selezionabili), sfrutta un cono piezo ad alta efficienza per garantire elevate prestazioni sonore con potenza regolabile tra 71 e 91 dB. Gestione automatica del secondo tono per cessato allarme. Basso assorbimento energetico (30 mA in funzionamento standard, 20 mA in modalità low current) per una maggiore efficienza. Morsetti doppi a grande sezione facilitano il collegamento elettrico. Colore del corpo plastico: rosso. Alimentazione: 19–30 Vcc. Grado di protezione IP21C. Dimensioni: 275 x 135 x 50 mm (montaggio a parete), 275 x 135 x 25 mm (installazione a semincasso). Temperatura di funzionamento: da –10 °C a +55 °C.
| UTKLAMPSENR02 |  | KLAMPSENR02 | Scritta Evacuare Il Locale per pannelli KLAMPEN |  | 4.9 | 457
| UTKLAMPSENR03 |  | KLAMPSENR03 | Scritta Fire alarm per pannelli KLAMPEN |  | 4.9 | 458
| UTKLAMPSENR05 |  | KLAMPSENR05 | Scritta Spegnimento In Corso per pannelli KLAMPEN |  | 4.9 | 459
| UTKLAMPSENR06 |  | KLAMPSENR06 | Scritta Allarme Gas per pannelli KLAMPEN |  | 4.9 | 460
SIRENE E LAMPEGGIANTI ATEX
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UTKASISB02 |  | TCC-0003 | Lampeggiante elettronico LED a sicurezza intrinseca Gruppo I-II IP66. Luce1 Hz o fissa. Approv ATEX, IECEx. IP66 |  | 690 | 461
Lampeggiante elettronico LED a sicurezza intrinseca IS-S certificato ATEX e IECEx per uso in atmosfere potenzialmente esplosive dei Gruppi I (industria mineraria) e II (all’aperto), zone 0, 1, 2, 20, 21 e 22. Corpo in policarbonato ignifugo UL94 V2, grado di protezione IP66, colore base rosso standard. Dotato di 9 LED SMT con modalità di lampeggio programmabile a 1 Hz o luce fissa tramite dip switch. Alimentazione 24 Vcc, assorbimento 33 mA, potenza 0,66 W tramite barriera Zener o isolatore galvanico conforme (Uo ≤ 28 V, Io ≤ 93 mA, Po ≤ 660 mW). Temperatura operativa da -40°C a +55°C, umidità relativa >90% a 20°C. Connessioni da 0,55 a 2,5 mm², ingressi cavi 3x M20. Installazione facilitata da base di montaggio con collegamenti cablati in fase di montaggio; il lampeggiante si aggancia a scatto. Include diodo polarizzato e resistenza di fine linea per la sicurezza intrinseca. Conforme a EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012 e relativi standard IEC.
#VALUE! | UTKASISFDR |  | 8645700 | Lampeggiante IS per aree a rischio esplosione II IG EEx/Ex IIC T4 e II IG EEx/Ex IIC T5 Zona 0,1 e 2. IP66. Richiede barriera galvanica |  | 484 | 462
Lampeggiante a sicurezza intrinseca destinato all’installazione in aree a rischio esplosione, certificati II IG EEx/Ex IIC T4 e II IG EEx/Ex IIC T5 per Zona 0, Zona 1 e Zona 2. Gr di protezione IP66. IS FLASH DOME devono essere installati con barriere di isolamento galvanico. Alimentazione: da 15 a 28Vcc. Corrente: 5mA. Frequenza flash: 1Hz. Certificato: per zone 0, 1, 2. Temperatura di esercizio: -40°C/+70°C. Gr di protezione: IP66. Peso: 0,14Kg.
#VALUE! | UTKASISS02 |  | TCC-0001 | Sirena I.S. certificata per l'uso in atmosfere potenzialmente esplosive G I e G II IP66 105dB a 1 metro. Approv ATEX, IECEx |  | 551 | 463
Sirena intrinsecamente sicura IS-S certificata ATEX e IECEx per atmosfere potenzialmente esplosive, Gruppi I (industria mineraria) e II (all’aperto), Zone 0, 1, 2, 20, 21, 22. Grado di protezione IP66, corpo in policarbonato ignifugo UL94 V2, colore rosso standard. Dotata di allarme a 2 stadi con 32 toni selezionabili tramite dip switch e potenza sonora fino a 105 dB a 1 metro (tono 18). Include lampeggiante LED a 9 SMT con modalità lampeggio a 1 Hz o luce fissa. Alimentazione 24 Vcc, assorbimento 33 mA, potenza 0,66 W tramite barriera Zener o isolatore galvanico conforme (Uo ≤ 28 V, Io ≤ 93 mA, Po ≤ 660 mW). Temperatura operativa da -40°C a +55°C, umidità >90% a 20°C. Installazione rapida tramite base a scatto con collegamenti cablati in fase di montaggio. Diodo polarizzato e resistenza di fine linea per sicurezza intrinseca. Connessioni da 0,55 a 2,5 mm², ingressi cavi 3 x M20. Certificazioni: • ATEX (EMT17ATEX0012X) • IECEx (EMT 17.0005X) Conformità: EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012 e relativi standard IEC.
#VALUE! | UTKASISSB02 |  | TCC-0008 | Sirena con lampeggiante I.S. per atmosfere esplosive G I- II IP66. 2 livelli di Allarme 32 toni. 105dB a 1 m. Flash 1 Hz o luce fissa |  | 852 | 464
Sirena con lampeggiante intrinsecamente sicura IS-SB Certificata ATEX e IECEx per uso in atmosfere potenzialmente esplosive, applicazioni Gruppo I (industria mineraria) e Gruppo II (all’aperto), Zone 0, 1, 2, 20, 21 e 22. Grado di protezione IP66, custodia in policarbonato ignifugo UL94 V2, colore rosso standard. Dotata di allarme a 2 stadi con 32 toni selezionabili tramite dip switch, con emissione sonora fino a 105 dB a 1 metro (tono 18). Il lampeggiante utilizza 9 LED SMT con modalità lampeggio a 1 Hz o luce fissa, programmabili via dip switch. Alimentazione 24 V DC, assorbimento 33 mA, potenza 0,66 W tramite barriera Zener o isolatore galvanico conforme (Uo ≤ 28 V, Io ≤ 93 mA, Po ≤ 660 mW). Installazione rapida mediante base a scatto con collegamenti cablati in fase di montaggio. Dotata di diodo polarizzato e resistenza di fine linea per sicurezza intrinseca. Connessioni da 0,55 a 2,5 mm², ingresso cavi 3 x M20. Temperatura di esercizio: da -40°C a +55°C, umidità >90% a 20°C. Certificazioni: • ATEX (EMT17ATEX0012X) • IECEx (EMT 17.0005X) Conformità: EN 60079-0:2012, EN 60079-11:2012 e relativi standard IEC..
#VALUE! | UWA-PFKFD0CSEX151P |  | PFKFD0CSEX151P | Isolatore Galvanico a 1 canale |  | 1355 | 465
#VALUE! | UWA-PFKFD0CSEX251P |  | PFKFD0CSEX251P | Isolatore Galvanico a 2 canali |  | 3260 | 466
RIPETITORI OTTICI
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAAP-53832070 |  | 53832-070 | Ripetitore MiniDisc |  | 20 | 467
Ripetitore ottico universale. Questo dispositivo consente, come da normativa UNI 9795:2010 di riportare la condizione dei rivelatori/dispositivi installati in posti non direttamente visibili, quali Pavimenti Flottanti, Controsoffitti, Vani Ascensori, Cavedi ecc. Compatibile con tutti i rivelatori Apollo serie Orbis, 65, serie XP95 e serie Discovery.Dispositivo non sensibile alla polarità.
#VALUE! | UTKRO601MR |  | KRO601MR | Ripetitore ottico con LED rosso ad alta intensità 12/24Vcc con basso assorbimento |  | 18 | 468
Ripetitore ottico a basso assorbimento ed ampio spettro di tensioni in ingresso: 3/30Vcc 2mA a luce fissa. Ideale come ripetitore per i rivelatori di fumo. Installazione in interni. Contenitore in policarbonato trasparente, connessione a morsetti.
#VALUE! | UTKRO601MLR |  | KRO601MRL | Ripetitore led 12/24V a luce fissa/lampeggiante rosso |  | 22 | 469
#VALUE! | UTKRO604MLR |  | KRO604MRL | Segnalatore led 12/24V a luce fissa/lampeggiante rosso |  | 27 | 470
#VALUE! | UTKROA601MR |  | KROA601MR | Ripetitore ottico LED rosso 3/30Vcc 2mA da interno |  | 18 | 471
#VALUE! | UTKROA122MR |  | KROA122MR | Ripetitore ottico incasso led rosso 2Vcc basso assorbimento |  | 14.5 | 472
Ripetitore ottico con LED ad alta intensità per installazione ad incasso in interni o esterni riparati. Ottima visibilità anche in condizioni di luce diurna. Alimentazione 2Vcc con basso assorbimento luce fissa. Connessione a morsetto.
COMUNICATORI PER SISTEMI INCENDIO EN54-21
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAGL-SISCOMF1 |  | SisCom-F1 | Comunicatore Siscom F1 EN54-21 GPRS WIFI SMS |  | 650 | 474
Trasmettitore di allarme GSM-GPRS universale per centrali antincendio – certificato EN54-21 Dispositivo universale compatibile con qualsiasi centrale antincendio, dotato di 16 ingressi e 4 uscite programmabili. Supporta schede SIM di qualsiasi operatore con funzionalità machine-to-machine, per una comunicazione affidabile e flessibile. Consente la trasmissione di codici di allarme Contact-ID al Ricevitore Centrale tramite ADSL o rete GPRS, oltre all’invio di SMS o e-mail personalizzate per identificare con precisione ogni evento. Le uscite possono essere controllate in tempo reale tramite APP mobile o software PC. Dotato di tamper con sensore di luce integrato per una maggiore sicurezza contro manomissioni. Quattro indicatori LED consentono di monitorare in ogni momento lo stato delle comunicazioni e della centrale. La programmazione è semplice e versatile: può essere eseguita via software PC collegato tramite porta USB oppure in remoto, senza necessità di aprire porte sul router o intervenire direttamente sulle impostazioni di rete, utilizzando la ricerca tramite IMEI del modulo GPRS. Gestione completa e immediata di tutte le apparecchiature installate, tramite PC o app mobile dedicata. Il sistema notifica al Ricevitore Centrale gli eventi selezionati e programmati, mentre gli utenti ricevono avvisi via SMS, e-mail o notifiche push personalizzate tramite app, con registrazione dettagliata degli eventi. È possibile distinguere i messaggi destinati a utenti finali, installatori o tecnici di manutenzione.
#VALUE! | UACH-DALM3000 |  | DALM 3000 IP/4G | Combinatore certificato EN54-21 IP/4G. |  | 1380 | 475
DALM IP COMMUNICATOR - DALM 3000 IP/4G Il comunicatore DALM IP/4G è una soluzione affidabile e flessibile per la trasmissione degli allarmi verso centri di ricezione, con installazione semplice e veloce. Supporta doppio percorso di comunicazione via IP e reti mobili 2G/3G/4G, garantendo trasmissione continua e sicura di allarmi antincendio, intrusione e tecnologici. Il collegamento è costantemente monitorato tramite polling tra router e centro ricezione per assicurare massima affidabilità. Dispone di 8 ingressi e 4 uscite supervisionate, tutte gestibili da remoto. Con la scheda SIM opzionale Secure SIM24 si ottiene sicurezza e disponibilità elevate. L’app EagleEye consente ricezione immediata di notifiche su smartphone, tablet e PC, mentre il portale EasyWebManager permette una gestione semplice e intuitiva da parte dell’installatore. Supporta protocolli SIA (livelli 1-3), SIA Hex, Contact ID, Robofon, con trasmissione dati criptata via TCP/IP su Internet e reti mobili. Opzionale invio allarmi tramite SMS, email e chiamate vocali sintetiche. Alimentazione da 10 a 30 V CC. Consumo: 150 mA (singolo percorso) e 210 mA (doppio percorso) a 13,7 V CC. Include vano plastica e antenna con cavo da 0,5 m. Alimentato dal sistema di allarme esistente.
#VALUE! | UACH-IRIS4440 |  | 4440NG | Combinatore telefonico 4G/3G/2G e doppia scheda di rete IP, cert. EN54-21 con interfaccia touch multilingua. |  | 1535 | 476
Combinatore telefonico 4G/3G/2G con doppia scheda di rete IP – certificato EN54-21 Dispositivo dotato di interfaccia touch multilingua, progettato per comunicazioni affidabili con qualsiasi centrale d’allarme. Supporta ricezione messaggi di testo, 4 ingressi e 4 uscite a relè più 12 uscite opzionali, garantendo flessibilità e conformità alla normativa EN54 per livelli di segnalazione dal Grado 2 al Grado 4. La doppia connessione Ethernet consente la trasmissione della risposta video da sistemi CCTV, integrando sorveglianza e sicurezza. Funzioni VoIP e SIP complete, ideali per verifiche audio, installazioni in ascensori e assistenza sociale. Interfaccia standard industriale per integrazione con impianti HVAC, domotica e sistemi di controllo avanzati, permettendo una gestione tecnologica centralizzata. Connessioni ad alta velocità per upload/download continui e senza ritardi, con supporto Remote Service App. Modelli 400 & 440 prevedono notifica SMS e interfacce bus ad alta velocità per configurazione semplice e trasmissione rapida degli allarmi. Disponibili schede di espansione con ingressi pin e comunicazione PSTN. Protocolli supportati: • SIA (livello 1-3), riferimento SIA DC-03-1990.01 (R 2003.10) • Contact ID (SIA DC-05-1999.09) • Fast Format (Scancom) • Robofon, Telim, CESA (solo acquisizione Dial) Connessioni: RS485, TTL, RS232 x 2 Alimentazione: Tensione: 9-28 V DC Consumo tipico: 153 mA @ 12 V DC Corrente max: 1 A @ 12 V DC Alimentatore esterno consigliato: 12 V DC, 1 A (12 W) Ambiente di lavoro: Temperatura: -10°C / +55°C Umidità: max 95% Dimensioni e peso: 15 cm x 11 cm
#VALUE! | UACH-IRIS4400 |  | 400NG | Combinatore telefonico 4G/3G/2G certificato EN54-21 con interfaccia touch multilingua. |  | 1025 | 477
Combinatore telefonico 4G/3G/2G certificato EN54-21 Dispositivo con interfaccia touch multilingua per comunicazione sicura e affidabile con centrali d’allarme. Supporta ricezione messaggi di testo, 4 uscite a relè allarmabili più 12 opzionali. Compatibile con qualsiasi centrale, con possibilità di configurare diversi livelli di segnalazione secondo normativa EN54 grado 2-4. Include funzione VoIP e SIP completa, ideale per applicazioni vocali quali verifica audio, installazioni in ascensori e assistenza sociale. Dotato di interfaccia standard industriale per integrazione con impianti HVAC, domotica e sistemi di gestione tecnologica avanzata. Connettività ad alta velocità per upload/download senza ritardi, garantendo connessione continua con Remote Service App. Modelli 400 & 440 con notifica SMS e interfacce bus ad alta velocità per configurazione e trasmissione rapida degli allarmi. Schede di espansione disponibili con ingressi pin o ingressi pin e comunicazione PSTN. Protocolli supportati: • SIA (livelli 1-3) con riferimento SIA DC-03-1990.01 (R 2003.10) • Contact ID (SIA DC-05-1999.09) • Fast Format (Scancom) • Robofon, Telim, CESA (solo acquisizione Dial) Connessioni: RS485, TTL, RS232 x 2 Alimentazione: 9-28 V DC, tipica 151 mA @ 12 V DC, max 1 A @ 12 V DC Alimentatore esterno consigliato: 12 V DC, 1 A (12 W) Ambiente di lavoro: Temperatura: -10°C / +55°C Umidità: max 95% Dimensioni e peso: 15 cm x 11 cm Peso: 300 g
#VALUE! | UACH-IRIS4420 |  | 420NG | Combinatore con doppia scheda di rete IP, certificato EN54-21 con interfaccia touch multilingua |  | 915 | 478
Combinatore telefonico con doppia scheda di rete IP – certificato EN54-21 Dispositivo con interfaccia touch multilingua, compatibile con qualsiasi centrale d’allarme, dotato di 4 uscite a relè allarmabili più 12 uscite opzionali. Supporta ricezione di messaggi di testo e una vasta gamma di segnali conformi alla normativa EN dal grado 2 al grado 4. La doppia connessione Ethernet consente la trasmissione di video da sistemi CCTV, integrando funzionalità di sorveglianza. Dispone di funzionalità VoIP e SIP complete, ideali per applicazioni vocali quali verifica audio in ascensori o assistenza sociale. Include porta RS232 e interfaccia standard industriale per integrazione con impianti HVAC, domotica e sistemi di controllo edifici. Alta velocità di upload/download per connessioni stabili e senza ritardi, con supporto a Remote Service App. Interfacce bus ad alta velocità per una rapida integrazione, configurazione da tastiera e trasmissione allarmi. Schede di espansione disponibili con ingressi pin e comunicazione in uscita tramite PSTN. Protocolli supportati: • SIA (livello 1-3) – SIA DC-03-1990.01 (R 2003.10) • Contact ID – SIA DC-05-1999.09 • Fast Format (Scancom) • Robofon, Telim, CESA (solo acquisizione Dial) Connessioni: RS485, TTL, RS232 x 2 Alimentazione: • Tensione: 9-28 V DC • Consumo tipico: 151 mA @ 12 V DC • Corrente max: 1 A @ 12 V DC • Alimentatore consigliato: 12 V DC, 1 A (12 W) Ambiente di funzionamento: • Temperatura: -10°C / +55°C • Umidità: max 95% Dimensioni e peso: • 15 cm x 11 cm • Peso: 300 g
#VALUE! | UACH-EXT3 |  | EXT-3 | Scheda espansione 12 Ingressi 3 uscite relè, 5 led per Iris IRIS-4 400,420 440 |  | 165 | 479
Scheda espansione 12 Ingresso allarme, 3 uscite a relè, 5 led di indicazione stato, compatibilità con combinatori Iris serie IRIS-4 400, 420 e 440. Garanzia: 2 anni
#VALUE! | UACH-C2IRISENC2A |  | ENC-2A | Contenitore metallico per moduli IRIS con antenna 2G/3G/4G certificato. |  | 350 | 480
Contenitore metallico per moduli serie IRIS con antenna 2G/3G/4G certificato. Dimensioni (250x250x81mm).
CAVI TERMOSENSIBILI
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
CAVI TERMOSENSIBILI CERTIFICATI UL-FM RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON
| UAFF-F1073 |  | F1073 | Cavo termosensibile rivestimento esterno in Nylon 105°C |  | 13 | 481
| UAFF-F1069 |  | F1069 | Cavo termosensibile rivestimento esterno in Nylon 185°C |  | 12.5 | 482
| UAFF-F1132 |  | F1132 | Cavo termosensibile rivestimento esterno in Nylon 218°C UL e 235° FM |  | 14 | 483
CAVI TERMOSENSIBILI CERTIFICATI UL-FM RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON CON GUAINA IN ACCIAIO INOX
#VALUE! | UAFF-F1081 |  | F1081 | Cavo termosensibile rivestimento esterno in Nylon con trecciatura in acciaio inox 105°C (221°F) |  | 18.5 | 484
#VALUE! | UAFF-F1082 |  | F1082 | Cavo termosensibile rivestimento esterno in Nylon con trecciatura in acciaio inox 185°C (365°F) |  | 20.5 | 485
#VALUE! | UAFF-F1133 |  | F1133 | Cavo termosensibile rivestimento esterno in gomma siliconica con treccia in acciaio inox UL: 218°C (424°F) FM: 235°C (455°F) |  | 22.5 | 486
CAVI TERMOSENSIBILI CERTIFICATI EN54-28 ZERO ALOGENI RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON
#VALUE! | UAFF-F1180 |  | F1180 | Cavo termosensibile con guaina alogeni zero a bassa emissione di fumo per interni ed esterni max temp 78°C EN54-28 |  | 13.5 | 490
#VALUE! | UAFF-F1181 |  | F1181 | Cavo termosensibile con guaina alogeni zero a bassa emissione di fumo per interni ed esterni max temp 88°C EN54-28 |  | 13 | 491
#VALUE! | UAFF-F1182 |  | F1182 | Cavo termosensibile con guaina alogeni zero a bassa emissione di fumo per interni ed esterni max temp 68°C EN54-28 |  | 14 | 492
CAVI TERMOSENSIBILI CERTIFICATI EN54-28 ZERO ALOGENI RIVESTIMENTO ESTERNO IN NYLON CON GUAINA IN ACCIAIO INOX
#VALUE! | UAFF-F1190 |  | F1190 | Cavo termosensibile con guaina in maglia di acciaio per applicazioni industriali max temp 78°C EN54-28 |  | 20 | 493
#VALUE! | UAFF-F1191 |  | F1191 | Cavo termosensibile con guaina in maglia di acciaio per applicazioni industriali max temp 88°C |  | 20 | 494
#VALUE! | UAFF-F1192 |  | F1192 | Cavo termosensibile con guaina in maglia di acciaio per applicazioni industriali max temp 68°C EN54-28 |  | 20 | 495
CONTROLLER PER CAVI TERMOSENSIBILI CERTIFICATI EN54-28
| UAFF-A1397 |  | A1397 | Unità di controllo digitale (DSCU) - massima lunghezza zone: 1000m - Max Zone: 2 |  | 1995 | 487
| UAFF-A1398 |  | A1398 | Contenitore per connessione fine linea con possibilità di test. Max lunghezza zone: 1000m - Max Zone: 2 |  | 346 | 488
| UAFF-A1343 |  | A1343 | Scatola di giunzione con morsetti e 2 passacavi |  | 275 | 489
CAVI TERMOSENSIBILI PROGRAMMABILI CERTIFICATI EN54, UL-FM
| UAFF-F3051 |  | F3051 | Cavo termosensibile programmabile con rivestimento in nylon certificato EN54-22 |  | 17.5 | 499
| UAFF-F3052 |  | F3052 | Cavo termosensibile programmabile con rivestimento in Acciaio inox su PVC certificato EN54-22 |  | 25 | 500
ACCESSORI PER CAVI TERMOSENSIBILI
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
| UAFF-A1149100 |  | A1149-100 | J Clip - Fissaggio da soffitto o parete in acciaio inox con rivestimento in silicone per cavo termosensibile prezzo per confezione 100 pz ) |  | 423 | 501
| UAFF-A1329100 |  | A1329-100 | P SS Clip - Fissaggio in superficie in acciaio inox con rivestimento in silicone per cavo termosensibile prezzo per confezione 100 pz ) |  | 380 | 502
| UAFF-A1362100 |  | A1362-100 | P A Clip - Fissaggio in superficie in alluminio con rivestimento in silicone per cavo termosensibile prezzo per confezione 100 pz ) |  | 325 | 503
| UAFF-A1174100 |  | A1174-100 | P V Clip - Fissaggio in superficie in acciaio inox con rivestimento in silicone per cavo termosensibile prezzo per confezione 100 pz ) |  | 791.5 | 505
| UAFF-A1175100 |  | A1175-100 | Fascetta standard per interni ed esterni per fissaggio cavo termosensibile . PA66 . Temp.Ambiente max 110°C |  | 37 | 506
| UAFF-A1176100 |  | A1176-100 | Fascetta standard per interni per fissaggio cavo termosensibile . ETFE . Temp.Ambiente max 170°C |  | 536.5 | 507
| UAFF-A1177100 |  | A1177-100 | Fascetta standard per interni ed esterni per fissaggio cavo termosensibile . Acciaio inox . Temp.Ambiente max 815°C |  | 536.5 | 508
| UAFF-C1283100 |  | C1283-100 | Guaine in silicone Temp.Ambiente max 180°C |  | 84 | 504
GRUPPI DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI INCENDIO CERTIFICATI EN54-4
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UTKALSCC276V26EN |  | ALSCC276V26EN | GRUPPO di alimentazione 27,6V 2,6A EN54-4 EN12101-10 |  | 500 | 509
Stazione di alimentazione ALSCC276V26EN Certificata EN54-4:2007 e EN12101-10:2005. Corrente d’uscita potenziata e funzioni di segnalazione ed allarme innovative, secondo l’allegato A2 : continuo controllo dello stato della batteria in termini di tensione d’uscita, stato di carica ed efficienza. 2 microcontrollori per garantire queste funzioni con la massima affidabilità. Iil sistema è in Gr di riconoscere lo stato di solfatazione della batteria generando un allarme per resistenza interna superiore a 0,73 Ω. La tecnologia lineare contribuisce a rendere questo alimentatore estremamente affidabile e a limitare al minimo la presenza di disturbi elettromagnetici. Norme di riferimento: EN54-4, EN12101-10, EN60950-1, EN50130-4, EN61000-6-3; in conformità alle direttive: 305/2011/UE, 2014/35/CE, 2014/30/CE. Tensione in uscita: 27,6Vcc. Corrente uscita carico: 1,60 A. Corrente di uscita batteria: 1,00A. Batteria Alloggiabile: 2 x 12V 18Ah. Ripple a pieno carico: <50mVpp. Dimensioni esterne: 450x260x200 mm. Dimensioni interne: 445x255x195 mm. Classe: A. Peso: 8,5Kg. Certificazioni: EN54-4 e EN12101-10.
#VALUE! | UTKALSCC276V50EN |  | ALSCC276V50EN | GRUPPO di alimentazione 27,6V 4,9A EN54-4 EN12101-10 |  | 610 | 510
Stazioni di alimentazione ALSCC276V50EN Certificate EN54-4:2007 e EN12101-10:2005. Corrente d’uscita potenziata e funzioni di segnalazione ed allarme innovative secondo l’allegato A2 con un continuo controllo dello stato della batteria in termini di tensione d’uscita, stato di carica ed efficienza. 2 microcontrollori per garantire queste funzioni con la massima affidabilità. Il sistema è in Gr di riconoscere lo stato di solfatazione della batteria generando un allarme per resistenza interna superiore a 0,73 Ω. La tecnologia lineare contribuisce a rendere questo alimentatore estremamente affidabile e a limitare al minimo la presenza di disturbi elettromagnetici. Norme di riferimento: EN54-4, EN12101-10, EN60950-1, EN50130-4, EN61000-6-3; in conformità alle direttive: 305/2011/UE, 2014/35/CE, 2014/30/CE. Tensione in uscita: 27,6Vcc. Corrente uscita carico: 3,90 A. Corrente di uscita batteria: 1,00A. Batteria Alloggiabile: 2 x 12V 17Ah. Ripple a pieno carico: <50mVpp. Dimensioni esterne: 450x260x200 mm. Dimensioni interne: 445x255x195 mm. Classe: A. Peso: 11,3Kg. Certificazioni: EN54-4 e EN12101-10.
#VALUE! | UTKALSCD276V26EN |  | ALSCD276V26EN | GRUPPO di alimentazione 27,6V 2,6A EN54-4 EN12101-10 |  | 550 | 511
Stazione di alimentazione ALSCD276V26EN Certificata EN54-4:2007 e EN12101-10:2005. Corrente d’uscita potenziata e funzioni di segnalazione ed allarme innovative, secondo l’allegato A2 : continuo controllo dello stato della batteria in termini di tensione d’uscita, stato di carica ed efficienza. 2 microcontrollori per garantire queste funzioni con la massima affidabilità. Il sistema è in Gr di riconoscere lo stato di solfatazione della batteria generando un allarme per resistenza interna superiore a 0,73 Ω. La tecnologia lineare contribuisce a rendere questo alimentatore estremamente affidabile e a limitare al minimo la presenza di disturbi elettromagnetici. Norme di riferimento: EN54-4, EN12101-10, EN60950-1, EN50130-4, EN61000-6-3; in conformità alle direttive: 305/2011/UE, 2014/35/CE, 2014/30/CE. Tensione in uscita: 27,6Vcc. Corrente uscita carico: 1,60 A. Corrente di uscita batteria: 1,00A. Batteria Alloggiabile: 2 x 12V 27Ah o 2x42Ah. Ripple a pieno carico: <50mVpp. Dimensioni esterne: 550x260x200 mm. Dimensioni interne: 545x255x195 mm. Classe: A. Peso: 8,5Kg. Certificazioni: EN54-4 e EN12101-10.
#VALUE! | UTKALSCD276V50EN |  | ALSCD276V50EN | Gruppo di alimentazione 27,6V 4,9A EN54-4 EN12101-10 |  | 655 | 512
Stazioni di alimentazione ALSCD276V50EN Certificate EN54-4:2007 e EN12101-10:2005. Corrente d’uscita potenziata e funzioni di segnalazione ed allarme innovative secondo l’allegato A2 con un continuo controllo dello stato della batteria in termini di tensione d’uscita, stato di carica ed efficienza. 2 microcontrollori per garantire queste funzioni con la massima affidabilità. Il sistema è in Gr di riconoscere lo stato di solfatazione della batteria generando un allarme per resistenza interna superiore a 0,73 Ω. La tecnologia lineare contribuisce a rendere questo alimentatore estremamente affidabile e a limitare al minimo la presenza di disturbi elettromagnetici. Norme di riferimento: EN54-4, EN12101-10, EN60950-1, EN50130-4, EN61000-6-3; in conformità alle direttive: 305/2011/UE, 2014/35/CE, 2014/30/CE. Tensione in uscita: 27,6Vcc. Corrente uscita carico: 3,90 A. Corrente di uscita batteria: 1,00A. Batteria Alloggiabile: 2 x 12V 27Ah. Ripple a pieno carico: <50mVpp. Dimensioni esterne: 550x260x200 mm. Dimensioni interne: 545x255x195 mm. Classe: A. Peso: 11,3Kg. Certificazioni: EN54-4 e EN12101-10.
#VALUE! | UTKALSCT276V15ENT |  | BF562-1 | Stazione di alimentazione da 24V 1,5A EN54-4 |  | 455 | 513
Alimentatore certificato secondo EN54-4/A2 da LPCB e VdS, con tecnologia switch mode/digitale ibrida da 1,5A a 24V DC, in contenitore metallico IP30 (RAL7035). Ideale per impianti antincendio e di sicurezza conformi EN50131-6 (gradi 1-4). Personalizzabile mediante configuratore BF423*. Alimentato a 230V AC 50/60Hz (400mA rms), fornisce corrente massima di uscita 1,5A, con possibilità di selezionare due correnti di carica batteria (1A o 0,5A). In caso di sovraccarico, la carica viene temporaneamente ridotta o disattivata. Supporta batterie VRLA da 2Ah a 17Ah (2x12V), con protezione contro guasti batteria e ottimizzazione dell'impedenza per prolungarne la durata*. Dotato di relè volt-free a scambio singolo per la segnalazione di qualsiasi guasto. Indicatori LED: presenza rete (verde), guasto generale (ambra), guasto ausiliario (ambra), tensione pericolosa (rosso), stato alimentatore (ambra). Ingressi/uscite: CONN1 (rete), CONN3 (uscita e batteria), CONN4 (relè guasto), CONN5 (inibizione carica), PLK1/PLK2 (configurazioni interne), PL3 (sensore temperatura remoto opzionale). Temperatura di esercizio: -5°C/+40°C. Umidità relativa max: 95%. Dimensioni: 404 x 404 x 110 mm. Peso: 5 kg (senza batterie).
#VALUE! | UTKALSCT276V30ENT |  | BF563-3 | Stazione di alimentazione da 24V 3A EN54-4 |  | 495 | 514
Alimentatore certificato secondo EN54-4/A2 da LPCB e VdS, con tecnologia switch mode/digitale ibrida da 3A a 24V DC, in contenitore metallico IP30 (RAL7035). Ideale per impianti antincendio e di sicurezza conformi EN50131-6 (gradi 1-4). Personalizzabile mediante configuratore BF423*. Alimentato a 230V AC 50/60Hz (400mA rms), fornisce corrente massima di uscita 3A, con possibilità di selezionare due correnti di carica batteria (1A o 0,5A). In caso di sovraccarico, la carica viene temporaneamente ridotta o disattivata. Supporta batterie VRLA da 2Ah a 17Ah (2x12V), con protezione contro guasti batteria e ottimizzazione dell'impedenza per prolungarne la durata*. Dotato di relè volt-free a scambio singolo per la segnalazione di qualsiasi guasto. Indicatori LED: presenza rete (verde), guasto generale (ambra), guasto ausiliario (ambra), tensione pericolosa (rosso), stato alimentatore (ambra). Ingressi/uscite: CONN1 (rete), CONN3 (uscita e batteria), CONN4 (relè guasto), CONN5 (inibizione carica), PLK1/PLK2 (configurazioni interne), PL3 (sensore temperatura remoto opzionale). Temperatura di esercizio: -5°C/+40°C. Umidità relativa max: 95%. Dimensioni: 404 x 404 x 110 mm. Peso: 5 kg (senza batterie).
#VALUE! | UTKALSCT276V50ENT |  | BF562-5 | Stazione di alimentazione da 24V 5A EN54-4 |  | 586 | 515
Alimentatore certificato secondo EN54-4/A2 da LPCB e VdS, con tecnologia switch mode/digitale ibrida da 5A a 24V DC, in contenitore metallico IP30 (RAL7035). Ideale per impianti antincendio e di sicurezza conformi EN50131-6 (gradi 1-4). Personalizzabile mediante configuratore BF423*. Alimentato a 230V AC 50/60Hz (400mA rms), fornisce corrente massima di uscita 5A, con possibilità di selezionare due correnti di carica batteria (1A o 0,5A). In caso di sovraccarico, la carica viene temporaneamente ridotta o disattivata. Supporta batterie VRLA da 2Ah a 17Ah (2x12V), con protezione contro guasti batteria e ottimizzazione dell'impedenza per prolungarne la durata*. Dotato di relè volt-free a scambio singolo per la segnalazione di qualsiasi guasto. Indicatori LED: presenza rete (verde), guasto generale (ambra), guasto ausiliario (ambra), tensione pericolosa (rosso), stato alimentatore (ambra). Ingressi/uscite: CONN1 (rete), CONN3 (uscita e batteria), CONN4 (relè guasto), CONN5 (inibizione carica), PLK1/PLK2 (configurazioni interne), PL3 (sensore temperatura remoto opzionale). Temperatura di esercizio: -5°C/+40°C. Umidità relativa max: 95%. Dimensioni: 404 x 404 x 110 mm. Peso: 5 kg (senza batterie).
#VALUE! | UTKALSCX2410E |  | STX2410-E | Stazione di alimentazione da 24V 10A EN54-4 |  | a richiesta | 516
#VALUE! | UTKALSCX2410H |  | STX2410-H | Stazione di alimentazione da 24V 10A EN54-4 |  | 1287.5 | 517
ELETTROMAGNETI PER PORTE TAGLIAFUOCO EN1155
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UTKFB05 |  |  | Elettromagnete 50 Kg per tagliafuoco |  | 67.5 | 518
Elettromagnete con portata 50 Kg per tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento, con staffa opzionale (art. KFEMS030). Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l’inversione della polarità e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Contenitore plastico di colore Bianco. Alimentazione: 24Vcc. Forza di ritenuta: 50 Kg. Forza di ritenuta (basso assorbimento): 25 Kg. Assorbimento (modalità basso assorb.): 25 mA. Assorbimento: 50mA. Dimensioni: 90x90x40 mm. Temperatura di utilizzo: -10°C / + 50°C. Certificazioni: EN 1155 2006730/514/CPD.
#VALUE! | UTKFM05 |  |  | Elettromagnete con portata 50 Kg per tagliafuoco |  | 77.33 | 519
Elettromagnete con portata 50 Kg per tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento, con staffa opzionale (art. KFEMS050). Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l’inversione della polarità e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Base in termoplastico rinforzato in fibra di vetro. Alimentazione: 24Vcc. Forza di ritenuta: 50 Kg. Forza di ritenuta (basso assorbimento): 25 Kg. Assorbimento (modalità basso assorb.): 25 mA. Assorbimento: 50mA. Dimensioni: 95x70x37 mm. Temperatura di utilizzo: -10°C / + 50°C. Certificazioni: EN 1155 2006730/514/CPD. Peso: 570.
#VALUE! | UTKFZ05C |  |  | Elettromagnete con portata 50 Kg per tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 15 cm |  | 143.55 | 520
Elettromagnete con portata 50 Kg per tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento. Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l’inversione della polarità e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Con staffa 15 cm per installazione da Soffitto o Parete. Alimentazione: 24Vcc. Forza di ritenuta: 50 Kg. Assorbimento: 50mA. Temperatura di utilizzo: -10°C / + 50°C. Certificazioni: EN 1155 2006730/514/CPD.
#VALUE! | UTKFZ05L |  |  | Elettromagnete con portata 50 Kg per tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 30 cm |  | 161.4 | 521
Elettromagnete con portata 50 Kg per tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento. Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l’inversione della polarità e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Con staffa 30 cm per installazione da Soffitto o Parete. Alimentazione: 24Vcc. Forza di ritenuta: 50 Kg. Assorbimento: 50mA. Temperatura di utilizzo: -10°C / + 50°C. Certificazioni: EN 1155 2006730/514/CPD.
#VALUE! | UTKFM10 |  |  | Elettromagnete con portata 100 Kg per tagliafuoco |  | 92.8 | 522
Elettromagnete con portata 100 Kg per tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento, con staffa opzionale (art. KFEMS050). Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l’inversione della polarità e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Base in termoplastico rinforzato in fibra di vetro. Alimentazione: 24Vcc. Forza di ritenuta: 100 Kg. Assorbimento: 100 mA. Dimensioni: 95x70x37 mm. Temperatura di utilizzo: -10°C / + 50°C. Certificazioni: EN 1155 2006730/514/CPD. Peso: 570g.
#VALUE! | UTKFZ10C |  |  | Elettromagnete con portata 100 Kg per tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 15 cm |  | 161.4 | 523
| UTKFZ10L |  |  | Elettromagnete con portata 100 Kg per tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento. Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l’inversione della polarità e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Con staffa 15 cm per installazione da Soffitto o Parete. Alimentazione: 24Vcc. Forza di ritenuta: 100 Kg. Assorbimento: 100mA. Temperatura di utilizzo: -10°C / + 50°C. Certificazioni: EN 1155 2006730/514/CPD.
#VALUE! | UTKFZ10L |  |  | Elettromagnete con portata 100 Kg per tagliafuoco con staffa da parete/pavimento 30 cm |  | 169.4 | 524
Elettromagnete con portata 100 Kg per porte tagliafuoco. Da installare a parete o a pavimento. Rilascio automatico in caso di incendio. Pulsante di sgancio manuale incluso. Collegamenti via morsetto, protetto da diodo contro l’inversione della polarità e resistenza di limitazione. Piastra di trattenuta con fissaggio rapido. Corpo in ferro nichelato per massima resistenza alla corrosione. Con staffa 30 cm per installazione da Soffitto o Parete. Alimentazione: 24Vcc. Forza di ritenuta: 50 Kg. Assorbimento: 50mA. Temperatura di utilizzo: -10°C / + 50°C. Certificazioni: EN 1155 2006730/514/CPD.
#VALUE! | UTKFC05 |  |  | Coperchio in alluminio per KFEM050 |  | 19.25 | 525
#VALUE! | UTKFC10 |  |  | Coperchio in alluminio per KFEM100 |  | 19.25 | 526
#VALUE! | UTKFS05 |  |  | Staffa da pav. per KFEM050 e KFEM100 |  | 42 | 528
#VALUE! | UTKFSZ15 |  |  | Staffa girevole lunghezza 150mm, per fermi elettromagnetici serie UTKFM |  | 47.25 | 529
#VALUE! | UTKFSZ30 |  |  | Staffa girevole per parete e soffitto h 300mm |  | 55.65 | 530
TESTER PER RIVELATORI DI FUMO OTTICI E TERMICI
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UAKNFTKS580S |  | KTS580 | Tester rivelatori di fumo e calore con nebulizzatore e asta telescopica |  | 1190 | 531
Il KNFTKS580 è un dispositivo professionale per test funzionali su rivelatori di fumo e calore, conforme alle normative vigenti. Permette la selezione tra test fumo o calore, garantendo prestazioni elevate in entrambe le modalità. Il test fumo è eseguibile su 450 fino a 800 rivelatori con una singola carica, mentre il test calore copre oltre 400 rivelatori. Il liquido fumogeno utilizzato è innocuo per persone e ambiente e non lascia residui. Il generatore di calore integrato raggiunge temperature superiori a 80°C. Il sistema è alimentato da batteria ricaricabile da 7,4V – 2200mAh, con caricabatteria incluso. Il dispositivo è dotato di asta telescopica in resina da 3,56 m (tester incluso), o in alternativa di prolunghe in alluminio (lunghezza totale 2,73 m). Il solo tester misura 41,5 cm; ogni prolunga in alluminio è lunga 58 cm. Il kit completo ha un peso di 4,6 kg. Consente di testare rivelatori installati in quota senza uso di scale, migliorando l’efficienza operativa, riducendo i tempi di intervento e aumentando la sicurezza. Ideale per tecnici manutentori antincendio, garantisce un test rapido, pulito e sicuro.
#VALUE! | UAKNFTKS400 |  | KLS400 | Kit di rimozione per sensori di fumo e calore con asta componibile 4m |  | 890 | 532
Kit estrattore per rivelatori modello KNFTKS400 – Linea K-New Il KNFTKS400 è uno strumento progettato per la rimozione e il riposizionamento di rivelatori ottici e termici, ideale per attività di installazione e manutenzione su impianti di rivelazione incendio. Il sistema di presa svita-avvita consente un’operazione rapida e sicura anche in quota, senza necessità di scale o attrezzature di sollevamento. L’asta componibile in alluminio, formata da prolunghe da 59 cm, raggiunge una lunghezza massima di 4 metri, consentendo l’accesso a rivelatori montati su soffitti elevati. L’estrattore è compatibile con sensori di diametri variabili, offrendo ampia flessibilità d’uso. La torcia in dotazione, fissabile al manico, permette l’illuminazione di spazi bui o controsoffitti, facilitando le operazioni in condizioni di scarsa visibilità. Struttura leggera e resistente interamente in alluminio, con impugnatura ergonomica per una presa salda durante l’intervento. Il kit è fornito in custodia protettiva in materiale plastico, facilmente trasportabile. Specifiche principali: lunghezza totale 4 m, altezza estrattore 19 cm, peso complessivo 3,5 kg, dimensioni custodia 130 x 10 x 9 cm. Materiale aste e estrattore: alluminio.
#VALUE! | UAKNFTKH04 |  | KNFTKH04 | Tester per rivelatori di fiamma IR - IR2 - IR3 E UV |  | 2845 | 533
Pratico tester per rivelatori di fiamma UV, IR e IR 2. Le lunghezze d’onda rilevabili sono comprese tra 4,2 e 4,6 μm (IR) e da 185 nm a 255 nm (UV) Il tester è dotato di un’asta componibile con elementi da 50 cm per raggiungere la lunghezza massima di 2.5 m. Realizzato in acciaio inox è particolarmente resistente e leggero per facilitarne l’uso. Il tester è dotato di una batteria ricaricabile che, a piena carica, consente di verificare l’efficienza di 400 rivelatori circa. A corredo un tappo di protezione per la testa emettitrice e una valigetta in alluminio a protezione del tester durante il trasporto. Lunghezza standard 2.5 m Peso totale 3.9 kg Materiale tester Acciaio inossidabile Dimensioni tester 50 cm Materiale dell’elemento di connessione Acciaio inossidabile Dimensioni elemento di connessione 50 cm Materiale contenitore esterno Alluminio Dimensioni scatola 57.5×21.5×12 cm
#VALUE! | UAKNFTRS100F |  | KTS100F | Ricarica 100ml fluido fumogeno atomizzato per KTS580 |  | 34.5 | 534
| UAKNFTRSDCG11 |  | KTSDCG11 | Asta di ricambio batterie per KTS580 |  | 115 | 535
COPERTURE ANTIVANDALO PER PULSANTI DI ALLARME INCENDIO
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UTKAPSG2FR |  | SG-2FR | Protezione antivandalo per pulsanti incendio 120x120 |  | 198 | 536
Protezione antivandalo per pulsanti incendio 120x120
| UTKAPSG2FSR |  | SG-2FSR | Protezione antivandalo per pulsanti incendio 120x120 con sirena incorporata |  | 317 | 537
| UTKAPSG2SMS18 |  | SG-2SM-S18 | Distanziale 18 mm per coperture pulsanti 120x120 |  | 69 | 538
| UTKAPSG2SMS32 |  | SG-2SM-S32 | Distanziale 32 mm per coperture pulsanti 120x120 |  | 56.5 | 539
#VALUE! | UTKAPSGBBC |  | SG-BBC | Back Box, scatola di montaggio la protezione da pioggia e acqua, trasparente |  | 85 | 540
Back Box, scatola di montaggio la protezione da pioggia e acqua, rosso
| UTKAPSGEFR |  | SG-EFR | Back Box, scatola di montaggio la protezione da pioggia e acqua, trasparente |  | 120 | 542
| UTKAPSGESSB |  | SGE-SS-B | Copertura protettiva blu in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, esterni. |  | 266.5 | 543
Copertura protettiva in policarbonato con apertura a cerniera adatta pulsanti antincendio con sirena 90dB, da esterno a superficie di colore blu.
| UTKAPSGESSG |  | SGE-SS-G | Copertura protettiva verde in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, esterni. |  | 266.5 | 544
| UTKAPSGESSR |  | SGE-SS-R | Copertura protettiva rossa in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, esterni. |  | 266.5 | 545
| UTKAPSGESSW |  | SGE-SS-W | Copertura protettiva bianca in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, esterni. |  | 266.5 | 546
| UTKAPSGESSY |  | SGE-SS-Y | Copertura protettiva gialla in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, esterni. |  | 266.5 | 547
| UTKAPSGFB |  | SGFB | Copertura protettiva blu in policarbonato pulsanti incendio , incasso. |  | 101 | 548
| UTKAPSGFG |  | SG-F-G | Copertura protettiva verde in policarbonato pulsanti incendio , incasso. |  | 101 | 549
| UTKAPSGFR |  | SG-F-R | Copertura pulsanti incendio, da interno, incasso, colore rosso. |  | 101 | 550
| UTKAPSGFSB |  | SG-FS-B | Copertura protettiva blu in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, incasso. |  | 201 | 551
| UTKAPSGFSG |  | SG-FS-G | Copertura protettiva gialla in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, incasso. |  | 201 | 552
| UTKAPSGFSR |  | SG-FS-R | Copertura pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno,incasso, colore rosso |  | 201 | 553
| UTKAPSGFSW |  | SG-FS-W | Copertura protettiva bianca in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, incasso. |  | 201 | 554
| UTKAPSGFSY |  | SG-FS-Y | Copertura protettiva gialla in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB, da interno, incasso. |  | 201 | 555
| UTKAPSGFW |  | SG-F-W | Copertura protettiva bianca in policarbonato pulsanti incendio , incasso. |  | 101 | 556
| UTKAPSGFY |  | SG-F-Y | Copertura protettiva gialla in policarbonato pulsanti incendio , incasso. |  | 101 | 557
| UTKAPSGSB |  | SG-S-B | Copertura protettiva blu in policarbonato pulsanti incendio , superficie. |  | 127 | 558
| UTKAPSGSG |  | SG-S-G | Copertura protettiva verde in policarbonato pulsanti incendio , superficie. |  | 127 | 559
| UTKAPSGSMS18 |  | SG-SMS18 | Distanziale per a superficie profondità 18 mm |  | 37 | 560
| UTKAPSGSMS50 |  | SG-SMS50 | Distanziale per a superficie profondità 50 mm |  | 46 | 561
| UTKAPSGSR |  | SG-S-R | Copertura protettiva rossa in policarbonato pulsanti incendio , superficie. |  | 119 | 562
| UTKAPSGSSB |  | SGSSB | Copertura protettiva blu in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB interno, superficie. |  | 244.5 | 563
| UTKAPSGSSG |  | SG-SS-G | Copertura protettiva verde in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB interno, superficie. |  | 244.5 | 564
| UTKAPSGSSR |  | SG-SS-R | Copertura protettiva rossa in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB interno, superficie. |  | 244.5 | 565
| UTKAPSGSSW |  | SG-SS-W | Copertura protettiva bianca in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB interno, superficie. |  | 244.5 | 566
| UTKAPSGSSY |  | SG-SS-Y | Copertura protettiva gialla in policarbonato pulsanti incendio con sirena 90dB interno, superficie. |  | 244.5 | 567
RIVELATORI DI LIQUIDI
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
#VALUE! | UTKLD001B |  |  | Rivelatore di liquidi con buzzer |  | 46.2 | 568
Rivelatore di liquidi per ambienti a rischio allagamento. Installazione in appoggio su pavimento. Versione con buzzer bitonale. Alimentazione da 12 a 27Vcc. Al rivelatore è possibile collegare una sonda per la rilevazione remota (KLD001S).
#VALUE! | UTKLD001S |  |  | Sonda remota per UTKLD001 |  | 23.1 | 569
#VALUE! | UTKLD65SQ |  |  | Staffa di fissaggio a pavimento per UTKLD65 |  | 22 | 570
#VALUE! | UTKLD67 |  |  | Rivelatore di liquidi IP67. |  | 154 | 571
Nuovo rivelatore di liquidi per ambienti a rischio allagamento. Installazione a parete o a pavimento con staffa di fissaggio (a richiesta). Circuito interno di analisi che evita l’idrolisi dei contatti grazie ad un oscillatore e sensibile fino a 25Kohm e non più fino a 100Kohm. Relè di allarme allo stato solido NC a sicurezza attiva. Alimentazione 12 – 24 Vcc/ 24Vac Gr di protezione IP67. Cavo a 5 poli da 2 mt.
#VALUE! | UTKLDP11 |  |  | Centrale per sonde rivelatori di liquidi espandibile |  | 130 | 572
Scheda di controllo rilevatore di liquidi in contenitore plastico nero con coperchio in alluminio. Connessioni a morsetto 8 poli, necessita in ingresso di sonde di rilevazione KLDP11S. Può gestire fino a 3 sonde in parallelo con cavo da 10m oppure 2 sonde in parallelo con cavo da 20m. I cavi devono essere da due poli twistati e schermati sezione minima 0.22mmq. Pilotaggio sonde in AC per evitare l’idrolisi. Sensibilità di impedenza del liquido < 25Kohm. Funzione di test e inibizione da remoto, un segnale negativo sul morsetto di test simula un allarme, un segnale negativo sul morsetto di inibizione blocca eventuali allarmi. Alimentazione da 10,5Vcc a 28,5Vcc oppure 24Vac. Uscita relè allo stato solido a sicurezza attiva normalmente chiuso, si apre in caso di allarme o in caso di interruzione dell’alimentazione.
#VALUE! | UTKLDP11S |  |  | Sonda per rilevatore di liquidi UTKLDP11 |  | 40 | 573
Circuito sonda in involucro plastico con copertura in alluminio. Connessione a morsetto 2 poli. Necessita di analisi da scheda di controllo KLDP11. Per la connessione usare cavi a due poli twistati e schermati con sezione minima 0.22mmq
#VALUE! | UTKLDP21 |  |  | Rivelatore di liquidi IP67 cavo 6 poli 2 m |  | 130 | 574
Rilevatore di liquidi stand-alone in contenitore plastico nero con coperchio in alluminio resinato con grado di protezione IP67. Connessione a cavo 6 poli da 2m e guaina in acciaio spiralato rivestito in gomma nera da 1m. Tecnologia di rilevazione in AC per evitare l’idrolisi dei puntali. Sensibilità di impedenza del liquido < 25Kohm. Funzione di test e inibizione da remoto, un segnale negativo sul cavo di test simula un allarme, un segnale negativo sul cavo di inibizione blocca eventuali allarmi. Alimentazione da 10,5Vcc a 28,5Vcc oppure 24Vac. Uscita relè allo stato solido a sicurezza attiva normalmente chiuso, si apre in caso di allarme o in caso di interruzione dell’alimentazione.
CAVI PER IMPIANTI INCENDIO EN50200 IEC 60331
| CODICE | REF | REF | DESCRIZIONE | DESCRIZIONE | PREZZO
| UWAFEN210 |  | SAS0210HFYSH-F3G29 | Cavo EN50200 incendio Guaina rossa sez 2x1.00 mmq LSZH |  | quot | 575
Cavo resistente al fuoco conforme a EN 50200 PH120, adatto per sistemi di rivelazione incendio, evacuazione vocale e circuiti di sicurezza. Conduttore in rame rosso flessibile (multi-trefolo) da 2x1 mm², isolato con nastro vetro/mica e rivestito da speciale guaina LSZH (basso sviluppo di fumi e gas tossici, priva di alogeni), conforme alle norme CEI 20-36, IEC 60331, BS 6387 CWZ, EN 50200 PH120. Schermatura collettiva in nastro Alluminio/PET con filo di drenaggio in rame stagnato. Guaina esterna in materiale termoplastico rosso tipo M16 (LSZH). Indice LOI ≥ 37%, densità fumi IEC 61034, contenuto gas acidi ≤ 0,5% (IEC 60754-1), acidità e conducibilità secondo IEC 60754-2. Reazione al fuoco CPR: Classe s1a, d0, a1 (EN 50575:2016). Caratteristiche elettriche e meccaniche: • Tensione di esercizio: 300V • Tensione di prova: 2000V core/core e core/schermo • Resistenza conduttore (20°C): max 20,3 Ω/km • Resistenza isolamento (20°C): min 200 MΩ·km • Capacità: max 115 nF/km – Induttanza: max 1 mH/km – Rapporto L/R: max 40 µH/Ω • Raggio minimo di curvatura: 8xØ cavo – Trazione max: 88 N • Peso: ca. 67 kg/km
| UWAFEN215 |  | SAS0215HFYSH-F3G29 | Cavo EN50200 incendio Guaina rossa sez 2x1.50 mmq LSZH |  | quot | 576
Cavo resistente al fuoco conforme alla norma EN 50200 PH120, progettato per circuiti di sicurezza, rivelazione incendio e sistemi EVAC. Conduttore in rame rosso ricotto, flessibile, multi-trefolo, sezione 2x1,5 mm², isolato con speciale miscela in gomma siliconica tipo G29 e nastro vetro/mica resistente al fuoco. Schermatura collettiva in nastro Alluminio/PET con filo di drenaggio in rame stagnato. Guaina esterna termoplastica LSZH tipo M16, colore rosso, non propagante l’incendio, a bassa emissione di fumi e priva di alogeni, conforme a CEI 20-36, IEC 60331, BS 6387 CWZ. Prova su cavo singolo IEC 60332-1, prova su fascio EN 50399. Reazione al fuoco: EN 50200 PH120 – Classe CPR: s1a, d0, a1 (EN 50575:2016). Caratteristiche elettriche e meccaniche: • Tensione di esercizio: 300V • Tensione di prova: 2000V (core/core e core/schermo) • Resistenza conduttore a 20°C: max 13,8 Ω/km • Resistenza isolamento a 20°C: min 200 MΩ·km • Capacità max: 120 nF/km • Induttanza max: 1 mH/km • Rapporto L/R max: 40 µH/Ω • Raggio minimo di curvatura: 8×Ø cavo • Trazione max: 88 N • Peso: ca. 87 kg/km Condizioni operative: • Installazione: -5°C ÷ +50°C • Esercizio fisso: -30°C ÷ +75°C • Isolamento in esercizio: fino a +180°C Conforme a: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE, CEI 20-105, IEC 60228, IEC 60332-1, EN 50399.
| UWAFEN225 |  | SAS0225HFYSH-F3G29 | Cavo EN50200 incendio Guaina rossa sez 2x2,50 mmq LSZH |  | quot | 577
Cavo resistente al fuoco conforme alla norma EN 50200 PH120, progettato per impianti di sicurezza, rilevazione incendi e sistemi EVAC. Composto da 2 conduttori flessibili in rame rosso ricotto (multi-trefolo) sezione 2,5 mm², isolati con gomma siliconica speciale tipo G29 di colore rosso, avvolti da nastro vetro/mica e da uno strato plastico. Schermatura collettiva in nastro Alluminio/PET con filo di drenaggio in rame stagnato. Guaina esterna termoplastica LSZH tipo M16, colore rosso, priva di alogeni, a bassa emissione di fumi e gas tossici, non propagante l’incendio. Conforme a CEI 20-36, IEC 60331, BS 6387 CWZ, EN 50200 PH120. Test effettuati: • Cavo singolo: IEC 60332-1 • Cavi a fascio: EN 50399 • Reazione al fuoco: PH120 – Classe CPR: s1a, d0, a1 (EN 50575:2016) • LOI: ≥ 37% – Fumi: IEC 61034 – Gas acidi: IEC 60754-1 (≤0,5%) – pH e conduttività: IEC 60754-2 Dati elettrici e meccanici: • Tensione di esercizio: 300V • Tensione di prova: 2000V core/core e core/schermo • Resistenza DC max a 20°C: 8,3 Ω/km • Resistenza isolamento min a 20°C: 200 MΩ·km • Capacità max: 140 nF/km – Induttanza max: 1 mH/km • Rapporto L/R max: 60 µH/Ω • Raggio minimo curvatura: 8×Ø cavo – Trazione max: 88 N • Peso: ca. 130 kg/km Temperature: • Installazione: -5°C ÷ +50°C • Esercizio fisso: -30°C ÷ +75°C • Isolamento in esercizio: fino a +180°C Conforme a: Direttiva 2014/35/UE, CEI 20-105, IEC 60228, IEC 60332-1, EN 50399.
Unitek Italia Srl Via dell’artigianato, 53 • 20865 Usmate Velate (MB) • Tel +39 039 6889146 • Fax +39 039 6753705 • info@utk.it • utk.it C.F. P.IVA 02789000961 • Cap. Soc. 100.000 e i.v. • C.C.I.A.A. di MB REA MB 1564296 Filiale di Roma Via Pontina, 583 • 00128 Roma (RM) Italy • Tel +39 06 80079273 Filiale di Padova Via San Crispino, 64 • 35129 Padova (PD) Italy • Tel +39 039 6889146 r.a.
Note on F74: Valter Villa - Vimo Elettronica Snc:
Note on F76: Valter Villa - Vimo Elettronica Snc:
Note on F78: Valter Villa - Vimo Elettronica Snc:
Note on F80: Valter Villa - Vimo Elettronica Snc:
Note on F82: Valter Villa - Vimo Elettronica Snc:
Note on F84: Valter Villa - Vimo Elettronica Snc:
Note on F86: Valter Villa - Vimo Elettronica Snc:
Note on F88: Valter Villa - Vimo Elettronica Snc:
Note on F90: Valter Villa - Vimo Elettronica Snc:
Note on F92: Valter Villa - Vimo Elettronica Snc:
Note on F94: Valter Villa - Vimo Elettronica Snc:
Note on F96: Valter Villa - Vimo Elettronica Snc:
Note on F98: Valter Villa - Vimo Elettronica Snc:
Note on F102: Valter Villa - Vimo Elettronica Snc:
Note on F104: Valter Villa - Vimo Elettronica Snc:
Note on F110: Valter Villa - Vimo Elettronica Snc:
Note on F442: Tubo in Teflon in bobine da 100 mt, necessario un manicotto serie SS 4 CuZn se con giunz metallo diam.ext 6 mm int. 4mm
Note on F443: Tubo in Teflon in bobine da 50 mt, necessario SS 4 CuZn se con giunz metallo diam.ext 6 mm int. 4mm
Note on F447: Ghiera di riduzione a compressione per FH 5/3 PA. Deve essere usata assieme agli articoli SJ 6/4 CuZn o TJ 6/4 CuZn
Note on F450: Adattatore di collegamento del tubo in teflon con l'unità di rilevamento ADW. Compreso 1 manicotto di rinforzo SS 4 CuZn.
Note on F451: Giunzione a vite diritta CuZn per TU 6/4 PTFE. Necessario se come pezzo finale, EP 6/4 CuZn e SS 4 CuZn. Per tubo diam.6 mm, ottone

## Foglio1 (hidden)
CENTRALI INCENDIO ANALOGICHE SERIE XFP CAST PROTOCOL
CENTRALI INCENDIO ANALOGICHE SERIE ZFP CAST
TASTIERE REMOTE PER CENTRALI ZFP CAST
ACCESSORI PER CENTRALI ZFP CAST
RIVELATORI ANALOGICI SERIE CAST
BASI PER RIVELATORI ANALOGICI SERIE CAST
MODULI ANALOGICI SERIE CAST
SIRENE ANALOGICHE SERIE CAST
CFP CENTRALI INCENDIO CONVENZIONALI
RIVELATORI E BASI C-TEC ACTIV
APOLLO RIVELATORI CONVENZIONALI ED ACCESSORI ORBIS
APOLLO ORBIS RIVELATORI CONVENZIONALI A SICUREZZA INTRINSECA
APOLLO ORBIS RIVELATORI CONVENZIONALI MARINE
APOLLO RIVELATORI CONVENZIONALI PER CONDOTTE E ACCESSORI
PULSANTI DI ALLARME INCENDIO CONVENZIONALI EN54-11
BARRIERE LINEARI DI FUMO PER SISTEMI INCENDIO EN 54
ACCESSORI PER BARRIERE LINEARI DI FUMO
RIVELATORI DI FIAMMA TALENTUM
ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE FFE
SISTEMI DI ASPIRAZIONE ASD PER RIVELAZIONE INCENDIO
ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE ASD PER RIVELAZIONE INCENDIO
SISTEMI ADW DI RIVELAZIONE INCENDIO
ACCESSORI PER SISTEMI ADW PER TUBAZIONI IN RAME
ACCESSORI PER SISTEMI ADW PER TUBAZIONI IN TEFLON
ACCESSORI PER SISTEMI ADW PER TUBAZIONI IN ACCIAIO
ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE
SISTEMI DI SPEGNIMENTO EN12094
CAMPANE ANTINCENDIO EN54-3
SIRENE INCENDIO EN54-3 E AVVISATORI OTTICI EN54-23
SIRENE PIEZOELETTRICHE CONVENZIONALI EN54-3
TARGHE OTTICO ACUSTICHE ALLARME INCENDIO EN 54-3 EN54-23
SIRENE E LAMPEGGIANTI ATEX
RIPETITORI OTTICI
COMUNICATORI PER SISTEMI INCENDIO EN54-21
CAVI TERMOSENSIBILI
ACCESSORI PER CAVI TERMOSENSIBILI
GRUPPI DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI INCENDIO CERTIFICATI EN54-4
ELETTROMAGNETI PER PORTE TAGLIAFUOCO EN1155
TESTER PER RIVELATORI DI FUMO OTTICI E TERMICI
COPERTURE ANTIVANDALO PER PULSANTI DI ALLARME INCENDIO
RIVELATORI DI LIQUIDI
CAVI PER IMPIANTI INCENDIO EN50200 IEC 60331

## Indice
LISTINO PREZZI INCENDIO CAST
CENTRALI INCENDIO ANALOGICHE SERIE XFP CAST PROTOCOL
CENTRALI INCENDIO ANALOGICHE SERIE ZFP CAST
TASTIERE REMOTE PER CENTRALI ZFP CAST
ACCESSORI PER CENTRALI ZFP CAST
RIVELATORI ANALOGICI SERIE CAST
BASI PER RIVELATORI ANALOGICI SERIE CAST
MODULI ANALOGICI SERIE CAST
SIRENE ANALOGICHE SERIE CAST
CFP CENTRALI INCENDIO CONVENZIONALI
RIVELATORI E BASI C-TEC ACTIV
APOLLO RIVELATORI CONVENZIONALI ED ACCESSORI ORBIS
APOLLO ORBIS RIVELATORI CONVENZIONALI A SICUREZZA INTRINSECA
APOLLO ORBIS RIVELATORI CONVENZIONALI MARINE
APOLLO RIVELATORI CONVENZIONALI PER CONDOTTE E ACCESSORI
PULSANTI DI ALLARME INCENDIO CONVENZIONALI EN54-11
BARRIERE LINEARI DI FUMO PER SISTEMI INCENDIO EN 54
ACCESSORI PER BARRIERE LINEARI DI FUMO
RIVELATORI DI FIAMMA TALENTUM
ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE FFE
SISTEMI DI ASPIRAZIONE ASD PER RIVELAZIONE INCENDIO
ACCESSORI PER SISTEMI DI ASPIRAZIONE ASD PER RIVELAZIONE INCENDIO
SISTEMI ADW DI RIVELAZIONE INCENDIO
ACCESSORI PER SISTEMI ADW PER TUBAZIONI IN RAME
ACCESSORI PER SISTEMI ADW PER TUBAZIONI IN TEFLON
ACCESSORI PER SISTEMI ADW PER TUBAZIONI IN ACCIAIO
ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE
SISTEMI DI SPEGNIMENTO EN12094
CAMPANE ANTINCENDIO EN54-3
SIRENE INCENDIO EN54-3 E AVVISATORI OTTICI EN54-23
SIRENE PIEZOELETTRICHE CONVENZIONALI EN54-3
TARGHE OTTICO ACUSTICHE ALLARME INCENDIO EN 54-3 EN54-23
SIRENE E LAMPEGGIANTI ATEX
RIPETITORI OTTICI
COMUNICATORI PER SISTEMI INCENDIO EN54-21
CAVI TERMOSENSIBILI
ACCESSORI PER CAVI TERMOSENSIBILI
GRUPPI DI ALIMENTAZIONE PER SISTEMI INCENDIO CERTIFICATI EN54-4
ELETTROMAGNETI PER PORTE TAGLIAFUOCO EN1155
TESTER PER RIVELATORI DI FUMO OTTICI E TERMICI
COPERTURE ANTIVANDALO PER PULSANTI DI ALLARME INCENDIO
RIVELATORI DI LIQUIDI
CAVI PER IMPIANTI INCENDIO EN50200 IEC 60331

## CONDIZIONI DI VENDITA
CONDIZIONI DI VENDITA
Le presenti condizioni di vendita si applicano integralmente ad ogni contratto stipulato dal fornitore, salvo deroghe particolari scritte, valide per il singolo contratto. In caso di discordanza le condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto del cliente. Il conferimento dell’ordine comporta l’accettazione integrale delle presenti condizioni di vendita. Se nelle condizioni di pagamento è previsto il versamento di una rata all’ordine resta facoltà del fornitore il sospendere l’esecuzione del contratto fino al ricevimento della stessa. Il fornitore si riserva la facoltà di apportare alle dimensioni o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali suggerite dalle esigenze di carattere tecnico.
PREZZI
I prezzi esposti posso essere variati senza preavviso qualora aumentassero i costi del prodotto del fornitore e/o del fabbricante sia all’origine sia in dipendenza di modificazioni nelle tariffe dei trasporti e nelle spese ad esse inerenti o di natura fiscale sia in dipendenza di rapporti di cambio con le valute estere sia per qualsiasi altra causa e daranno diritto al fornitore di aumentare in proporzione il prezzo delle merci anche quando esista un preciso impegno contrattuale. I prezzi NON includono trasporto IVA ed altri accessori ivi compreso ogni altro aggravio fiscale in genere anche se decretato durante l’esecuzione del contratto. E’ cura del cliente accertarsi della validità dei prezzi.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
il pagamento, comunque e dovunque risulti contrattata, venduta, consegnata e fornita la merce, deve essere effettuato salvo diversa indicazione scritta direttamente al domicilio del fornitore nella forma e nei termini specificati. In caso di ritardo o di irregolarità nei pagamenti , trascorsi otto giorni dalla scadenza convenuta, il cliente è costituito in mora ed il fornitore è esonerato dal prestare la garanzia sui prodotti ed avrà diritto:
- di sospendere immediatamente e senza alcuna formalità le forniture relative a tutti gli ordini in corso del medesimo cliente, anche se dipendenti da altri contratti
- di spiccare tratta per l’ammontare delle forniture scadute;
- di esigere l’immediato ed integrale pagamento del credito o di averlo in altro modo garantito.
Sui ritardati pagamenti decorreranno gli interessi di mora. Eventuali contestazioni di una o più partite di merce non legittimano il cliente a sospendere i pagamenti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1462 c.c.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora nei confronti del cliente vengano elevati protesti di assegni e/o cambiali, promosse procedure esecutive, di concordato preventivo o di fallimento, cosi come in caso di sopravvenuta incapacità legale del cliente, liquidazione della sua azienda, modificazione della stessa, irregolarità nei pagamenti, il fornitore si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione al cliente.
FORO COMPETENTE
Per ogni controversia Foro Competente è quello operante sulla giurisdizione della sede del Fornitore.
GARANZIA
Per le apparecchiature elettroniche, se non diversamente precisato, è fornita una garanzia completa per le parti di ricambio e mano d’opera di 12 mesi, la garanzia non copre i prodotti che risultano manomessi, riparati da terzi o utilizzati non conformemente alle condizioni di impego previste, i prodotti contestati possono essere inviati al fornitore soltanto previe intese caso per caso. Per i prodotti che a suo insindacabile giudizio risultassero difettosi, è facoltà del fornitore riparare o sostituire i prodotti senza che ciò comporti alcuna responsabilità a suo carico per eventuali danni diretti o indiretti subiti dal cliente a causa di ciò. La spedizione dei prodotti inviati al fornitore in applicazione della presente garanzia, come pure le eventuali spese di imballo e ogni altra spesa accessoria, sono a rischio e spese del cliente salvo diversamente indicato dal produttore.
TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna indicati nel contratto sono orientativi e senza alcun impegno da parte del fornitore, sono pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione del fornitore e dei fabbricanti, sia da eventuali cause di forza maggiore quali: scioperi del personale del fornitore, dei fabbricanti, delle dogane, delle poste, vettori, spedizionieri ecc.. i provvedimenti delle autorità, le calamità naturali ecc. In nessun caso, quindi potranno essere posti a carico del fornitore danni diretti e/o indiretti per la ritardata consegna. Il ritardo nella consegna non legittima l’acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. le consegne possono essere frazionate.
SPEDIZIONE
Le merci si intendono fornite franco magazzino del fornitore. Anche qualora, in deroga, venga pattuita la resa franco destinatario, esse viaggiano sempre per conto e a completo rischio del cliente, anche nel caso in cui il vettore sia stato scelto dal fornitore. Reclami relativi alla merce fornita debbono pervenire, per iscritto, al fornitore entro 8 giorni dal ricevimento della partita contestata e comunque entro 15 giorni dalla spedizione dal magazzino del fornitore sotto pena di scadenza. Il fornitore non assume quindi alcuna responsabilità per i danni che dovessero verificarsi durante il viaggio. Ogni reclamo contro il vettore dovrà essere fatto dal cliente a suo nome per suo conto.
ESONERO DA RESPONSABILITA’
Stipulando il contratto, il cliente si assume l’ onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all’impiego dei prodotti ordinati. E’ esclusa ogni responsabilità del fornitore per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto, causato a persone o cose dall’impiego dei prodotti forniti.
SUCCESSIVE FORNITURE
Le presenti condizioni generali di vendita hanno valore per qualsiasi successiva fornitura allo stesso cliente, senza che vi sia necessità di ripeterle o di richiamarle espressamente.